## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA VSEH DEL ENERGETSKE SANACIJE "DOMA BOHINJ"
REKAPITULACIJA SKUPAJ PO POSAMEZNIH DELIH
A. | GRADBENA DELA |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
C. | ZUNANJE POVOZNE, POHODNE IN TRAVNE POVRŠINE |  | 0
D. | KOTLOVNICA |  | 0
F. | FASADERSKA DELA |  | 0
G. | INSTALACIJSKA DELA |  | 0
H. | IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL ZA VSA DELA |  | 0
| SKUPAJ PO POSAMEZNIH DELIH |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| POPUST V % |  | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM |  | 0
| DDV 22% | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV 22% |  | 0
REKAPITULACIJA PO POSAMEZNIH DELIH
A. | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
III. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA: |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | VRATA IN OKNA |  | 0
II. | MIZARSKA DELA - OGRAJE IN DRŽALA |  | 0
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
IV. | TALNE IN STENSKE OBLOGE |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0
C. | ZUNANJE POVOZNE, POHODNE IN TRAVNE POVRŠINE
I. | ZIDARSKA DELA |  | 0
| ZUNANJE POVOZNE, POHODNE IN TRAVNE POVRŠINE SKUPAJ |  | 0
D. | KOTLOVNICA
IV. | ZIDARSKA DELA: |  | 0
V. | KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  | 0
| KOTLOVNICA SKUPAJ |  | 0
F. | FASADERSKA DELA
I. | FASADERSKA DELA: |  | 0
II. | ZUNANJE OKENSKE POLICE: |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  | 0
G. | INSTALACIJSKA DELA
| ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| INSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  | 0

## Uvodna splošna določila
OPOMBA
Enotna cena mora vsebovati:
>vsa potrebna pripravljalna dela
>vsa potrebna merjenja
>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
>skladiščenje materiala na gradbišču
>vse potrebno delo do končnega izdelka
>vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri…
>usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
>plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
>preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
>popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
>čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
>obračuni se izdelajo po dejanskih količinah
>evidentiranje, zaščita in prestavitev komunalnih vodov
PONUDNIK MORA PREVERITI VSE FORMULE V CELICAH IN REKAPITULACIJAH, POSAMEZNIH POSTAVK IN CELOTNEGA DOKUMENTA! PRAV TAKO JE POTREBNO PREVERITI POSAMEZNE CELICE, DA PRIKAZUJEJO CELOTNI TEKST!
Za vso opremo in materiale, ki so v opisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake kvalitete ali boljše kvalitete, kar morajo pred dobavo in vgradnjo z listinami (certifikati, izvedenska mnenja, atesti, poročila o preizkušnjah ipd.) dokazati, pred vgradnjo pa pridobiti soglasje odgovornega vodje projekta in investitorja.
Ponudnik je seznanjen, da se bodo vsa dela izvaja v objektu, ki je pravkar obnovljen. Zato mora ponudnik v enotnih cenah zajeti in kasneje izvesti tudi vse potrebne ustrezne zaščite (predvsem tlakov, notranjih vrat, sten, …) s katerimi bo preprečil morebitne poškodbe, ter po opravljenih delih vzpostavil prejšnje stanje, kar pomeni, da je dolžan očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del. Izvajalec se zavezuje povrniti škodo, ki bi jo s svojim delom povzročil na gradbenih, inštalacijskih ali zaključnih delih in opremi.
SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA: Izvajalec mora pri ponudbi upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :
► | vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena in obrtniška dela
► | vsa potrebna merjenja
► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
► | skladiščenje materiala na gradbišču
► | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
► | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
► | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom preiskušnje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
► | popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem
► | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
► | plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
► | ozemljitev vseh ALU in jeklenih elementov
► | pri sistemih avtomatike mora zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov.
► | nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda ( primer: senčila, vrata, okna,…)
► | Delovne odre višine do 2 m je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
► | Vsa delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
OPOZORILO!
IZVAJALEC MORA DELA IZVAJATI PO KOMPLETNEM PZI IN UPOŠTEVATI VSE DETAJLE, OD 1-28 V POSEBNI MAPI DETAJLI! I ZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
MOREBITNE RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN PREGLEDNIMI NAČRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI S PROJEKTANTSKIM PODJETJEM
IZVAJALEC MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO) TER ZAKONOM O GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV, DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA in ODGOVORNEGA NADZORNIKA ! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI JE OBVEZNO IZDELATI VZOREC NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK !
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBE DETAJLOV OBRTNIŠKIH DEL V KOLIKOR IZVAJALEC LE TEH ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI.
OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !
VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI ODGOVORNEGA ARHITEKTA ALI PROJEKTANTA.
Izvajalec je dolžan zagotoviti (in v tem popisu zajeti v ceno!) vse potrebne preizkuse, meritve, pridobitve certifikatov, navodila in ostalo dokumentacijo potrebno za nemoteno obratovanje naprav in delovanje obejekta! Izvajalec mora vrisati vse spremembe v PZI dokumentacijo, obveščati odgovornega vodjo projekta in posamezne odgovorne projektante načrtov o spremembah glede na PZI dokumentacijo, pripraviti vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja!
Enotna cena in skupna cena zajema: Izdelavo vseh potrebnih delov iz izvedbe vseh del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del do polne uporabnosti vseh prostorov,tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov operacijskih prostorov.
GRADBENO OBRTNIŠKE IZVEDBE
Zagotoviti je potrebno zvočno izolativnost prostorov skladno s smernico TSG 1-005 2012.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Izvajalec mora za vse vgrajene materiale predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti ter jih moraja vnesti v Izkaz požarne varnosti faze PID;
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vse izvedbe stropov, morajo zagotoviti ustrezno togost, primerno za prostor, zahtevano akustično izolativnost - primerno za prostor, potrebno požarno odpornost -primerno za prostor, vse potrebne vgradne elemente, sidranja in obešala. Vse karakteristike morajo biti zajete tudi v posamezno postavko del.
Pri vseh elementih v spuščenem stropu se morajo predvideti revizijske odprtine (prezračevalni distribucijski elementi, prezračevalni kanali, odprtine za jemanje vzorcev sanitarne vode, regulacije ogrevalnih vej itd.). Revizijske odprtine se morajo koordinirati tudi z električnimi inštalacijami ter načrti sekundarnih stropov iz arhitekture.
V enoto cene se zajame vse potrebne ojačitve v predelnih stenah. Za potrjeno opremo izvesti vse potrebne ojačitve za vgradnjo sanitarnih, pohištvenih in drugih vgradnih elementov, na oz. v mavčno kartonske stene, prav tako mora cena na enoto v popisu zajemati te ojačitve, skladno s smernico TSG-12640-001:2008!
Pri pripravi cene na enoto, je potrebno upoštevati vso projektno dokumentacijo PZI!
ENOTNA CENA INSTALACIJ MORA VSEBOVATI
- vsa potrebna pripravljalna dela in zaključna dela vključno izvedba tlačnih preizkusov
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo za izdelavo posameznega sklopa
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higiensko-tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- izvajalec mora v ceno del zajeti tudi pomoč in vgradnje posameznih potrebnih elementov pohištvene opreme!
- V teku gradnje je izvajalec dolžan sproti beležite vse spremembe nastale med izvajanjem, jih vrisovati v PZI načrt za namene izdelave PID-a. Načrte mora predati v elektronski obliki (v vektorskem formatu - autocad kompatibilno (*.dwg) naročniku). Vrisi so obvezna priloga tudi za obračune situacije.
- Izvajalec izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje v štirih izvodih, ter jih preda digitalni obliki (Word, Excel, acad). Navodila se izdelajo pred šolanjem osebja in se do predaje objekta še eventualno dopolnijo.
- Izvajalec mora izvesti vse zagone pomembnejših naprav s strani pooblaščenih serviserjev, le ti morajo sodelovati pri garancijskih meritvah in usposabljanju osebja.
- Izvajalec izvede usposabljanje-šolanje upravljavskega kadra za ravnanje s postrojem. Šolanje se izvede v okvirnem terminu 30 ur. Program mora biti tematsko razdeljen na upravljanje, odkrivanje napak, pregledih (dnevni, tedenski, mesečni, letni), vplivih na okolje in preprečevanje okoljskih nesreč. Naročnik mora pred usposabljanjem potrditi predlog programa in določiti pooblaščene predstavnike. Po uspešno opravljanem šolanju se sestavi zapisnik, katerega podpiše izvajalec in naročnik.
- Nastavitve opreme in sistema, nastavitve (pretokov,…),izdelava zapisnikov za vse v stroko spadajoče nastavitve,meritve ( npr.hrupnosti zunaj in v objektu, pretoki, nastavitve, mikroklima, dezinfekcije, čiščenja,….) z uradnimi poročili ( tudi s strani akreditiranih institucij)
- Izvajalec mora zagotoviti in priskrbeti, ter v ceno zajeti, izdelavo navodil za obratovanje - za obratovalno osebje za vsak sklop in sistemska navodila s shemami, vse v slovenskem jeziku.
- Izvajalec mora zagotoviti in priskrbeti, ter v ceno zajeti, izdelavo navodil za vzdrževanje za vse sisteme, vse v slovenskem jeziku.

## I. Ruš. dela
A. | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
SPLOŠNA DOLOČILA
Pri izvajanju rušitvenih del, je potrebno dosledno upoštevati vse pogoje iz načrta rušitev. MED RUŠENJEM OBVEZNO PREPREČITI PRAŠENJE Z ZADOSTNIM PRŠENJEM RUŠEVIN Z VODO!
Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila, posebno pozornost je posvetiti varstvu pri delu.
Vse gradbene odpadke je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 84/98). Različni materiali se ločujejo na gradbišču.
Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, izbrati deponije v bližini gradbišča, vključno s plačilom potrebnih taks.
PRI VSEH RUŠITVAH NOSILNIH ELEMENTOV UPOŠTEVATI VSE POTREBNA OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA!
Rušitvena dela se izvajajo na način, ki omogoča ohranitev dela obstoječe stavbe v prvotnem stanju; pri tem se obstoječi konstrukcijski elementi stavbe ne smejo poškodovati (nosilni zidovi, oboki, ab konstrukcije, temelji ...). V ta namen se posamezni rušeni deli objekta odstranijo s strojnim rezom od obstoječega ter izdelajo vse potrebne zaščite. Pred tem se odklopijo vse notranje inštalacije in zaščiti neposredna okolica in obstoječa zunanjost objekta.
V ceni za enoto posamezne pozicije rušitev mora biti zajeto:
~ vsa potrebna dela za varno izvedbo rušitvenih del
~ iznosi iz objekta s takojšnjim čiščenjem vseh ostankov
~ odvoz na stalno deponijo
~ plačilo vseh taks za pripeljani material
~ v knjigo izmer je potrebno predložiti vse evidenčne liste odvoza rušitvenega in ostalega materiala na trajno deponijo, ki je vezan na delovišče.
Izvajalec rušitvenih del mora izdelati elaborat varstva pri delu, ki je prilagojen izbrani tehnologiji rušenja in je v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta.
Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije.
RUŠITVENA DELA
Način obračuna izvedbe del: - način izvedbe izvajalec prilagodi svojim zmoglivostim (opremi, številu delavcev,...), in letnemu času ko gradnja poteka (vreme, temperature,....); - za izvedbo del je potrebno zajeti vse varnostne ukrepe (podpiranja, zavarovanja, sproten odvoz,...) - delo obsega rušenje ali demontaže konstrukcij, z iznosom (pet etaž) in odvozom meteriala na deponijo oddaljeno do 10km (dejanska oddaljenost od deponije), s kompaktiranjem materiala na le tej po zahtevah upravljalca deponije, s plačilom pristojbin za odlaganje oz predelavo.
Za deponiranje materiala od rušitvenih del mora izvajalec del pridobiti ustrezna soglasja upravljalcev za deponiranje le teh - v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem: Pravilnik o ravnanju z odpadki - U.l. RS 84/98 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki - U.L. RS 20/01, 3/03, 50/04). Posamezne postavke se izvajalcu priznajo po predložitvi dokazil.
Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja del.
Dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu. Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov. V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del.
Rušitvena dela se izvajajo na način, ki omogoča ohranitev dela obstoječe stavbe v prvotnem stanju; pri tem se obstoječi konstrukcijski elementi stavbe ne smejo poškodovati (nosilni zidovi, oboki, ab konstrukcije, temelji ...). V ta namen se posamezni rušeni deli objekta odstranijo s strojnim rezom od obstoječega ter izdelajo vse potrebne zaščite. Pred tem se odklopijo vse notranje inštalacije in zaščiti neposredna okolica in obstoječa zunanjost objekta.
V ceni za enoto posamezne pozicije rušitev mora biti zajeto:
~ vsa potrebna dela za varno izvedbo rušitvenih del
~ iznosi iz objekta s takojšnjim čiščenjem vseh ostankov
~ odvoz na stalno deponijo
~ plačilo vseh taks za pripeljani material
~ v knjigo izmer je potrebno prdložiti vse evidenčne liste odvoza rušitvenega in ostalega materiala na trajno deponijo, ki je vezan na delovišče.
Izvajalec mora upoštevati vse varstvene in druge ukrepe, ki so predpisani s standardi in pravilniki.
V ceni morajo biti upoštevani vsi odri, zarisovanje grobo in fino čiščenje prostorov ter vsa pripravljalna zaključna dela.
1. | Demontaža zunanjih okenski polic iz kamna širine do 20 cm, z prenosi na gradbiščno deponijo in deponijo izvalca z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m1 | 110.8 |  | 0
2. | Demontaža notranjih okenskih polic iz kamna širine do 20 cm, z prenosi na gradbiščno deponijo in deponijo izvalca z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m1 | 110.8 |  | 0
3. | Demontaža notranjih okenskih lesenih polic širine do 30 cm, z prenosi na gradbiščno deponijo in deponijo izvalca z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m1 | 57.3 |  | 0
4. | Odbijanje odstopajočega preperelega ometa fasade do debeline 3cm, upoštevajoč prenose na gradbiščno deponijo in deponijo izvajalca z vsemi pripravljalnimi zaključnimi deli. | m2 | 145 |  | 0
5. | Demontaža stari lesenih in ALU oken balkonski vrat in zunanjih steklenih sten z vrati in okni, s prenosom na gradbeno deponijo in deponijo izvajalca z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| O-01 | kompl | 2 |  | 0
| O-02 | kompl | 2 |  | 0
| O-03 | kompl | 2 |  | 0
| O-04 | kompl | 2 |  | 0
| O-05 | kompl | 2 |  | 0
| O-06 | kompl | 3 |  | 0
| O-07 | kompl | 2 |  | 0
| O-08 | kompl | 2 |  | 0
| O-09 | kompl | 2 |  | 0
| O-10 | kompl | 1 |  | 0
| O-11 | kompl | 1 |  | 0
| O-12 | kompl | 4 |  | 0
| O-13 | kompl | 1 |  | 0
| ALU O-14 | kompl | 5 |  | 0
| O-15 | kompl | 2 |  | 0
| O-16 | kompl | 1 |  | 0
| O-17 | kompl | 1 |  | 0
| O-18 | kompl | 1 |  | 0
| O-19 | kompl | 2 |  | 0
| O-20 | kompl | 2 |  | 0
| O-21 | kompl | 2 |  | 0
| O-22 | kompl | 2 |  | 0
| O-23 | kompl | 1 |  | 0
| O-24 | kompl | 2 |  | 0
| O-25 | kompl | 2 |  | 0
| O-26 | kompl | 1 |  | 0
| O-27 | kompl | 2 |  | 0
| O-28 | kompl | 3 |  | 0
| O-29 | kompl | 2 |  | 0
| O-30 | kompl | 8 |  | 0
| O-31 | kompl | 2 |  | 0
| O-32 | kompl | 1 |  | 0
| O-33 | kompl | 1 |  | 0
| O-34 | kompl | 1 |  | 0
| O-35 | kompl | 2 |  | 0
| O-36 | kompl | 20 |  | 0
| O-37 | kompl | 4 |  | 0
| O-38 | kompl | 1 |  | 0
| O-39 | kompl | 2 |  | 0
| O-40 | kompl | 2 |  | 0
| O-41 | kompl | 1 |  | 0
| O-42 | kompl | 1 |  | 0
| O-43 | kompl | 1 |  | 0
| O-44 | kompl | 1 |  | 0
| O-ST | kompl | 1 |  | 0
6. | Demontaža strešnega kovinsko plastičnega kupolastega okna z leseno oblogo dim. 1,20x1,80m, z odvozom na gradbeno deponijo in deponijo izvajalca z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. | kom | 1 |  | 0
7. | Demontaža starih lesenih zasteklenih balkonskih vrat z odvozom na gradbiščno deponijo in deponijo izvajalca, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| 0,80x2,20 | kom | 8 |  | 0
| 0,90x2,20 | kom | 8 |  | 0
| 1,10x2,00+1,00 | kom | 3 |  | 0
| 1,55x2,10+2,20 | kom | 2 |  | 0
8. | Rušenje in odstranitev tlakov na balkonih do debeline 5cm . Vključno z vsemi nakladanji, transportom na deponijo, vsem materialom in orodjem potrebnim za izvedbo. Ocenjena vrednost. | m2 | 97.5 |  | 0
9. | Izbijanje lesenega okna do 3 m2 vzidano v opečni steni debeline do 30 cm, upoštevajoč prenose na gradbiščno deponijo in deponijo izvajalca z vsemi pripravljalnimi zaključnimi deli. | kom | 113 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## II. Zemeljska dela
A. | GRADBENA DELA
II. | ZEMELJSKA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
SPLOŠNA DOLOČILA
Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z geotehničnim poročilom o pogojih temljenja objekta in ureditve povoznih površin.
Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave samo po opisu v posameznem standardu še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu in mrazu.
- črpanje vode iz gradbene jame in temeljev
- čiščenje izkopov neposredno pred betoniranjem, izvedbo izolacije in zaščite izolacije ter pred zasutjem
Kot široki izkop se smatra izkop širine preko 2m. Kot površinski široki izkop pa široki izkop, ki ne presega globine 30cm.
Stroški dovoza, montaže, demontaže in odvoza strojev za zemeljska dela so osnovni kriterij za določitev strojne oziroma ročne izvršitve zemeljskih del.
Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši v m³, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem.
IZKOPI IN ZASIPI
1. | Površinski izkop plodne zemlje, povprečne globine 30cm, z odvozom na začasno deponijo. | m3 | 48 |  | 0
2. | Postopni izkop gradbene jame za podkletenimi stenami širine od 0,60 do 1,50m do globine 3,50m z premetom na rob gradbene jame z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli in zavarovanje gradbene jame. | m3 | 400 |  | 0
3. | Planiranje dna izkopa s točnostjo od + do - 3 cm s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2 in odvozom odvečne zemlje na stalno deponijo. Vključno s polaganjem geotekstila za zaščito komprimiranega nasutja! | m2 | 35.8 |  | 0
4. | Zasipanje za kletnimi stenami z izkopanim materialom, . Zasipanje v taktih, s sprotnim komprimiranjem materila, do predpisane nosilnosti. | m3 | 370 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja gramoznega drenažnega materiala granulacije 32/16, okoli drenaže in ob objektu. Zasipanje v plasteh po 30cm in komprimiranje. | m3 | 30 |  | 0
6. | Dobava in polaganje dvoslojne Raudrill modre cevi po DIN 4262-1, C2 za drenažo iz polietilena visoke gostote (PE-HD) fi 200 mm - s spojkami, perforacija 220 stopinj ovito v geotekstil položeno na podložni beton d=10cm. Vključno s čiščenjem obstoječih drenažnih jaškov. Z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m1 | 75.5 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja geotekstila natezne trdnosti 20 kN/m1 - v obeh smereh, okoli drenaže, za zaščito zamuljenja drenaže in drenažnega sloja. Razvita širina geotekstila 4m. | m2 | 34.3 |  | 0
8. | Nalaganje in transport odvečnega izkopanega materiala iz začasne deponije, na stalno deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 41.5 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## III.Betonska dela
A. | GRADBENA DELA
III. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
V postavki je potrebno zajeti vse dobave materialov tudi sidernih, vse prevoze, premike materila in vso potrebno delo za dokončan izdelek. Vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji!
PODLOŽNI in NAKLONSKI BETONI
1. | Dobava in vgradnja zaščitnega betona C25/30 nad obstoječo stropno ploščo kuhinje ter prostora diesel agregata na zahodni strani objekta; debelina 15cm, vključno z minimalnim armiranjem 7kg/m2 | m3 | 24.1 |  | 0
| Armiranje, dobava in vgradnja armature | kg | 168.7 |  | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## IV.Zidarska dela
A. | GRADBENA DELA
IV. | ZIDARSKA DELA:
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
HIDROIZOLACIJA
1. | Naprava vertikalne hidroizolacije zidov v zemlji in temeljnih pet iz: 1x osnovni hladni premaz cele površine in 2X varjeni polimerni bitumenski trakovi Izotekt P4 Plus 2x - odpornost proti mrazu -30ºC, Tefond ISOSTUD, čepasta folija, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m² | 206.3 |  | 0
KUHINJA IN SKLADIŠČNI PROSTORI
2. | Zaščita horizontalne in vertikalne hidroizolacije s toplotno izolativnimi ploščami s ploščami iz ekstrudiranega polistirena - XPS 3x5 cm. Dobava in vgradnja z vsemi pomožnimi deli, prenosi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m² | 216.3 |  | 0
VRATA
3. | Zidarska pomoč pri vgradnji vrat - pomeni obdelava vratnih in okenskih špalet v stenah od 12cm do 50cm, obračun se vrši skladno z GIPOSS normativi upoštevajoč vse materiale,odre, pripravljalna in zaključna dela. (glej načrt arhitekture - shema vrat) V ceno mora biti všteto tudi: vogalniki, kitanje s Caparol ali Sigma kitom in beljenje do obstoječega beleža s Caparol ali Sigma barvo (kot obstoječa).
| VB-1 | kom | 5 |  | 0
| VB-2 | kom | 8 |  | 0
| VB-3 | kom | 1 |  | 0
| VB-4 | kom | 2 |  | 0
| VB-5 | kom | 2 |  | 0
| VB-6 | kom | 3 |  | 0
0
| VH-1 | kom | 2 |  | 0
| VH-2 | kom | 1 |  | 0
| VH-3 | kom | 1 |  | 0
| V-12 | kom | 2 |  | 0
| V-16 | kom | 3 |  | 0
| V-22 | kom | 1 |  | 0
| V-29 | kom | 1 |  | 0
OKNA
4. | Zidarska pomoč pri vgradnji oken - pomeni izdelava vratnih in okenskih špalet v stenah od 12cm do 50cm, obračun se vrši skladno z GIPOSS normativi upoštevajoč vse materiale, odre, pripravljalna in zaklučna dela. (glej načrt arhitekture - shema oken) V ceno mora biti všteto tudi: vogalniki, kitanje s Caparol ali Sigma kitom in beljenje do obstoječega beleža s Caparol ali Sigma barvo (kot obstoječa).
| O-1 | kom | 2 |  | 0
| O-2 | kom | 2 |  | 0
| O-3 | kom | 2 |  | 0
| O-4 | kom | 2 |  | 0
| O-5 | kom | 2 |  | 0
| O-6 | kom | 3 |  | 0
| O-7 | kom | 2 |  | 0
| O-8 | kom | 2 |  | 0
| O-9 | kom | 2 |  | 0
| O-10 | kom | 1 |  | 0
| O-11 | kom | 1 |  | 0
| O-13 | kom | 1 |  | 0
| O-18 | kom | 1 |  | 0
| O-19 | kom | 2 |  | 0
| O-20 | kom | 2 |  | 0
| O-21 | kom | 2 |  | 0
| O-22 | kom | 2 |  | 0
| O-23 | kom | 1 |  | 0
| O-24 | kom | 2 |  | 0
| O-25 | kom | 2 |  | 0
| O-26 | kom | 1 |  | 0
| O-27 | kom | 2 |  | 0
| O-28 | kom | 3 |  | 0
| O-29 | kom | 2 |  | 0
| O-30 | kom | 8 |  | 0
| O-31 | kom | 2 |  | 0
| O-33 | kom | 1 |  | 0
| O-34 | kom | 1 |  | 0
| O-36 | kom | 20 |  | 0
| O-37 | kom | 4 |  | 0
| O-38 | kom | 1 |  | 0
| O-39 | kom | 1 |  | 0
| O-40 | kom | 2 |  | 0
| O-41 | kom | 1 |  | 0
| O-41* | kom | 1 |  | 0
| O-42 | kom | 1 |  | 0
| O-43 | kom | 1 |  | 0
| O-44 | kom | 1 |  | 0
| O-ST | kom | 1 |  | 0
NAPRAVA TLAKOV V MANSARDI
5. | Izvedba tlaka v prostoru M.17, tlak v sestavi: parna zapora, T.I. kot URSA glaswool SF32 d=15cm, OSB plošče na podkonstrukciji. Brez zaključnega sloja priprava za končno oblogo Dobava in vgradnja materiala, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m² | 65 |  | 0
NAPRAVA TLAKOV BALKONOV
6. | Izvedba tlakov balkonov, tlak v sestavi: ekstrudiran polistiren (XPS) d=5,00cm, zglajen estrih d=4,00cm brez zaključnega sloja (priprava tlaka za epoxi Sikafloor -10/-13 Pronto, Sikafloor -15 Pronto) Dobava in vgradnja materiala, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m² | 97.5 |  | 0
7. | Čiščenje in brušenje starega cementnega estriha z delnim krpanjem na mestu rušenih pregradnih sten z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m² | 75 |  | 0
8. | Zidarska pomoč pri vzidavi zunanjih okenski polic iz kamna širine do 30 cm, finalno obdelano z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m1 | 180 |  | 0
9. | Zidarska pomoč pri vzidavi notranjih okenskih polic širine do 20 cm, finalno obdelano z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m1 | 180 |  | 0
VZIDAVE IN ZIDARSKA POMOČ
10. | Zidarske obdelave okenskih in vratnih špalet vključno z vgradnjo vogalnikov z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli.. | m1 | 535 |  | 0
11. | Zidarska pomoč pri obrtniških delih
| *pk delavec | ura | 250 |  | 0
| *kv delavec | ura | 250 |  | 0
12. | Razna manjša zidarska dela, ki niso predvidena v popisu in pomoč obrtnikom in instalaterjem, z vsem delom in materialom. Obračun po dejanskih stroških potrjenih v gradbenem dnevniku in knjigi izmer. Ocenjeno cca 10 % zid.del. | % | 10 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## OBRTN. DELA
B. | OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
I. | VRATA IN OKNA |  |  |  | 0
II. | MIZARSKA DELA - OGRAJE IN DRŽALA |  |  |  | 0
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | TALNE IN STENSKE OBLOGE |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELASKUPAJ: |  |  |  | 0
I. | VRATA IN OKNA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Vsa okna in vrata izvesti po shemah oken in vrat tega projekta.
LESENO OKNO kot npr. INO 80
VSE SPODAJ NAVEDENO VELJA TUDI ZA VRATA, KI SO V SKLOPU OKENSKIH ODPRTIN
KONSTRUKCIJA Izvedba profila po standardu DIN 68121. Debelina lesa 80 mm. Okvir in krilo 80 x 80 mm. Dvojni preklop, zaobljeni robovi okrog in okrog. Kotna vez z dvojnimi/trojnimi čepi. Elementi so pripravljeni za spajanje. Lepljenje z lepilom D4 po EN 204 in EN 14257 (prej WATT 91).
VRSTE LESA Macesen po RAL smernicah oziroma po standardu DIN 68360. Kvaliteta odgovarja standardu EN 942. Profili so zlepljeni iz štirih (4-ih) slojev, brez grč, posušeni na 13+/-2% lesne vlage.
OKOVJE Kot npr. ROTO NT (srebrne barve) s pokrivnimi kapami nosilnosti 130 kg. Vsa okna morajo biti tovarniško opremljena s sistemsko varnostjo stopnje 1, razen vseh oken v pritličju, ki morajo imeti sistemsko varnost stopnje 2 (WK2)! Vsa okna morajo biti opremljena z nivojnim varovalom v nagibnem položaju. Vsa okna s preklopom morajo biti standardno opremljena s preklopno gonilko.
ALUMINIJASTI ODKAPNI PROFILI So termično ločeni v barvi RAL 1002 in serijsko opremljeni s končniki v barvi RAL 1002.
TESNILA Dvojna serijska tesnila. Visokoelastična tesnila z mehkim jedrom in trdim hrbtom ter gladko površino, neobčutljivo površino brez varjenja v vogalih. Odporni na vse lake in tudi lake na vodni bazi.
ZASTEKLITEV Vgrajeno mora biti troslojno izolativno steklo priznanega proizvajalca 4/12/4/12/4 mm z Ug vrednostjo 0,7 W/m2K. Obojestransko zatesnjeno z elastično tesnilno maso, ki prenese tudi barvanje (po DIN 18545 2. del, skupina E). Zasteklitvene letvice so pričvrščene nevidno. Prezračevanje steklenega utora je izvedeno izven nivoja tesnenja.
POVRŠINSKA OBDELAVA Trije sloji barve. Osnovni in mednanos barve je izveden z oblivanjem. Končni nanos je nanešen z brizganjem. Vse barve so na osnovi acryl-a. Barva je prozorna -- natur.
TEHNIČNI PODATKI Tesnenje pri močnem dežju: 1 krilno in 2 krilno okno s pokončnikom (Klasa 9A po DIN EN 12208) 1 krilna balkonska vrata (Klasa 7A po DIN EN 12208) 2 krilno okno brez pokončnika (Klasa 6A po DIN EN 12208) Zračna prepustnost: 1 in 2 krilno okno in balkonska vrata (Klasa 4 po DIN EN 12207) Odpornost proti močnemu vetru: 1 in 2 krilno okno (Klasa C5 po DIN EN 12210) 1 in 2 krilna balkonska vrata (Klasa C4 po DIN EN 12210) Koeficient toplotne prevodnosti okvirja po EN ISO-10077-2: pri mehkem lesu (iglavci) Uf=1,2 W/m2K
KVALITETA Stalna kvaliteta mora biti zagotovljena skozi preverjanje z lastno in tujo kontrolo. Okna morajo imeti CE znak.
POLICE Notranje police so iz lepljenega macesnovega lesa z enotnim finalnim izgledom zgoraj. So debeline 25 mm. Zunanje police so iz granodiorida kot npr. Tonalit v sivi barvi brez belih lis.
KLJUKE Nerjaveče jeklo brušeno v obliki po izbiri arhitekta.
MONTAŽA Ral montaža s folijami, purpenom in superizolacijo, ki se jo uporabi okrog in okrog okna v območju fasade.
DODATNE ZAHTEVE Okna v učilnicah so na zaklepanje s sistemskim ključem in cilindrom. Vsa okna morajo biti primerna za montažo stikala za CNS. Vsa okna morajo imeti garancijo deset (10) let.
POŽARNO OKNO KOT NPR. SCHUECO AWS 70 IN AWS 90.SI
VSA POŽARNA OKNA so EI30 in morajo biti skladna in atestirana kot predpisuje požarni elaborat tega projekta.
Vsa požarna okna so fiksna Barva okvirja znotraj in zunaj je RAL 1002 mat
KONSTRUKCIJA Izvedba ALU profila v skladu s požarnim elaboratom v širinah 70 (notranja) in 90 (zunanja) mm.
ALUMINIJASTI ODKAPNI PROFILI So termično ločeni v barvi RAL 1002 in serijsko opremljeni s končniki v barvi RAL 1002.
ZASTEKLITEV Vgrajeno mora biti troslojno izolativno steklo (razen pri notranjih oknih, kjer je zasteklitev z dvojnim izolativnim steklom) priznanega proizvajalca 4/12/4/12/4 mm z Ug vrednostjo 0,7 W/m2K. Obojestransko zatesnjeno z elastično tesnilno maso, ki prenese tudi barvanje (po DIN 18545 2. del, skupina E). Zasteklitvene letvice so pričvrščene nevidno. Prezračevanje steklenega utora je izvedeno izven nivoja tesnenja. Dodatna zahteva pri zunanjih oknih je varnostno steklo na notranji strani, ki preprečuje padec v globino in prenese horizontalno silo 1 KN.
POVRŠINSKA OBDELAVA Barva je mat RAL 1002.
TEHNIČNI PODATKI Tesnenje pri močnem dežju. Odpornost proti močnemu vetru.
KVALITETA Stalna kvaliteta mora biti zagotovljena skozi preverjanje z lastno in tujo kontrolo. Okna morajo imeti CE znak.
POLICE Notranje police so iz lepljenega macesnovega lesa z enotnim finalnim izgledom zgoraj. So debeline 25 mm. Zunanje police so iz granodiorida kot npr. Tonalit v sivi barvi brez lis.
KLJUKE Nerjaveče jeklo brušeno v obliki po izbiri arhitekta.
DODATNE ZAHTEVE Vsa okna morajo imeti garancijo deset (10) let.
VHODNA VRATA IN POŽARNA VRATA KOT NPR. SCHUECO AWS 70 IN AWS 90.SI
izvajalec mora slediti tudi opisom v shemi za posamezna okna in vrata, načrtu arhitekture in detajlom.
VSA POŽARNA VRATA morajo biti skladna in atestirana kot predpisuje požarni elaborat tega projekta. požarna odpornost mora biti v skladu z opisom v shemi in arhitekturo.
Barva okvirja znotraj in zunaj je RAL 1002 mat.
KONSTRUKCIJA Izvedba ALU profila v skladu s požarnim elaboratom v širinah 70 (notranja) in 90 (zunanja) mm. glavna vhodna vrata - krila so brezprofilna, kot je razvidno iz sheme.
KVALITETA Stalna kvaliteta mora biti zagotovljena skozi preverjanje z lastno in tujo kontrolo. Vrata morajo imeti CE znak.
DODATNE ZAHTEVE Vsa vrata morajo imeti garancijo deset (10) let.
| O-1 | kom | 2 |  | 0
| O-2 | kom | 2 |  | 0
| O-3 | kom | 2 |  | 0
| O-4 | kom | 2 |  | 0
| O-5 | kom | 2 |  | 0
| O-6 | kom | 3 |  | 0
| O-7 | kom | 2 |  | 0
| O-8 | kom | 2 |  | 0
| O-9 | kom | 2 |  | 0
| O-10 | kom | 1 |  | 0
| O-11 | kom | 1 |  | 0
| O-13 | kom | 1 |  | 0
| O-18 | kom | 1 |  | 0
| O-19 | kom | 2 |  | 0
| O-20 | kom | 2 |  | 0
| O-21 | kom | 2 |  | 0
| O-22 | kom | 2 |  | 0
| O-23 | kom | 1 |  | 0
| O-24 | kom | 2 |  | 0
| O-25 | kom | 2 |  | 0
| O-26 | kom | 1 |  | 0
| O-27 | kom | 2 |  | 0
| O-28 | kom | 3 |  | 0
| O-29 | kom | 2 |  | 0
| O-30 | kom | 8 |  | 0
| O-31 | kom | 2 |  | 0
| O-33 | kom | 1 |  | 0
| O-34 | kom | 1 |  | 0
| O-36 | kom | 20 |  | 0
| O-37 | kom | 4 |  | 0
| O-38 | kom | 1 |  | 0
| O-39 | kom | 1 |  | 0
| O-40 | kom | 2 |  | 0
| O-41 | kom | 1 |  | 0
| O-41* | kom | 1 |  | 0
| O-42 | kom | 1 |  | 0
| O-43 | kom | 1 |  | 0
| O-44 | kom | 1 |  | 0
| O-ST | kom | 1 |  | 0
0
| VB-1 | kom | 5 |  | 0
| VB-2 | kom | 8 |  | 0
| VB-3 | kom | 1 |  | 0
| VB-4 | kom | 2 |  | 0
| VB-5 | kom | 2 |  | 0
| VB-6 | kom | 3 |  | 0
0
| VH-1 | kom | 2 |  | 0
| VH-2 | kom | 1 |  | 0
| VH-3 | kom | 1 |  | 0
0
| V-12 | kom | 2 |  | 0
| V-16 | kom | 3 |  | 0
| V-22 | kom | 1 |  | 0
| V-29 | kom | 1 |  | 0
| VRATA IN OKNA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | MIZARSKA DELA - OGRAJE IN DRŽALA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža notranjih lesenih okenskih polic iz (evropski macesen vzdolžne strukture) barvano s proznim mat lakom 1.kvalitete (kot npr. Sigma), d 25 mm + odkap 10 mm, finalni izgled enoten, z odkapom po detajlu (detajl št.6), globine do 400 mm, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. Te police se vgradi tudi med prostoroma P.2 in P.22. | m1 | 120 |  | 0
2. | Dobava in montaža notranjih lesenih okenskih polic v mansardi iz (evropski macesen) barvano s proznim lakom 1.kvalitete (kot npr. Sigma), d 25 mm + odkap, finalni izgled enoten, z odkapom po detajlu (detajl št.6), globine do 50 mm, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m1 | 60 |  | 0
| MIZARSKA DELA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOZORILO
Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo peskat do čiste površine - brez rjastih površin in primerno antikorozijsko zaščititi. Kategorije vplivov okolja po standardu SN 555 001, trajnost zaščite po standardu SN EN ISO 12944.
Zaščita zunanjih kovinskih elementov izpostavljenih vremenskim neprilikam, vročecinkanje in barvanje - kategorija zaščite C3, trajnost zaščite - dolga (L).
Zaščita notranjih kovinskih elementov barvanje - kategorija zaščite C1, trajnost zaščite - dolga (L).
Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo, ki jo potrdita odgovorna projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij!
Izvedno uskladiti z dejanskim stanjem na objektu. Vse manjkajoče kote glej načrt arhitekture. Vse mere kontrolirati na gradbišču, o morebitnih neskladjih obvestiti projektanta.
Pri izdelavi ponudbe obvezno glej načrt jeklene konstrukcije
1. | Izdelava, dobava in montaža INOX kovinske kljuke glavnega vhoda po detajlu arhitekta z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. (glej detajl št. 8) | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava in motaža talnih vodotesnih kovinskih povoznih vrat v zalogovnik (vsipna odprtina) dimenzij 300 x 100 cm, nosilnosti 40ton. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava in postavitev zaslona zunanje enote toplotne postaje. Material INOX po detajlu št. 27. | kom | 3 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | TALNE IN STENSKE OBLOGE
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba tlaka iz granitogres ploščic, višji srednji cenovni razred. Izvedba tlaka v prostorih po načrtu arhitekure iz keramike 1002 RAL (v barvni strukturi lesa) - cena keramike do 40€/m2 - deb. 8 mm - obdelava: R12 lepljenih na estrih. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Način polaganja v načrtu. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal in z vsem potrebnim materialom. | m2 | 33.38 |  | 0
| Vključno z nizkostensko obrobo. | m' | 40.8 |  | 0
| TALNE IN STENSKE OBLOGE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## C.Zunanja ureditev
C. | ZUNANJE POVOZNE, POHODNE IN TRAVNE POVRŠINE
REKAPITULACIJA ZUNANJE POVOZNE, POHODNE IN TRAVNE POVRŠINE
I. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| ZUNANJE POVOZNE, POHODNE IN TRAVNE POVRŠINESKUPAJ: |  |  |  | 0
I. | ZIDARSKA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in vgrajevanje kamnitih plošč ob objektu, glavnemu vhodu in v objektu Stare obrti, širine do 1,00m, d=2cm, v betonsko podlago MB15 z zalivanjem stikov z cementno malto na pripravljeno betonsko podlogo, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali (kamnite plošče granodiorid kot npr.Pohorski tonalit) | m2 | 116.5 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## D.Kotlovnica
D. | KOTLOVNICA
REKAPITULACIJA KOTLOVNICA
IV. | ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
V. | KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
| KOTLOVNICA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA:
| Opis | E/M | količina
1. | Naprava vertikalne hidroizolacije zidov v zemlji in temeljnih pet iz: 1x osnovni hladni premaz cele površine in 2X varjeni polimerni bitumenski trakovi Izotekt T4 Plus, Tefond ISOSTUD , z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m² | 145 |  | 0
OBNOVA KLETNIH TLAKOV.
2. | Končni nanos, vključno z vsemi prednamazi sistema, vodotesen premaz, protiprašen, odporen na olja z zaokrožnicami. Dobava in vgradnja materiala, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m² | 91.14 |  | 0
v sestavi kot naprimer:
Sikafloor - 264 Thixo
Sikafloor - 156 - 161
| ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
V. | KLJUČAVNIČARSKA DELA:
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOZORILO
Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo peskati do čiste površine - brez rjastih površin in primerno antikorozijsko zaščititi. Kategorije vplivov okolja po standardu SN 555 001, trajnost zaščite po standardu SN EN ISO 12944.
Zaščita zunanjih kovinskih elementov izpostavljenih vremenskim neprilikam, vročecinkanje in barvanje - kategorija zaščite C3, trajnost zaščite - dolga (L).
Zaščita notranjih kovinskih elementov barvanje - kategorija zaščite C1, trajnost zaščite - dolga (L).
Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo, ki jo potrdita odgovorna projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij!
1. | Dobava, izdelava in vgradnja kovinske konstrukcije, vsi elementi konstrukcije se med sabo varijo, vijačijo, sidrajo v stropne plošče, stene in slope ter zalivajo z epoxijem, vključno z obdelavo sidrišča in varjenjem na sidrno ploščo. V primeru sidranja v opečno steno, se izvede betonska plomba. AKZ in barvano
| Dobava in vgradnja primarnih in sekundarnih nosilcev, iz konstrukcijskega proila HEA140, različnih dolžin, skupaj 16,90 m | kg | 1500 |  | 0
| Dobava in vgradnja primarnih in sekundarnih nosilcev, iz konstrukcijskega proila UPN 140, različnih dolžin, skupaj 9,85 m, | kg | 1200 |  | 0
| Dobava in vgradnja primarnih in sekundarnih nosilcev, iz konstrukcijskega proila HOP 140/140/5, različnih dolžin, skupaj 8,50m. | kg | 500 |  | 0
| Izdelava stopnic s pohodno mrežo, z ograjo, ki poteka tudi po podestu vse okoli stopnic in vsemi pomožnimi deli po detajlu št. 29. | kg | 800 |  | 0
| Demontažna pocinkana pohodna mreža nosilnosti 400kg/m2 z vsemi obrobami, ležišči in pripadajočimi gradbenimi deli | m2 | 58 |  | 0
| Vezna sredstva 5% | kg | 180 |  | 0
2. | Dobava in montaža novih protipožarnih vrat dim. 1.00 x 2.20 m, požarne odpornosti tipa Firestop II EI90, z osnovnim in finalnim opleskom v barvi po izbiri arhitekta, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. Vrata morajo imeti certifikat. | kom | 1 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dvakratno slikanje sten in špalet ob vratih in oknih s poldisperzijsko barvo Sigma ali Caparol za mokre površine v barvi po izboru arhitekta.
| Vključno s predhodno pripravo površine: kitanje s kitom Sigma ali Caparol (prilagoditi se že izvedenemu stanju in materialu), brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo. | m2 | 282 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## F.Fasada
F. | FASADERSKA DELA - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA FASADERSKA DELA
I. | FASADERSKA DELA: |  |  |  | 0
II. | ZUNANJE OKENSKE POLICE: |  |  |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. | FASADERSKA DELA:
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
OPOMBA!
Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo - ključne detajle izvedbe spodnji del fasade, okenske police, zaključki oken in vrat, detajl cokla, zaključek pri slopih, izdela jo izvajalec in izdelati vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odgovorni projektant. Vgradnja brez potrditve ni dovoljena!! Ob prevzemu del se opravi termovizija izdelave fasade!
Pri izvajanju fasaderskih del je strikno upoštevati navodila proizvajalca fasadnih elementov, njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost) in DIN 52210 (zvočna izolativnost), DIN 18202 (odstopanja izvedbe končne površine izdelave fasade, če ni pred sklenitvijo pogodbe dogovorjeno) in ONORM B2259 (odstopanja izvedbe končne površine izdelave fasade, če je pred sklenitvijo pogodbe dogovorjeno).
Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti. Natezna trdnost podlage mora znašati najmanj 0,08 N/mm2. Ravno tako mora preveriti če na trdnost podlage, eventualno odstopanje od trde podlage, kar pomeni odbijanje odstopajočega ometa, ki lahko v končni izvedbi fasade povzroči odstopanje celotne nove fasade (ta strošek mora biti upoštevan v ceno izvedbe vseh fasaderskih del).
Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob, prirjevanje ograj na okenskih odprtinah in ostale preboje na fasadi. Zrnavost, strukturo in barvo določi projektant.
Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med nanašanjem, sušenjem in vezanjem nad + 5 °C (izjema so Winter proizvodi). Pri vgradnji mora temperatura znašati najmanj + 8 °C. Neugodne vremenske razmere (npr. temperature nad 30 °C, veter, vpliv direktnega sonca) spremenijo lastnosti materialov. Med celotno izvedbo (lepljenje plošč, vrhnji sloji, zaključni sloj) so potrebni posebni ukrepi, npr. uporaba zaščitnih fasadnih mrež. Potrebno je zagotoviti, da se pri pripravi materialov uporablja le hladna pitna voda (ali voda skladna s SIST EN 1008). V poletnem času npr. ne uporabljamo vode, ki se je segrela v cevi. V jesenskem in pomladanskem času lahko uporabimo rahlo ogreto vodo (do 30 °C). Ob neugodnih vremenskih pogojih (npr. dežju ali megli) je potrebno paziti, da ne pride do negativnih vplivov na sušenje in strjevanje.
Izvajanje fasade oziroma končnega sloja se lahko izvede pod pogoji navedenimi (vsi ti ukrepi so zajeti v ceni oziroma posamezni postavki): so vse ostale površine (steklo, les, aluminij, police, tlakovanja ipd.) ustrezno zaščitene na podlagi ni vidnih sledov zamakanja, so odpravljeni vzroki za kapilarni dvig vlage, izločanje soli ipd. in so zidovi ustrezno izsušeni, so vse horizontalne površine (npr. atike, vrhovi zidov, štukature) zaščitene tako, da je onemogočeno kakršnokoli zamakanje za fasadni sistem med in po izvedbi, so podana navodila za izvedbo za vse priključke in zaključke ter detajle, so preboji načrtovani tako, da je možno priključke in zaključke izvesti trajno neprepustno za padavine je bil opravljen pregled podlage (testiranje ustreznosti) in po potrebi izvedeni potrebni ukrepi.
Vgradnja okenskih polic mora ustrezasti detajlu proizvajalca fasade, ki je kot priloga tega popisa del (detajl št. 6.).
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti oziroma certifikati.
V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno z nosilno podkonstrukcijo, vsemi zaključki ob oknih in vrati, stikih med posameznimi materiali fasade, na mestih kjer je potrebno prezračevanja fasade montirati mrežice za preprečevanje proti mrčesu, po navodilih proizvajalca fasade, transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli , ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
Pred pričetkom izvajanja fasederskih del obvezna zaščita vseh zunanjih oken, balkonskih vrat, končnih oblog balkonov in balkonskih ograj, napuščev s PVC folijo ali zaščitno oblogo.
Ob okenskih in vratnih odprtinah je izvesti toplotno super izolacijsko oblogo v debelini 3 cm, predpisani s projektom in zaključni sloj.
V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov.
1. | Pranje fasadne površine, dodatno štemanje gnezd neoprijetega fasadnega sloja, zapolnitev očiščenih gnezd s primernim sanacijskim sistemom. | m2 | 893.75 |  | 0
2. | Izdelava vodoodbojne vertikalne kontaktne bele fasade direktno na betonski, opečni zid ali na že izvedeno kontaktno fasado (obstoječa kontaktna fasada debeline 5 cm) v sestavi kot naprimer Weber.therm family MV: priprava površine za obdelavo, weber.therm family GROB fasadno lepilo za lepljenje izolacijske plošče M758, toplotno izolacijo Weber.therm lamela fasadna izolacija iz kamene volne debeline 20cm, Weber.therm family GROB fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja M758, Weber.therm armirna mreža, Weber osnovni premaz, Weber pas top dry (2mm) zaključni sloj v beli barvi. Obvezna uporaba spodnje pritrdilne konstrukcije - zaključne letve, ki istočasno služi kot podkonstrukcija za pritrditev toplotne izolacije stene, napenjanje armaturnega pvc pletiva z vsemi ojačitvami okrog odprtin in na robovih (Alu letvice), izravnava z osnovnim debelo slojnim nanosom in zaključni žlahtni sloj silikonsko silikatnega finalnega ometa v izbrani barvi, strukturi in zrnavosti (primerno 2,0 mm) po projektu (v projektu upoštevano Weber therm zaključna fasada). Izdelano po navodilih, parametrih proizvajalca in prilogah detajlov. Skupaj z obdelavo vseh špalet (izolacijske špaletne plošče debeline 2,0 - 2,5 cm), robov in zaključkov (detajl obloge fasade glej priloga).
| Odprtine niso odštete, špalete niso računane posebej in se jih skladno z normativi pri obračunu odšteje po zaključku del (Gipposs normativi). Upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela. | m2 | 893.75 |  | 0
3. | Izdelava vodoodbojne vertikalne in horizontalne bele kontaktne fasade direktno na betonske balkone, površina balkonov vidni beton v sestavi kot naprimer Weber.therm family MV: priprava površine za obdelavo z eventualnim brušenjem betonskih površin po potrebi prednamaz, weber.therm family GROB fasadno lepilo za lepljenje izolacijske plošče M758, toplotno izolacijo XPS debeline 10cm, Weber.therm family GROB fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja M758, Weber.therm armirna mreža, Weber osnovni premaz, Weber pas top dry (2mm) zaključni sloj v beli barvi, napenjanje armaturnega pvc pletiva z vsemi ojačitvami na robovih (Alu letvice), izravnava z osnovnim debelo slojnim nanosom in zaključni žlahtni sloj silikonsko silikatnega finalnega ometa v izbrani barvi, strukturi in zrnavosti po projektu (v projektu upoštevano Weber therm zaključna fasada). Izdelano po detajlu št. 11, navodilih, parametrih proizvajalca in prilogah. Skupaj z obdelavo robov, odkapnikov (odkapni zaključek balkona) in zaključkov. | m2 | 155.7 |  | 0
4. | Špalete - enaka obdelava kot stene fasade, le izolacija špalet v sestavi kot naprimer Weber.term Plus ultra 020 debeline 5 cm. | m1 | 125 |  | 0
5. | Izdelava vodoodbojne vertikalne kontaktne bele fasade direktno na betonski slop in horizontalni nosilec ter siporex protipožarne stene balkonov v sestavi kot naprimer Weber.therm family MV: priprava površine za obdelavo, Weber.therm armirna mreža, Weber osnovni premaz, Weber pas top dry (2mm) zaključni sloj v beli barvi. Obvezna uporaba spodnje pritrdilne konstrukcije - napenjanje armaturnega pvc pletiva z vsemi ojačitvami okrog odprtin in na robovih (Alu letvice), izravnava z osnovnim debelo slojnim nanosom in zaključni žlahtni sloj silikonsko silikatnega finalnega ometa v izbrani barvi, strukturi in zrnavosti (primerno 2,0 mm) po projektu (v projektu upoštevano Weber therm zaključna fasada). Izdelano po načrtu, navodilih, parametrih proizvajalca. Upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela. | m2 | 395.76 |  | 0
6. | Izdelava kamnitega cokla fasade višine 60 cm, d=1cm v sestavi: priprava površine za obdelavo, toplotno izolacijske plošče iz ekstrudiranega polistirena debeline 16 cm (termodur ali stirocokl z mehanskim pritrjevanjem po zahtevi proizvajalca), izdelava temeljnega debeloslojnega vodoodbojnega nanosa preko že položene izolirane podlage (Termodur ali Stirocokl), napenjanje armaturnega pvc pletiva z vsemi ojačitvami okrog odprtin in na robovih (Alu zaključki ob vogalih) izdelano po navodilih in parametrih proizvajalca.Končna obdelava okoli objekta kamen tonalit (granodiorit-slovensko poreklo) z vsebnostjo kremena 20-30% z gostoto 2,64-2,70 g/m3, poroznostjo 1,4 %, vpijanjem vode 0,3%, tlačno trdnostjo 225 Mpa. Skupaj z obdelavo vseh špalet, robov, odkapnikov in zaključkov, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. Po detajlu št. 11. | m2 | 150.85 |  | 0
7. | Obdelava fasade na stiku s slopi z elastično belo fugo max širine 1cm. Detajl št. 13. | m1 | 390 |  | 0
9. | Najem, montaža in demontaža lahkega fasadnega odra iz cevi različnih višin največ do 20 m vklučno s stroški amortizacije. Obvezno upoštevati senčne in zavetrne mreže v času izvedbe zaključnega sloja fasade. V ceno upoštevati najemnino za ves čas gradnje in vsa pripravljalna in zaključna dela. | m2 | 1025 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZUNANJE OKENSKE POLICE:
| Opis | E/M |  | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža zunanjih okenski polic iz kamna siv, poliran kamen granodiorid kot naprimer Tonalit d=2cm z robovi pobranimi pod kotom 45 stopinj 2 mm, z odkapom po detajlu globine do 40 cm, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. Detajl št. 6. | m1 | 180 |  | 0
| ZUNANJE OKENSKE POLICE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## EI-REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ELEKTROINŠTALACIJE ZA OBJEKT | 0
ELEKTROINŠTALACIJE KOTLOVNICE | 0
CNS | 0
OCENA INVESTICIJE - SKUPAJ: | 0
V oceni ni zajet DDV.

## El- energetska sanacija
4. |  | PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke morajo biti zajeta vsa gradbena dela, vsi preboji, dolbljenje kot tudi kitanje z vsemi pomožnimi deli in materialom, material, delo, drobni in pritrdilni materal (razvodne doze) za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 100 mm, oziroma 100x100 mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta in odgovornega vodje projekta. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta in odgovornega vodje projekta.
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
A. |  | ELEKTROINŠTALACIJE ZA OBJEKT
I. |  | SVETILKE
Vse sijalke v svetilkah morajo biti tople barve.
Vse svetilke oziroma barva ohišij mora biti bele barve.
Vse svetilke mora pred naročilom potrditi arhitekt.
1. |  | Nadgradna svetilka LED, v kovinskem ohišju, bele barve, efektivni svetlobni tok min. 3400lm, 37W, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP20, komplet kot:
| A1- | Philips CoreLine Surface-mounted SM120V LED34S/840 PSU W60L60 VAR-PC | kos | 122 |  | 0
2. |  | Nadgradna svetilka LED, v kovinskem ohišju, bele barve, mikroprizmatični difuzor, svetlobni tok min. 5200lm, 43W, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP43, komplet kot:
| A2- | Luxiona AGAT LED GK 5200LM MICRO-PRM E 840, IP43 | kos | 21 |  | 0
3. |  | Nadgradna flourescenčna svetilka, bele barve, polikarbonatski difuzor, elektronska dušilka, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP66, komplet s sijalkami, kot:
| B1- | Indora Plus Jet 1x54 PCc ET5 IP66 | kos | 44 |  | 0
| B2- | Indora Plus Jet 2x54 PCc ET5 IP66 | kos | 57 |  | 0
4. |  | Nadgradna flourescenčna svetilka, v aluminijastem ohišju, bele barve, opalni difuzor, 1x54W, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP20, komplet s sijalko, kot:
| B3- | Intra GYON C GL 1x54W T16 G5 EB | kos | 13 |  | 0
5. |  | Nadgradna stenska flourescenčna svetilka, direkt/indirekt, v aluminijastem ohišju, bele barve, opalni difuzor, 2x54W, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP20, komplet s sijalkami, kot:
| B4- | Intra GYON WDI GL 2x54W T16 G5 EBN WDI GL | kos | 4 |  | 0
6. |  | Nadgradna flourescenčna linijska svetilka, v aluminijastem ohišju, bele barve, opalni difuzor, 4x54W, barva svetlobe 3000K, dolžine 4614mm, v zaščiti IP20, komplet s sijalkami, kot:
| B5- | Intra GYON LINE C GL 4x1x54W | kos | 3 |  | 0
7. |  | Viseča flourescenčna svetilka, v aluminijastem ohišju, bele barve, opalni difuzor, 2x54W, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP20, komplet s sijalkami in obešalnim priborom dolžine 1,5m, kot:
| B6- | Intra GYON LINE S GL 2x1x54W | kos | 2 |  | 0
8. |  | Vgradna svetilka LED, v aluminijastem ohišju, bele barve, z zaščitnim steklom, efektivni svetlobni tok min. 1180lm, 21W, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP44, komplet kot:
| C1- | Luxiona Beryl F 75 MLM 20W 4000K ws 1-10v white | kos | 44 |  | 0
9. |  | Nadgradna svetilka LED, v kovinskem ohišju, bele barve, opalni difuzor, svetlobni tok 2350lm, 28W, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP44, komplet kot:
| D1- | Philips Linen ceiling lamp LED, 5x5,5W | kos | 96 |  | 0
10. |  | Nadgradna fluorescenčna svetilka, v kovinskem ohišju, bele barve, opalni difuzor, 40W, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP44, komplet kot:
| D2- | Philips Plano ceiling lamp 1x40W 230V | kos | 32 |  | 0
11. |  | Nadgradna stenska svetilka LED, v alumunijastem ohišju, bele barve, 4,5W, barva svetlobe 3000K, komplet kot:
| D3- | Philips Novum LED, 1x4,5W | kos | 89 |  | 0
12. |  | Nadgradna stenska flourescenčna svetilka, v kovinskem ohišju, bele barve, stekleni difuzor, 1x14W, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP44, komplet s sijalko, kot:
| D4- | LEDs-C4, TOILET Q 1x14W, IP44, klasa II | kos | 32 |  | 0
13. |  | Nadgradna stenska flourescenčna svetilka, direkt, v aluminijastem ohišju, bele barve, stekleni difuzor, 18W, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP65, komplet s sijalko, kot:
| Z1- | Ares Midna / Unidirectional TC-DEL 18W G24q-2 | kos | 31 |  | 0
14. |  | Zunanja svetilka za obešanje, komplet s priborom, s steklenim pokrovom, sive barve, 100W, barva svetlobe 2000K, v zaščiti IP65, komplet z visokotlačno natrijevo sijalko, obešeno na drog po detajlu arhtekta, kot:
| Z2- | Luxiona CATENARY SYSTEMS LC3002 100W HS-T E40 | kos | 8 |  | 0
15. |  | Nadgradna stropna flourescenčna svetilka, v aluminijastem ohišju, bele barve RAL9010, opalni difuzor, 2x26W, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP65, komplet s sijalko, kot:
| Z3- | Ares PAOLA, TC-D 2x26W G24d-3 | kos | 4 |  | 0
16. |  | Svetilke varnostne razsvetljave, vse z lastnim napajanjem in enourno avtonomijo, s centralnim krmiljenjem, komplet z montažnim priborom, kot:
| VV1- | Vgradna, z osvetljenim znakom (smer po načrtu), LED, trajni spoj, kot
|  | AWEX, Plexi LED PL/3/1/SA/RS | kos | 21 |  | 0
| VN1- | Nadgradna, z osvetljenim znakom (smer po načrtu), LED, trajni spoj, kot
|  | AWEX, HELIOS HDL/1,2/1/SA/RS | kos | 16 |  | 0
| VV2- | Vgradna LED 3W, z ozkosnopno optiko za pokrivanje hodnikov, v pripravnem spoju, kot
|  | AWEX, LOVATO LVPC/3/SE/RS | kos | 9 |  | 0
| VN2- | Nadgradna LED 3W, z ozkosnopno optiko za pokrivanje hodnikov, v pripravnem spoju, kot
|  | AWEX, LOVATO LVNC/3/SE/RS | kos | 5 |  | 0
| VV3- | Vgradna LED 6W, s širokosnopno optiko za pokrivanje velikih površin, v pripravnem spoju, kot
|  | AWEX, AXEPO/6/1/SE/RS | kos | 12 |  | 0
| VN3- | Nadgradna LED 3W, s širokosnopno optiko za pokrivanje velikih površin, v pripravnem spoju, kot
|  | AWEX, LOVATO LVNO/3/SE/RS | kos | 11 |  | 0
| VV4- | Vgradna LED 3W, točkovna, spot, v pripravnem spoju, kot
|  | AWEX, AXEPO/3/1/SE/RS | kos | 7 |  | 0
| VN5- | Nadgradna LED 2x3W, v pripravnem spoju, kot
|  | AWEX, HELIOS HSP/3/1/SE/RS | kos | 28 |  | 0
17. |  | CENTRALNA KRMILNA ENOTA varnostne razsvetljave z lokalnimi baterijami, nadzor do 500 svetilk, dve komunikacijski liniji, RJ45 priključek na LAN, spomin za shranjevanje in pregled dogodkov, možnost povezave z računalnikom in drugimi nadzornimi sistemi, komplet z nadometno omarico za vgradnjo 36 elementov:
| - | MINI UNA | kos | 1 |  | 0
18. |  | Konfiguriranje sistema varnostne razsvetljave, komplet z aplikacijo in programom za navezavo na CNS sistem objekta, tehnična podpora, izdelava navodil za uporabo, šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
19. |  | Priklop svetilke v napi, komplet z drobnim materialom | kos | 3 |  | 0
20. |  | Varnostni znak za označitev izhodnih poti, nameščen na obstojni podlagi | kos | 35 |  | 0
21. |  | Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s streni pooblaščene inštitucije, komplet s pridobitvijo ustreznega potrdila | kos | 1 |  | 0
22. |  | Meritve splošne osvetljenosti v prostorih | kos | 1 |  | 0
|  | Svetilke SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. |  | SVETILKE |  |  |  | 0
|  | PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE |  | € |  | 0
V oceni ni zajet DDV.

## EI-KOTLOVNICA - energetska sanc
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal (razvodne doze) za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta in odgovornega vodje projekta. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta in odgovornega vodje projekta.
B. |  | ELEKTRO INŠTALACIJE KOTLOVNICE
1. |  | Kabel položen nad ometom na kabelski polici, inštalacijskem kanalu ter delno v zaščitni cevi:
| - | NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 195 | 0
| - | NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 70 | 0
| - | NYM-J 5 x 2,5 mm2 | m | 40 | 0
| - | NYY-J 5 x 6 mm2 | m | 90 | 0
| - | NYY-J 5 x 16 mm2 | m | 30 | 0
| - | UTP kat 6 | m | 140 | 0
2. |  | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
| - | H07V-K 6 mm2 | m | 180 | 0
| - | H07V-K 16 mm2 | m | 50 | 0
3. |  | Žica H07V-K 6 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 20 | 0
4. |  | Žica H07V-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 4 | 0
5. |  | Gibliva PVC cev, dolžine do 30cm, komplet s pripadajočimi uvodnicami | kos | 15 | 0
6. |  | Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim priborom:
| - | PK 100 | m | 40 | 0
| - | PK 100, s pokrovom | m | 10 | 0
7. |  | Razno profilno železo, obarvano | kg | 40 | 0
8. |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 110 | 0
9. |  | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko:
| - | GW 44 207 | kos | 1 | 0
10. |  | Stalni priključek, komplet:
| - | nadometne izvedbe, IP44 | kos | 5 | 0
11. |  | Nadometno tipkalo za izklop v sili, s steklom, komplet | kos | 1 | 0
12. |  | Izdelava spojev izenačevanja potencialov oziroma ozemljitev, komplet z objemkami oz. drobnim materialom | kos | 25 | 0
13. |  | Priklop:
| - | krmilne omare biomasnega kotla | kos | 1 | 0
| - | potopne črpalke | kos | 1 | 0
| - | odvodnega ventilatorja | kos | 1 | 0
| - | požarnih loput | kos | 3 | 0
| - | toplotne črpalke | kos | 1 | 0
| - | mehčalne naprave | kos | 1 | 0
14. |  | Sodelovanje pri preizkusu naprav strojnih inštalacij in tehnološke opreme | ur | 12 | 0
15. |  | Razdelilnik R-KOT (kotlovnica-agregat), predviden kot tipska nadometna omara, kot Schrack, dim. 400x600x200mm, komplet z vrati ter vgrajeno opremo, kot Schrack:
| - | stikalo
|  | 63A, 3p, v omari | kos | 1
| - | izbirno stikalo, 1-0-2, 10A, 1p, v omari | kos | 1
| - | instalacijski odklopnik:
|  | B/10 A, 1p | kos | 5
|  | C/16 A, 1p | kos | 2
|  | C/16 A, 3p | kos | 2
|  | C/25 A, 3p | kos | 2
| - | motorno zaščitno stikalo, 0,6-1A, 2p | kos | 1
| - | kombinirano zaščitno stikalo, C16/0,03A | kos | 1
| - | stikalna ura, 230V, dnevni in tedenski režim | kos | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | kos | 1 | 0
16. |  | Priklop dovodnega kabla v glavnem razdelilniku objekta, komplet z drobnim materialom | kos | 1 | 0
17. |  | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI90) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in ustreznimi certifikati | kos | 3 | 0
18. |  | Nadgradna flourescenčna svetilka, bele barve, polikarbonatski difuzor, elektronska dušilka, barva svetlobe 3000K, v zaščiti IP66, komplet s sijalkami, kot:
| B2- | Indora Plus Jet 2x54 PCc ET5 IP66 | kos | 8 | 0
19. |  | Svetilke varnostne razsvetljave, vse z lastnim napajanjem in enourno avtonomijo, s centralnim krmiljenjem, komplet z montažnim priborom, kot:
| VN5- | Nadgradna LED 2x3W, v pripravnem spoju, kot
|  | AWEX, HELIOS HSP/3/1/SE/RS | kos | 5 | 0
20. |  | Stikalo, 10A, nadometne izvedbe, IP44, kot Gewiss:
| - | navadno | kos | 2 | 0
| - | izmenično | kos | 2 | 0
21. |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, nadometne izvedbe, IP44, kot Gewiss:
| - | 16A, 250V | kos | 3 | 0
| - | 16A, 400V | kos | 2 | 0
22. |  | Podatkovna vtičnica, enojna, RJ 45 cat 6, s protiprašnim pokrovčkom, nadometne izvedbe | kos | 2 | 0
23. |  | Priklop telekomunikacijske linije v obstoječi komunikacijski omarici, komplet z aključevanjem kabla in izvedbo meritev UTP kablov | kos | 2 | 0
24. |  | Odklop in demontaža obstoječe elektro inštalacije, komplet z razdelilnikom, svetilkami, kabli... | ur | 16 | 0
25. |  | Odvoz materiala na deponiko, komplet s pridobitvijo potrila o ustreznem deponiranju | kos | 1 | 0
26. |  | Meritve električnih inštalacij, komplet | kos | 1 | 0
27. |  | Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s strani pooblaščene inštitucije, komplet s pridobitvijo potrdila o ustreznosti | kos | 1 | 0
28. |  | Pripravljalna in nepredvidena dela | ur | 10 | 0
29. |  | Predajna dokumentacija, vris sprememb v PZI podloge, ter sodelovanje pri pregledu | kompl. | 1 | 0
30. |  | PID in predajna dokumentacija | kos | 1 | 0
PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE
|  | EL. INŠT. KOTLOVNICE - SKUPAJ: |  | € | 0
V oceni ni zajet DDV.
Krmiljenje kotlovnice zajeto v sklopu popisa CNS inštalacij.
Inštalacija za avtomatsko javljanje požara zajeta v sklopu popisa celotnega objekta.

## CNS
2. |  | PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal (razvodne doze) za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
Vse kabelske trase in močnostni dovodi za razdelilnike so zajeti v splošnem delu popisa elektroinštalacijskih del.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta in odgovornega vodje projekta. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta in odgovornega vodje projekta.
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
I. |  | AVTOMATSKA REGULACIJA ZA TOPLOTNO POSTAJO
A. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL za avtomatsko regulacijo toplotne postaje
1. |  | Kabli za ožičenje klimatov in ostalih elementov CNS-a, položen nad ometom na kabelski polici, delno v inštalacijskem oziroma v zidnem kanalu ter delno pod ometom v zaščitni cevi:
| - | OLFLEX CLAS 110 3 x 1,5 mm2 | m | 350 |  | 0
| - | Y-JZ 2x 0,75 mm2 | m | 100 |  | 0
| - | Y-JZ 3x 0,75 mm2 | m | 120 |  | 0
| - | Y-JZ 4x 0,75 mm2 | m | 200 |  | 0
| - | LIYCY 2x 0,75mm2 | m | 90 |  | 0
| - | LIYCY 3x 1,0mm2 | m | 50 |  | 0
| - | JY(St)Y 2x2x 0,8 mm | m | 150 |  | 0
2. |  | Gibljiva PVC cev, dolžine do 30cm, komplet s pripadajočimi uvodnicami | kos | 50 |  | 0
3. |  | Električni priklop in označevanje elementov:
| - | frekvenčnih črpalk ogrevanja | kos | 8 |  | 0
| - | elementov avtomatike (tipala, pogoni ventilov,..) | kos | 40 |  | 0
4. |  | Predpriprava inštalacij za avtomatsko regulacijo ogrevanja v sobah (30 sob) zajema polaganje PVC cevi v tleh, stropu in stenah in zaključitev v dozi:
| - | fi 16, rebrasta | m | 150 |  | 0
| - | doza za stensko vgradnjo s pokrovčkom | kos | 8
5. |  | Sodelovanje pri preizkusu ožičenja strojnih naprav in elementov vezanih na avtomatsko regulacijo toplotne postaje | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: | kompl. | 1 |  | 0
B. |  | RAZDELILNIKI in STIKALNA OPREMA za avtomatsko regulacijo toplotne postaje
1. |  | Razdelilnik R-TP (oplotna postaja), predviden kot nadometna zidna omara iz pločevine, BELO barvana, dimenzije 600x1600x300mm, z vrati, po detajlu ter vgrajeno opremo:
Velikost omare pred izvedbo prilagoditi končno naročeni regulacijski opremi klimata
| - | stikalo, 25A, 3p, na vratih | kos | 1 |  | 0
| - | stikalo, 10A, 1-0-2, na vratih | kos | 9 |  | 0
| - | instalacijski odklopnik:
|  | C/2 A, 1p | kos | 3 |  | 0
|  | C/6 A, 1p | kos | 12 |  | 0
|  | C/16 A, 1p | kos | 1 |  | 0
| - | kontaktor 24Vac
|  | 10A, s pomožnimi kontakti +NO+NC | kos | 8 |  | 0
| - | krmilni rele, 3 preklopni kontakti, komplet s podnožjem:
|  | 24V, AC | kos | 7 |  | 0
| - | vgradnja krmilnika z IO moduli, komplet z ožičenjem (64 IO signalov) | kompl. | 1
| - | usmernik 230/24V DC, 120VA | kos | 1 |  | 0
| - | transformator 230/24V, AC, 300VA | kos | 1 |  | 0
| - | transformator 230/24V, AC, 50VA | kos | 1 |  | 0
| - | tipka, NO, na vratih | kos | 1 |  | 0
| - | signalna svetilka 24V AC
|  | zelena | kos | 9 |  | 0
|  | rdeča | kos | 1 |  | 0
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, DIN montaža | kos | 1 |  | 0
| - | svetilka, linestra, 1x18W, s končnim stikalom | kos | 1 |  | 0
| - | podatkovna vtičnica, dvojna, SFTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, nadometne izvedbe, komplet: | kos | 1 |  | 0
| - | vrstne sponke 6mm2 | kos | 5 |  | 0
| - | vrstne sponke 4mm2 | kos | 35 |  | 0
| - | vrstne sponke 4mm2 ozemljitvene | kos | 9 |  | 0
| - | vrstne sponke 2,5mm2 | kos | 76 |  | 0
| - | uvodnice, raznih dimenzij | kos | 33 |  | 0
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
4. |  | Razdelilna omarica RO-TP-DIO (razvodi ogrevanja), predvidena kot nadometna zidna omara iz pločevine, BELO barvana, dimenzije 400x400x300mm, z vrati, po detajlu ter vgrajeno opremo:
Velikost omare pred izvedbo prilagoditi končno naročeni regulacijski opremi klimata
| - | transformator 230/24V, AC, 50VA | kos | 1 |  | 0
| - | instalacijski odklopnik:
|  | C/2 A, 1p | kos | 2 |  | 0
|  | C/6 A, 1p | kos | 1 |  | 0
| - | krmilni rele, 3 preklopni kontakti, komplet s podnožjem:
|  | 24V, AC | kos | 10 |  | 0
| - | vgradnja IO modula, komplet z ožičenjem (12 IO signalov) | kompl. | 1 |  | 0
| - | vrstne sponke 4mm2 | kos | 33 |  | 0
| - | uvodnice, raznih dimenzij | kos | 12 |  | 0
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: | kompl. | 1 |  | 0
C. |  | KRMILNA OPREMA AVTOMATSKE REGULACIJE za toplotno postaja in razvod talnega ogrevanja
1. |  | Mikroprocesorski modularni krmilnik
| - | PLC krmilnik z MMI (10 UI, 4 DI, 4 AO, 8 DO) - s priključnimi sponkami in aplikacijskim modulom, Web Server, spomin 128MB DDR2-RAM, PANEL bus, M-Bus, LON, ModBus in BACnet/IP komunikacija, vrstični LCD terminal s tipkami in navigacijskim gumbom | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - CLEA2026B21
| - | Napajalnik za PLC 220/24V AC,6A | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell - CRT6
| - | M-Bus koncetrator, komunikacija Mbus/RS232 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell - PW3
| - | Kombinirani vhodno izhodni modul - 8 AI, 8AO, 12DI, 6DO, PANEL bus | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - CLIOP830A
| - | Podnožje za digitalne module | kos | 2 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - XS823
| - | Digitalni vhodni modul - 12 vhodov, PANEL bus | kos | 2 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - CLIOP823A
| - | Podnožje za relejne izhode | kos | 3 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - XS824-25
| - | Digitalni izhodni modul - 6 relejnih izhodov, PANEL bus | kos | 3 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - CLIOP824A
2. |  | Komunikacijska oprema
| - | Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, | kos | 1 |  | 0
Kot npr: EISK5-100T
| - | Pretvornik 220/24V DC, 2A | kos | 1 |  | 0
Kot npr: MTM HSA 50 S 24
3. |  | Periferni elementi
| - | Tipalo zunanje temperature, fasadna montaža, -30.. +60st.C, nastavljivo temp. Območje, izhod 4-20mA | kos | 1 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MATM2-I
| - | Tipalo temperature, potopno s tulcem , sonda 50mm, -20.. +150st.C, izhod 4-20mA, INOX tulka vključena | kos | 7 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - METM2-I-50
| - | Tipalo temperature, potopno s tulcem , sonda 200mm, -20.. +150st.C, izhod 4-20mA, INOX tulka vključena | kos | 2 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - METM2-I-200
| - | Varnostni termostat, tekočinski, potopni, 0.. +90°C in +90.. +110°C, zunanja in notranja nastavitev, ročni reset, 150mm INOX tulka vključena | kos | 1 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - ETR-090R110-VA-150
| - | Varnostni termostat, tekočinski, potopni, +20.. +150°C, zunanja in notranja nastavitev, avtomatski reset, 150mm INOX tulka vključena | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell STW+TR+T5NST
| - | Regulacijski ventil 3-potni, navojni, PN16, DN20, kvs 6.3 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell V5013R1057
| - | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, navor 600N, hod 20mm | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell ML7420A6025
| - | Regulacijski ventil 3-potni, navojni, PN16, DN25, kvs 10 | kos | 2 |  | 0
Kot npr: Honeywell V5013R1065
| - | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, navor 600N, hod 20mm | kos | 2 |  | 0
Kot npr: Honeywell ML7420A6025
| - | Regulacijski ventil 3-potni, navojni, PN16, DN15, kvs 2.5 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell V5013R1032
| - | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, navor 600N, hod 20mm | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell ML7420A6025
| - | Prehodni krogelni ventil, DN20, G11/4", kvs 8.6 | kos | 8 |  | 0
Kot npr: Honeywell VBG2-20-8.6
| - | El. motorni pogon ventila, 3-točkovno krmiljenje, napajanje 230VAC, 1.5M kabel, STD ADAPTER | kos | 8 |  | 0
Kot npr: Honeywell MVN663A1500
| - | Prehodni krogelni ventil, DN15, G1", kvs 6.3 | kos | 7 |  | 0
Kot npr: Honeywell VBG2-15-6.3
| - | El. motorni pogon ventila, 3-točkovno krmiljenje, napajanje 230VAC, 1.5M kabel, STD ADAPTER | kos | 7 |  | 0
Kot npr: Honeywell MVN663A1500
|  | SKUPAJ: | kompl. |  |  | 0
D. |  | APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA AVTOMATSKE REGULACIJE ZA KRMILNI IN NADZORNI NIVO za toplotno postajo in razvod talnega ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
| - | izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju za krmilnik: - Toplotna postaja
| - | izdelava programske opreme na nadzornem nivoju (ekranski prikazi, regulacije, zgodovina, alarmiranje) v skladu z aplikativnimi shemami strojne in elektro energetike za krmilnik: - Toplotna postaja
| - | izdelava ekranskih prikazov parametrov kotla - navezava Modbus/tcp
| - | izdelava ekranskih prikazov parametrov toplotna črpalka - navezava Modbus/tcp
| - | izdelava ekranskih prikazov parametrov za števce - navezava M-bus, Modbus/TCP, IO signali
| - | povezava in prenos podatkov iz baze Historian v Mepis Energy sistem
| - | konfiguracija kratkih alarmnih sporočil na GSM
| - | testiranje delovanja programske opreme
| - | testiranje komunikacijskih povezav
| - | izdelava navodil za uporabo sistema
| - | šolanje uporabnikov sistema
OPOMBA:
Izdelava programske opreme na nadzornem nivoju za Toplotno postajo se izvaja na centralni nadzorni postaji v objektu.
|  | SKUPAJ: | kompl. |  |  | 0
|  | I. SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. |  | AVTOMATSKA REGULACIJA ZA PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJO
A. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL za avtomatsko regulacijo prezračevanja in klimatizacije
1. |  | Kabli za ožičenje klimatov in ostalih elementov CNS-a, položen nad ometom na kabelski polici, delno v inštalacijskem oziroma v zidnem kanalu ter delno pod ometom v zaščitni cevi:
| - | OLFLEX CLAS 110 3 x 2,5 mm2 | m | 75 |  | 0
| - | OLFLEX CLAS 110 3 x 1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| - | OLFLEX 110 CY 4 x 2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - | CY-JZ 10x 0,75 mm2 | m | 75 |  | 0
| - | Y-JZ 3x 0,75 mm2 | m | 520 |  | 0
| - | Y-JZ 4x 1,0 mm2 | m | 375 |  | 0
| - | LIYCY 3x 0,75mm2 | m | 100 |  | 0
| - | LIYCY 3x 1,0mm2 | m | 425 |  | 0
| - | LIYCY 4x 1,0mm2 | m | 300 |  | 0
| - | JY(St)Y 2x2x 0,8 mm | m | 200 |  | 0
2. |  | Gibljiva PVC cev, dolžine do 30cm, komplet s pripadajočimi uvodnicami | kos | 150 |  | 0
3. |  | Električni priklop in označevanje elementov:
| - | ventilatorjev klimatov | kos | 6 |  | 0
| - | obtočnih črpalk klimatov | kos | 3 |  | 0
| - | elementov avtomatike (tipala, pogoni ventilov,..) | kos | 70 |  | 0
5. |  | Sodelovanje pri preizkusu ožičenja strojnih naprav in elementov vezanih na CNS | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: | kompl. |  |  | 0
B. |  | RAZDELILNIKI in STIKALNA OPREMA za avtomatsko regulacijo prezračevanja in klimatizacije
1. |  | Razdelilnik R-KN01 (klimat KN01), predviden kot nadometna zidna omara iz pločevine, BELO barvana, dimenzije 600x1200x300mm, z vrati, po detajlu ter vgrajeno opremo:
Velikost omare pred izvedbo prilagoditi končno naročeni regulacijski opremi klimata
| - | stikalo, 25A, 3p, na vratih | kos | 1 |  | 0
| - | stikalo za izklop v sili, 25A, 3p, komplet z dozo | kos | 2 |  | 0
| - | stikalo, 10A, 1-0-2, na vratih | kos | 1 |  | 0
| - | instalacijski odklopnik:
|  | C/2 A, 1p | kos | 3 |  | 0
|  | C/6 A, 1p | kos | 3 |  | 0
|  | C/16 A, 1p | kos | 1 |  | 0
|  | C/16 A, 3p | kos | 2 |  | 0
| - | kontaktor 24Vac
|  | 10A, s pomožnimi kontakti +NO+NC | kos | 1 |  | 0
| - | motorsko zaščitno stikalo 1-1,6A
|  | komplet s pomožnimi kontakti +NO+NC | kos | 1 |  | 0
| - | krmilni rele, 3 preklopni kontakti, komplet s podnožjem:
|  | 24V, AC | kos | 5 |  | 0
| - | vgradnja krmilnika z IO moduli, komplet z ožičenjem (37 IO signalov) | kompl. | 1 |  | 0
| - | usmernik 230/24V DC, 120VA | kos | 1 |  | 0
| - | transformator 230/24V, AC, 300VA | kos | 1 |  | 0
| - | transformator 230/24V, AC, 50VA | kos | 1 |  | 0
| - | tipka, NO, na vratih | kos | 1 |  | 0
| - | signalna svetilka 24V AC
|  | zelena | kos | 1 |  | 0
|  | rdeča | kos | 1 |  | 0
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, DIN montaža | kos | 1 |  | 0
| - | svetilka, linestra, 1x18W, s končnim stikalom | kos | 1 |  | 0
| - | podatkovna vtičnica, dvojna, SFTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, nadometne izvedbe, komplet: | kos | 1 |  | 0
| - | vrstne sponke 6mm2 | kos | 5 |  | 0
| - | vrstne sponke 4mm2 | kos | 10 |  | 0
| - | vrstne sponke 4mm2 ozemljitvene | kos | 3 |  | 0
| - | vrstne sponke 2,5mm2 | kos | 75 |  | 0
| - | uvodnice, raznih dimenzij | kos | 25 |  | 0
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
2. |  | Razdelilnik R-KN02 (klimat KN02), predviden kot nadometna zidna omara iz pločevine, BELO barvana, dimenzije 600x1200x300mm, z vrati, po detajlu ter vgrajeno opremo:
Velikost omare pred izvedbo prilagoditi končno naročeni regulacijski opremi klimata
| - | stikalo, 25A, 3p, na vratih | kos | 1 |  | 0
| - | stikalo za izklop v sili, 25A, 3p, komplet z dozo | kos | 2 |  | 0
| - | stikalo, 10A, 1-0-2, na vratih | kos | 1 |  | 0
| - | instalacijski odklopnik:
|  | C/2 A, 1p | kos | 3 |  | 0
|  | C/6 A, 1p | kos | 3 |  | 0
|  | C/16 A, 1p | kos | 1 |  | 0
|  | C/16 A, 3p | kos | 2 |  | 0
| - | kontaktor 24Vac
|  | 10A, s pomožnimi kontakti +NO+NC | kos | 1 |  | 0
| - | motorsko zaščitno stikalo 1-1,6A
|  | komplet s pomožnimi kontakti +NO+NC | kos | 1 |  | 0
| - | krmilni rele, 3 preklopni kontakti, komplet s podnožjem:
|  | 24V, AC | kos | 8 |  | 0
| - | vgradnja krmilnika z IO moduli, komplet z ožičenjem (47 IO signalov) | kompl. | 1 |  | 0
| - | usmernik 230/24V DC, 120VA | kos | 1 |  | 0
| - | transformator 230/24V, AC, 300VA | kos | 1 |  | 0
| - | transformator 230/24V, AC, 50VA | kos | 1 |  | 0
| - | tipka, NO, na vratih | kos | 1 |  | 0
| - | signalna svetilka 24V AC
|  | zelena | kos | 1 |  | 0
|  | rdeča | kos | 1 |  | 0
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, DIN montaža | kos | 1 |  | 0
| - | svetilka, linestra, 1x18W, s končnim stikalom | kos | 1 |  | 0
| - | podatkovna vtičnica, dvojna, SFTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, nadometne izvedbe, komplet: | kos | 1 |  | 0
| - | vrstne sponke 6mm2 | kos | 5 |  | 0
| - | vrstne sponke 4mm2 | kos | 10 |  | 0
| - | vrstne sponke 4mm2 ozemljitvene | kos | 3 |  | 0
| - | vrstne sponke 2,5mm2 | kos | 90 |  | 0
| - | uvodnice, raznih dimenzij | kos | 30 |  | 0
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
3. |  | Razdelilnik R-KN03 (klimat KN03), predviden kot nadometna zidna omara iz pločevine, BELO barvana, dimenzije 600x1200x300mm, z vrati, po detajlu ter vgrajeno opremo:
Velikost omare pred izvedbo prilagoditi končno naročeni regulacijski opremi klimata
| - | stikalo, 25A, 3p, na vratih | kos | 1 |  | 0
| - | stikalo za izklop v sili, 25A, 3p, komplet z dozo | kos | 2 |  | 0
| - | stikalo, 10A, 1-0-2, na vratih | kos | 1 |  | 0
| - | instalacijski odklopnik:
|  | C/2 A, 1p | kos | 3 |  | 0
|  | C/6 A, 1p | kos | 3 |  | 0
|  | C/16 A, 1p | kos | 1 |  | 0
|  | C/16 A, 3p | kos | 2 |  | 0
| - | kontaktor 24Vac
|  | 10A, s pomožnimi kontakti +NO+NC | kos | 1 |  | 0
| - | motorsko zaščitno stikalo 1-1,6A
|  | komplet s pomožnimi kontakti +NO+NC | kos | 1 |  | 0
| - | krmilni rele, 3 preklopni kontakti, komplet s podnožjem:
|  | 24V, AC | kos | 7 |  | 0
| - | vgradnja krmilnika z IO moduli, komplet z ožičenjem (55 IO signalov) | kompl. | 1 |  | 0
| - | usmernik 230/24V DC, 120VA | kos | 1 |  | 0
| - | transformator 230/24V, AC, 300VA | kos | 1 |  | 0
| - | transformator 230/24V, AC, 50VA | kos | 1 |  | 0
| - | tipka, NO, na vratih | kos | 1 |  | 0
| - | signalna svetilka 24V AC
|  | zelena | kos | 1 |  | 0
|  | rdeča | kos | 1 |  | 0
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, DIN montaža | kos | 1 |  | 0
| - | svetilka, linestra, 1x18W, s končnim stikalom | kos | 1 |  | 0
| - | podatkovna vtičnica, dvojna, SFTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, nadometne izvedbe, komplet: | kos | 1 |  | 0
| - | vrstne sponke 6mm2 | kos | 5 |  | 0
| - | vrstne sponke 4mm2 | kos | 10 |  | 0
| - | vrstne sponke 4mm2 ozemljitvene | kos | 3 |  | 0
| - | vrstne sponke 2,5mm2 | kos | 115 |  | 0
| - | uvodnice, raznih dimenzij | kos | 38 |  | 0
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: | kompl. |  |  | 0
C. |  | Krmilna oprema avtomatske regulacije - Klimat N1 Graderobe
1. |  | Mikroprocesorski modularni krmilnik
| - | PLC krmilnik z MMI (10 UI, 4 DI, 4 AO, 8 DO) - s priključnimi sponkami in aplikacijskim modulom, Web Server, spomin 128MB DDR2-RAM, PANEL bus, M-Bus, LON, ModBus in BACnet/IP komunikacija, vrstični LCD terminal s tipkami in navigacijskim gumbom | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - CLEA2026B21
| - | Napajalnik za PLC 220/24V AC,6A | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell - CRT6
| - | Podnožje za digitalne module | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - XS823
| - | Digitalni vhodni modul - 12 vhodov, PANEL bus | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - CLIOP823A
2. |  | Komunikacijska oprema
| - | Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, | kos | 1 |  | 0
Kot npr: EISK5-100T
| - | Pretvornik 220/24V DC, 2A - | kos | 1 |  | 0
Kot npr: MTM HSA 50 S 24
3. |  | Periferni elementi
| - | Tipalo temperature, prostorsko, območje 0..50°C, izhod 4-20mA (natančnost ±2% območja) | kos | 1 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MRTM-1-I
| - | Diferenčno tlačno stikalo 200 - 1000 Pa, z montažnim priborom | kos | 5 |  | 0
Kot npr: Honeywell - DPS1000
| - | Termostat kanalski, protizmrzovalni, kapilarni 6m | kos | 1 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MFST-1-D
| - | Tipalo diferenčnega tlaka v kanalu, območje nastavljivo -100..100/-300..300/-500..500/ -1000..1000/0..100/300/500/1000Pa, izhod 4-20mA | kos | 2 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MPREMASGARD-1142-(0010-200)
| - | Tipalo vlage in temperature, kanalsko, 200mm, -50..+50st.C, 0.. 100%r.H., 4-20mA | kos | 3 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MKFTF-I
| - | Motorni pogon žaluzije, on-off/3-točkovni, 24V, 10Nm | kos | 2 |  | 0
Kot npr: Honeywell N1024
| - | Motorni pogon žaluzije, zvezni, 0…10V, 24V, 10Nm | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell N10010
| - | Regulacijski ventil 3-potni, navojni, PN16, DN25, kvs 10 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell V5013R1065
| - | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, navor 600N, hod 20mm | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell ML7420A6025
| - | Tipalo temperature, potopno s tulcem , sonda 100mm, -20.. +150st.C, izhod 4-20mA, INOX tulka vključena | kos | 1 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - METM2-I
4. |  | Frekvenčni pretvorniki
| - | Frekv.pretvornik , IP54, 3kW, 380-500V, MR4, LCD, RFI filter C2, SBF4 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Vacon VCN100-0008-FLOW+IP5
| - | Frekv.pretvornik , IP54, 3kW, 380-500V, MR4, LCD, RFI filter C2, SBF4 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Vacon VCN100-0008-FLOW+IP5
|  | SKUPAJ: | kompl. |  |  | 0
D. |  | Krmilna oprema avtomatske regulacije - Klimati N-2 Jedilnica/Klubski prostor
1. |  | Mikroprocesorski modularni krmilnik
| - | PLC krmilnik z MMI (10 UI, 4 DI, 4 AO, 8 DO) - s priključnimi sponkami in aplikacijskim modulom, Web Server, spomin 128MB DDR2-RAM, PANEL bus, M-Bus, LON, ModBus in BACnet/IP komunikacija, vrstični LCD terminal s tipkami in navigacijskim gumbom | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - CLEA2026B21
| - | Napajalnik za PLC 220/24V AC,6A | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell - CRT6
| - | Kombinirani vhodno izhodni modul - 8 AI, 8AO, 12DI, 6DO, PANEL bus | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - CLIOP830A
2. |  | Komunikacijska oprema
| - | Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, | kos | 1 |  | 0
Kot npr: EISK5-100T
| - | Pretvornik 220/24V DC, 2A | kos | 1 |  | 0
Kot npr: MTM HSA 50 S 24
3. |  | Periferni elementi
| - | Tipalo temperature in CO2, prostorsko, območje 0..50°C in 0..2000ppm, izhod 0-10Vdc | kos | 2 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MRTM-CO2
| - | Stikalo 2p, on/off za vklop prezračevanja v prostoru | kos | 2
Kot npr: TEM
| - | Motorni pogon žaluzije, on-off/3-točkovni, 24V, 5Nm | kos | 4 |  | 0
Kot npr: Honeywell N0524
| - | Diferenčno tlačno stikalo 200 - 1000 Pa, z montažnim priborom | kos | 5 |  | 0
Kot npr: Honeywell - DPS1000
| - | Termostat kanalski, protizmrzovalni, kapilarni 6m | kos | 1 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MFST-1-D
| - | Tipalo diferenčnega tlaka v kanalu, območje nastavljivo -100..100/-300..300/-500..500/ -1000..1000/0..100/300/500/1000Pa, izhod 4-20mA | kos | 2 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MPREMASGARD-1142-(0010-200)
| - | Tipalo temperature, kanalsko, 200mm, -50..+50st.,C, 4-20mA | kos | 3 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MKTM1-I
| - | Motorni pogon žaluzije, on-off/3-točkovni, 24V, 10Nm | kos | 2 |  | 0
Kot npr: Honeywell N1024
| - | Motorni pogon žaluzije, zvezni, 0…10V, 24V, 10Nm | kos | 2 |  | 0
Kot npr: Honeywell N10010
|  | Regulacijski ventil 3-potni, navojni, PN16, DN15, kvs 4.0 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell V5013R1040
| - | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, navor 600N, hod 20mm | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell ML7420A6025
| - | Tipalo temperature, potopno s tulcem , sonda 100mm, -20.. +150st.C, izhod 4-20mA, INOX tulka vključena | kos | 1 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - METM2-I
4. |  | Frekvenčni pretvorniki
| - | Frekv.pretvornik , IP54, 3kW, 380-500V, MR4, LCD, RFI filter C2, SBF4 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Vacon VCN100-0008-FLOW+IP5
| - | Frekv.pretvornik , IP54, 3kW, 380-500V, MR4, LCD, RFI filter C2, SBF4 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Vacon VCN100-0008-FLOW+IP5
|  | SKUPAJ: | kompl. |  |  | 0
E. |  | Krmilna oprema avtomatske regulacije - Klimat N-3 Predavalnice
1. |  | Mikroprocesorski modularni krmilnik
| - | PLC krmilnik z MMI (10 UI, 4 DI, 4 AO, 8 DO) - s priključnimi sponkami in aplikacijskim modulom, Web Server, spomin 128MB DDR2-RAM, PANEL bus, M-Bus, LON, ModBus in BACnet/IP komunikacija, vrstični LCD terminal s tipkami in navigacijskim gumbom | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - CLEA2026B21
| - | Napajalnik za PLC 220/24V AC,6A | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell - CRT6
| - | Kombinirani vhodno izhodni modul - 8 AI, 8AO, 12DI, 6DO, PANEL bus | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell EAGLE - CLIOP830A
2. |  | Komunikacijska oprema
| - | Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: EISK5-100T
| - | Pretvornik 220/24V DC, 2A - | kos | 1 |  | 0
Kot npr: MTM HSA 50 S 24
3. |  | Periferni elementi
| - | Tipalo temperature in CO2, prostorsko, območje 0..50°C in 0..2000ppm, izhod 0-10Vdc | kos | 4 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MRTM-CO2
| - | Stikalo 2p, on/off za vklop prezračevanja v prostoru | kos | 4
Kot npr: TEM
| - | Motorni pogon žaluzije, on-off/3-točkovni, 24V, 5Nm | kos | 8 |  | 0
Kot npr: Honeywell N0524
| - | Diferenčno tlačno stikalo 200 - 1000 Pa, z montažnim priborom | kos | 5 |  | 0
Kot npr: Honeywell - DPS1000
| - | Termostat kanalski, protizmrzovalni, kapilarni 6m | kos | 1 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MFST-1-D
| - | Tipalo diferenčnega tlaka v kanalu, območje nastavljivo -100..100/-300..300/-500..500/ -1000..1000/0..100/300/500/1000Pa, izhod 4-20mA | kos | 2 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MPREMASGARD-1142-(0010-200)
| - | Tipalo temperature, kanalsko, 200mm, -50..+50st.,C, 4-20mA | kos | 3 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - MKTM1-I
| - | Motorni pogon žaluzije, on-off/3-točkovni, 24V, 10Nm | kos | 2 |  | 0
Kot npr: Honeywell N1024
| - | Motorni pogon žaluzije, zvezni, 0…10V, 24V, 10Nm | kos | 2 |  | 0
Kot npr: Honeywell N10010
| - | Regulacijski ventil 3-potni, navojni, PN16, DN15, kvs 4.0 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell V5013R1040
| - | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, navor 600N, hod 20mm | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Honeywell ML7420A6025
| - | Tipalo temperature, potopno s tulcem , sonda 100mm, -20.. +150st.C, izhod 4-20mA, INOX tulka vključena | kos | 1 |  | 0
Kot npr: S+S Regeltechnik - METM2-I
4. |  | Frekvenčni pretvorniki
| - | Frekv.pretvornik , IP54, 3kW, 380-500V, MR4, LCD, RFI filter C2, SBF4 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Vacon VCN100-0008-FLOW+IP5
| - | Frekv.pretvornik , IP54, 3kW, 380-500V, MR4, LCD, RFI filter C2, SBF4 | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Vacon VCN100-0008-FLOW+IP5
|  | SKUPAJ: | kompl. |  |  | 0
|  | II. SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. |  | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
A. |  | KOMUNIKACIJSKA OPREMA za navezavo strojnih naprav z lastno DDC avtomatiko
1. |  | Komunikacijska oprema
| - | Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 8 vhodov - RJ45, | kos | 2 |  | 0
Kot npr: EISK8-100T
| - | OPC gonilnik za BACnet/IP (neomejeno št. točk) | kos | 1 |  | 0
Kot npr: ET5-Bcnet
| - | Pretvornik 220/24V DC, 2A | kos | 2 |  | 0
Kot npr: MTM HSA 50 S 24
| - | Modbus / Ethernet gateway, 2 x RS232/422/485 Port | kos | 2 |  | 0
Kot npr: MGATE MB3280
| - | Pretvornik 220/24V DC, 2A | kos | 2 |  | 0
Kot npr: MTM HSA 50 S 24
|  | SKUPAJ: | kompl. |  |  | 0
B. |  | CENTRALNI NADZORNI SISTEM - strojna, sistemska in aplikativna oprema
1. |  | Nadzorni računalnik | kpl | 1 |  | 0
npr. HP MicroServer G8
Konfiguracija (minimum):
- server
- Dual-Core Intel 2.4 GHz ali ekvivalentni AMD CPU
- pomnilnik 4GB DDR3 SDRAM
- trdi disk 500GB
- grafična kartica
- Ethernet mrežna kartica 10/100Mbit
- interni DVD-RW
- ohišje z napajalnikom
- tipkovnica SLO & miška
- monitor LCD22"Wide (resolucija 1920 x 1080)
- Windows Server Standard 2012 licenca
- Tiskalnik Barvni Inkjet
2. |  | Sistemska programska oprema CNS | kpl | 1 |  | 0
| - | Scada HMI Paket neomejeno št. IO točk, runtime | kos | 1 |  | 0
Kot npr: GE Intelligent platforms iFix - IC647IF58STRNUNLMTM
| - | Historian for SCADA 1000 točk | kos | 1 |  | 0
Kot npr: GE Intelligent platforms Historian - IC647HSTSS1KM
| - | Licenca za programsko opremo Urnik za nadzor naprav | kos | 1 |  | 0
Kot npr: URNIKSTDZGR
| - | Licenca za pošiljanje SMS sporočil z namestivijo in konfiguracijo. | kos | 1 |  | 0
Kot npr: MAS-STD
| - | Komunikacijski GSM modem za SMS alarmiranje s pripadajočo opremo | kos | 1 |  | 0
Kot npr: Siemens MC35I
3. |  | Programska aplikativna oprema za krmilni sistem in nadzorni sistem | kpl | 1 |  | 0
| - | izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju za krmilnike: - Klimat N1 - Garderobe - Klimat N2 - Jedilnica - Klimat N3 - Predavalnice
| - | Instalacija sistemske opreme SCADA
| - | izdelava programske opreme na nadzornem nivoju (ekranski prikazi, regulacije, zgodovina, alarmiranje) v skladu z aplikativnimi shemami strojne in elektro energetike za krmilnike: - Klimat N1 - Garderobe - Klimat N2 - Jedilnica - Klimat N3 - Predavalnice
| - | izdelava ekranskih prikazov parametrov Klimat Kuhinja - navezava Modbus/tcp
| - | izdelava ekranskih prikazov parametrov DEA - navezava Modbus/tcp
| - | izdelava ekranskih prikazov parametrov za števce - navezava M-bus, Modbus/TCP, IO signali
| - | izdelava ekranskih prikazov parametrov Multi Split klima - navezava Modbus/tcp
| - | izdelava ekranskih prikazov parametrov hidroforna postaja - navezava IO signali
| - | povezava in prenos podatkov iz baze Historian v Mepis Energy sistem
| - | konfiguracija kratkih alarmnih sporočil na GSM
| - | testiranje delovanja programske opreme
| - | testiranje komunikacijskih povezav
| - | izdelava navodil za uporabo sistema
| - | šolanje uporabnikov sistema
4. |  | Programska sistemska in aplikativna oprema za energetski management | kpl | 1 |  | 0
| - | Strežniška licenca MePIS Energy basic, 10 enot |  | 1 |  | 0
kot npr: MEBA-SRV10BU
| - | Odjemalska licenca MePIS Energy Basic Client (1 sočasni dostop) |  | 1 |  | 0
kot npr: MEBA-CLT01
Vključuje pakete Dashboard (poljubno nastavljivi Informacijski panel), Analitika (analiza rabe in stroška energije ter CO2 emisij po posameznih energentih; primerjava merjenih porab s porabami z računov; časovna in podatkovna primerjava), Energetsko knjigovodstvo, Alarmiranje, Poročanje.
Omogoča prenos podatkov z ARSO spletnega servisa.
5. |  | Uvedba energetskega informacijskega sistema | kpl | 1 |  | 0
| - | namestitev programske opreme |  | 1 |  | 0
| - | dodajanje novih meritev rabe električne energije, toplotne energije, porabo vode, porabo plina ter proizvedene električne energije v Historian in v MePIS Energy, |  | 1 |  | 0
| - | konfiguracija izračunov iz meritev rabe električne energije, toplotne energije, porabo vode, porabo plina ter proizvedene električne energije |  | 1 |  | 0
| - | konfiguracija in priprava predlog za Energetsko knjigovodstvo |  | 1 |  | 0
| - | nastavitve vsebine zaslonov ter konfiguracija varnostnih nastavitev, |  | 1 |  | 0
| - | nastavitve vsebine LCD zaslona v avli za prikaz učinkovite porabe energije |  | 1 |  | 0
| - | testiranje konfiguracije, izdelava dokumentacije, pregled z uporabniki in primopredaja uporabnikom. |  | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: | kompl. |  |  | 0
|  | III. SKUPAJ: |  |  |  | 0
Pred začetkom izvedbe del mora biti usklajena vsa oprema in storitve na področju strojnih, elektro in CNS sistemov. Pri izvedbi del je potrebno upoštevati Interne smernice uporabnika
REKAPITULACIJA
I. |  | AVTOMATSKA REGULACIJA ZA TOPLOTNO POSTAJO |  |  |  | 0
A. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
B. |  | RAZDELILNIKI IN STIKALNA OPREMA |  |  |  | 0
C. |  | KRMILNA OPREMA |  |  |  | 0
D. |  | APLIKATIVNA OPREMA |  |  |  | 0
II. |  | AVTOMATSKA REGULACIJA ZA PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJO |  |  |  | 0
A. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
B. |  | RAZDELILNIKI IN STIKALNA OPREMA |  |  |  | 0
C. |  | KRMILNA OPREMA AVTOMATSKE REGULACIJE KLIMAT N1 |  |  |  | 0
D. |  | KRMILNA OPREMA AVTOMATSKE REGULACIJE KLIMAT N2 |  |  |  | 0
E. |  | KRMILNA OPREMA AVTOMATSKE REGULACIJE KLIMAT N3 |  |  |  | 0
III. |  | CENTRALNI NADZORNI SISTEM |  |  |  | 0
IV. |  | Meritve in protokoli |  |  |  | 0
|  | PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE |  | € |  | 0
V oceni ni zajet DDV.

## Rekapitulacija (2)
investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva 20 1000 LJUBLJANA
COŠD Bohinj
R E K A P I T U L A C I J A
3. SUBVENCIONIRANA DELA |  | 0
| skupaj brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
skupaj strojna dela | skupaj z DDV | 0
V popisih je nekatera oprema že točno opisana glede na proizvajalca in tip proizvoda. Izvajalec lahko v skladu z zakonodajo eventuelno opremo zamenja. Zamenjana oprema mora biti tehnično in kvalitetno enakovredna ali boljša od opreme izbrane v popisih, ob pogoju da jo potrdijo tako projektant, odgovorni vodja projekta, kot tudi nadzornik.
IZVAJALEC NAJ PRI PONUDBENI CENI UPOŠTEVA
· dobavo in montažo strojnih inštalacij in strojne opreme,
· kompleten potreben material, pomožni material,
· pripravljalna in zaključna dela,
· vsa pomožna dela in gradbena dela, vsi preboji, dolbljena in kitanja, ter vsa zidarska dela za izvršitev pogodbenih del,
· ureditev gradbišča v skladu s predpisi; vključno s stroški izdelave in postavitve gradbiščne table,
· stroške začasnih priključkov za elektriko, vodo, telefon, fax. ter njihovo porabo,
· izdelavo delavniške dokumentacije in dostavo vzorcev,
· izročitve del,
· udeležbo na tehničnem pregledu,
· delo preko delovnega časa in dela ob praznikih,
· tekoče in končno čiščenje objektov, gradbišča in javnih površin, kakor tudi eventualna popravila poškodb na cestnih, parkirnih in javnih površinah, po naslovu del izvajalca,
· orodja, delovno opremo, mehanizacijo, dvigala in potrebne delovne odre,
· vse manipulativne stroške, transport, prenose, dvige,
· takse za transportna sredstva in prevoze, potrebne za izvedbo pogodbenih del,
· izdelavo tehnoloških načrtov za izvedbo del,
· eventualne prekinitve del zaradi :
o izdelave dodatne ali dopolnilne projektne dokumentacije,
o zahtev naročnika,
o zahtev tretjih oseb ali organov,
· zakonske in druge obveznosti,
· takse najema zemljišča za potrebe gradbišča – deponij (če je to potrebno), vključno s stroški pridobitve dovoljenja za zaporo in označitev – vse skladno s Pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki,
· takse za legalno komunalno odlagališče in ostale stroške komunale,
· izdelavo poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,
· preiskave, preizkuse, izjave o skladnosti in certifikate za vgrajene materiale in opremo,
· potrebne meritve zahtevane za tehnični pregled in uporabno dovoljenje, ki jih opravi neodvisna pooblaščena inštitucija (pregledi, meritve in poročila SIQ, …)
· izdelavo dokumentacije o zanesljivosti objekta v 3 izvodih,
· NOV v 2 izvodih ter ročni vnos sprememb v PZI načrte,
· morebitna izvedenska mnenja,
· pridobitev bančnih garancij, dovoljenj in soglasij,
· izvajalčev in varnostni nadzor za potrebe izvedbe,
· zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in protipožarno varnost na delovišču,
· zavarovanja del,
· zavarovanje objekta,
· zavarovanje izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku,
· izdelavo načrta organizacije gradbišča, na podlagi varnostnega načrta,
· zavarovanja dokazov stanja sosednjih objektov in premoženja (video in foto posnetki, cenilna poročila…),
· odprave možnih poškodb na drugih objektih ali na obstoječi infrastrukturi, iz naslova izvedbe del izvajalca,
· vse druge stroške, ki so potrebni, da se pogodbena dela izvedejo tako, da je pogodbeno dogovorjena cena dokončna.

## 3.Subvencionirano
3. SUBVENCIONIRANO
3.1. - KOTLOVNICA S PRIPRAVO STV
| A.Kotel in kotlovska oprema | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1. | Kotel na lesne sekance moči 220 kW. Opis kotla: Kotel iz kotlovske pločevine na lesno biomaso. Kotel s kuriščem za kurjenje lesnih sekancev G 50, W 40 ali po ŐNORM M7133. Kompletno kurišče kotla je obloženo s šamotom, zagotavlja konstantne pogoje za gorenje in izgorevanje. Rotacijsko kurišče. Pepel leti v vpadni jašek, ki je opremljen s sistemom avtomatskega odvoda pepela v posodo za pepel. Dovod goriva je urejen preko standardnega dozirnega sistema s polžem, ki pa ima vgrajen vodno hlajen vstopni del v kotel. Avtomatski vžig kotla.
Regulacija vpihanega zraka temelji na podatkih LAMBDA sonde in temperature izgorelih dimnih plinov ter deluje v stalni povezavi s podtlačno regulacijo in sesalnim vlekom na vlečni strani. Zrak se vpihuje primarno in sekundarno. Vgrajena recirkulacija dimnih plinov. Iznos in transportni sistem sekancev ima samostojni pogon in vgrajeno varovanje pogonov. Sistem ima vgrajeno hladilno celico, v primeru pre visoke temperature sistema odreagira samostojno. Vgrajen ventilator dimnih plinov.
Max. Dopustni delovni tlak 6 bar, dopustna delovna temperatura 110 st. C. Priključki na kotlu DN 100
Standardni polžni dozirni sistem za kurišče. Skrbi za kontinuirano nalaganje kotla z lesnim gorivom. Ima vgrajen vodno hlajen vstopni del dozirnega kanala v kotel.
Ustreza: Kotel Viessmann Pyrot KRT 220kW rotacijsko zgorevanje. Naroč.štev.: 7423658
| Dobavitelj opreme pripravi tabelo signalov za izvoz na CNS. | 1 | kpl |  | 0
2. | Oprema kotla:
- Termično varovalo z iztokom 100°C. Naroč.štev.: 7387405
- Vitoset membranski varnostni ventil tip MS 1 1/4 z aktivacijskim tlakom 3,5bar; DN32/40. Naroč.štev.: 9572991
- Odpepeljevanje Pyrot 240 litrov. Naroč.štev.: 7387918
- Odpepeljevanje v zunanjo kanto 240L. Sesalec za pepel T40W100 POS (5,5kW, 100l zalogovnik) + 35m cevi fi70 + kontejner600l (s ciklonom, praznenje spodaj)
- Regulacija Ecotronic 300 (nadzor transporta goriva, upravljanje hranilnikov, brezpotencialno javljanje stanja, sprejem zunanje zahteve, vodenje moči 0-10V, eksterna zahteva vklop/izklop, izvoz podatkov za CNS (ModBus), vizualizacija) Naroč.štev.: 7423672
- Upravljanje hranilnika Pyrot, 3 tipala. Naroč.štev.: 7387828
- Izvoz Pyrot obratovalnih podatkov (izdaja pomembnih obratovalnih podatkov, sporočil motnje kotlovne naprave, podatke možno spreminjati glede na CNS. Obseg dobave: vmesnik na upravljalni konzoli, modul programske opreme, dokumentacija, MOD-BUS protokol 9600 baud). Naroč.štev.: 7388038
- Varovanje spodnjega in zgornjega tlaka ter min. nivoja. Omejevalnik maksimalnega tlaka, izvedba kot, varnostni omejevalnik tlaka, preizkušen po CE. Izvedba: VIESSMANN Tip: BCP3H in BCP3L. Nastavitveno področje: 0 - 6bar. Priključek: G1/2". Naroč.štev.: 7438025 in 7438030. Omejevalnik nivoja vode za pokončno vgradnjo v kotel oz. v kotlovni priključni komplet (Vitorond 200). Priključni navoj: R 2". S priključnim vodnikom dolžine 2,50 m. Naroč.štev.: 7199775 Nosilec armatur. Naroč.štev.: 7188380
- Odmuljevanje sistema. Spirovent izločevalnik mulja za kontinuirano odstranjevanje umazanije iz ogrevalnih in hladilnih krogotokov. S spiro cevnim vstavkom in izpustno pipo. Naroč.štev.: 9143277
| - Mehčanje vode. Mehčalna naprava 130-285kW z vodomerom DN20MINMEH 4. Naroč.štev.: 9566899 | 1 | kpl |  | 0
2. | Zalogovna posoda toplote za biomasni kotel. Volumen 3.000l, premer 1.400/1.600mm, višina 2.000mm. Izolirana v izolaciji iz kamene volne d=100mm in v Al. oplaščenju. Posoda ima priključke s prirobnicami: 4x DN80 in navojne priključke 2x G1" in 8x G1/2". Zalogovna posoda je zvarjena v kotlovnici! | 1 | kpl |  | 0
3. | Iznos sekancev:
| - Horizontalni odvzem gor. D 6.5 m AH. Zajemala se skrajšajo na premer 6 m. Naroč.štev.: 7387845 | 1 | kpl |  | 0
| - Odvzemni polž AH /m. Naroč.štev.: 7387603 | 1 | kpl |  | 0
| - Zaporni drsnik MA 220, Pyrot. Naroč.štev.: 7387959 | 1 | kpl |  | 0
| - Poševni pod skladišča za sekance. Poševna konstrukcija poda betonskega zalogovnika sestavljena iz galvanizirane nosilne jeklene konstrukcije, ter vodoodpornih lesenih podnih plošč. (cca. 36m2 - ocena) | 1 | kpl |  | 0
4. | Oprema kotlovnice:
- Obtočna črpalka kotla Wilo Stratos 40/1-8 CAN PN6/10 za podatke: V=13m3/h in dp=40kPa. Pel=0,32kW in U=230V
| S protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom in elektro vezavo. | 1 | kpl |  | 0
- Merilnik toplote Allmess/Itron DN40 PN16. Zajeto: hidravlični del DN40 PN16, računska enota Megacontrol CF-51 in 2x tipala.
V=11m3/h; Vmax/Vmin=20/0,02m3/h
M-BUS kartica za računsko enoto.
Dobavitelj opreme pripravi tabelo signalov za izvoz na CNS.
| S protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom in elektro vezavo. | 1 | kpl |  | 0
- Tropotna pipa s pogonom:
Motorna 3-potna pipa s pogonom, DN50, Kvs=40
dpmax=10kPa
| Z prirobničnimi/navojnimi priključki, tesnilnim in pritrdilnim materialom in elektro vezavo. | 1 | kpl |  | 0
5. | Okrogli termometri za območje 0-120oC in premera 100mm. (2x zalogovnik in 2x cev). | 4 | kpl |  | 0
| Manometri fi100 0-6bar z manometersko pipo 1/2" | 2 | kpl |  | 0
6. | Drugi elementi:
Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom PN16 za medprirobnično vgradnjo skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN80 PN16 | 1 | kpl |  | 0
Protipovratna loputa za medpriprobnično vgradnjo skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Loputa z vzmetjo in polnim natokom.
| DN100 PN6/16 | 2 | kpl |  | 0
Krogelna pipa s polnim natokom za medprirobnično vgradnjo. S protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom in elektro vezavo.
| DN80 PN16 | 6 | kpl |  | 0
Izpustna pipa s polnim natokom za navojno vgradnjo. S tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN15 PN16 | 2 | kpl |  | 0
| DN20 PN16 | 2 | kpl |  | 0
| DN25 PN16 | 1 | kpl |  | 0
7. | Črna cev iz celega, izdelana po po DIN 2448, iz materiala St 35, za nazivni tlak PN16 in temperaturo do 120 st., komplet z varilnim in pritrdilnim materialom. Zajeti tudi čiščenje cevovodov in 2x minimiziranje z temeljno barvo odporno na tem. Do 120 stC.
| DN 15 odzračevanje in odvodnavanje (ni izolirano) | 28 | m |  | 0
| DN 32 (vzdrževanje tlaka - izolirano 25mm Armaflex) | 18 | m |  | 0
| DN 80 izolirano 60mm v kameno volno in oplaščeno z Al. pločevino debeline 0,8mm | 32 | m |  | 0
Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega, komplet z odzračevalno cevjo in pipo DN 10. Odzračevalne lonce postaviti glede na pozicijo cevi!
| DN80, h = 150 | 3 | kpl |  | 0
8. | Konzole za pritrjevanje cevi in ostalih elementov. Konzole so očiščene in dvakratno osnovno premazane | 100 | kg |  | 0
9. | Enkratna tlačna preizkušnja cevovoda. | 1 | kpl |  | 0
10. | Celotno elektro ožičenje kotla in elektro omare kotla ter prvi zagon kotla | 1 | kpl |  | 0
11. | Srednje težka pocinkana navojna cev
z ravnimi konci, izdelana po DIN 2440,
iz materiala St 33, komplet z navojnimi fitingi.
Popisane so vse cevi vode v vrtcu (P in M)!
| DN 20 izolirano paronepropustno 13mm | m | 36 |  | 0
| Priklop vode na kotel kot sistem za varovanje kotla, priklop vode na dozirni polž kot sistem varovanja pred požarom. | kpl | 2 |  | 0
12. | Krogelna zaporna pipa za sanitarno
toplo vodo do temperature 70 st.C,
z navojnim priključkom, komplet z
montažnim materialom.
| PN 16 DN 20 | kos | 3 |  | 0
| izpustna PN 10 DN 15 | kos | 2 |  | 0
13. | Vodna prha - razpršilnik s priključkom 3/4". Vgrajen pod strop zalogovnika sekancev. | kos | 2 |  | 0
14. | Prvo polnenje s sekanci zalogovnika. | nm3 | 20 |  | 0
15. | Vnos opreme v prostor in postavitev opreme v prostoru. Zajeti vse manipulacije z dvigali, ves pomožni material in vse pomožne delovne ure. | kpl | 1 |  | 0
16. | Transport kotla do gradbišča in celotna manipulacija razkladanja iz tovornega vozila. | kpl | 1 |  | 0
17. | Celotno izobraževanje uporabnika o uporabi kotla in kotlovske opreme. | kpl | 1 |  | 0
18. | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (EUR) | 0
| C. Oprema v kotlovnici: ogrevanje in priprava STV | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1. | Razdelilnik DN125 L=1.700mm na sekundarju s priključki: 1x DN80, 2xDN50, 1xDN40, 2xDN32, 1x DN25 in 3x DN15. Izolirano v Armaflex 2x25mm. | 2 | kpl |  | 0
priključna moč razdelilnika: 220kW sekundar: 75/55st C, PN16; Elementi na razdelilniku. Vsi elementi s pritrdilnim in tesnilnim materialom:
Termometri in manometri:
| - termometri fi80 0-120oC | 14 | kpl |  | 0
| - manometri fi80 0-6bar z manometersko pipo | 14 | kpl |  | 0
Zaporni elementi in drugi elementi:
| - Krogelnapipa PN16 G2" | 7 | kos |  | 0
| - Krogelna pipa PN16 G6/4" | 4 | kos |  | 0
| - Krogelna pipa PN16 G5/4" | 8 | kos |  | 0
| - Krogelna pipa PN16 G1" | 4 | kos |  | 0
| - Regulacijska pipa pipa PN16 G2" | 1 | kos |  | 0
| - Protipovratni ventil G6/4" PN15 | 3 | kos |  | 0
| - Protipovratni ventil G2" PN16 | 2 | kos |  | 0
| - Protipovratni ventil G6/4" PN16 | 1 | kos |  | 0
| - Protipovratni ventil G5/4" PN16 | 2 | kos |  | 0
| - Protipovratni ventil G1" PN16 | 1 | kos |  | 0
| - Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom G2" PN16 | 2 | kos |  | 0
| - Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom G6/4" PN16 | 1 | kos |  | 0
| - Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom G5/4" PN16 | 2 | kos |  | 0
| - Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom G1" PN16 | 1 | kos |  | 0
| - Izpustna pipa DN15 | 14 | kos |  | 0
Obtočne črpalke:
- Obtočna črpalka Wilo Stratos 30/1-10 z izolacijo
| V =6,5m3/h, dp=30kPa | 1 | kos |  | 0
- Obtočna črpalka Wilo Stratos 25/1-8 z izolacijo
| V =1,5m3/h, dp=60kPa | 1 | kos |  | 0
- Obtočna črpalka Wilo Stratos 25/1-8 z izolacijo
| V =2,1m3/h, dp=60kPa | 1 | kos |  | 0
- Obtočna črpalka Wilo Stratos 25/1-8 z izolacijo
| V =2,1m3/h, dp=60kPa | 1 | kos |  | 0
- Obtočna črpalka Wilo Stratos 30/1-8 z izolacijo
| V =2,3m3/h, dp=60kPa | 1 | kos |  | 0
- Obtočna črpalka Wilo Stratos 30/1-8 z izolacijo
| V =4,3m3/h, dp=45kPa | 1 | kos |  | 0
- Obtočna črpalka Wilo Stratos 25/1-6 z izolacijo
| V =1,1m3/h, dp=50kPa | 1 | kos |  | 0
Tropotni ventili - samo montaža (dobava v okviru CNS):
| DN25 PN16 | 2 | kos |  | 0
| DN20 PN16 | 1 | kos |  | 0
| DN15 PN16 | 1 | kos |  | 0
| Temperaturna tipala s tuljko - samo montaža (dobava v okviru CNS): | 6 | kos |  | 0
| Varnostni termosta TR-STW - samo montaža (dobava v okviru CNS): | 1 | kos |  | 0
2. | Črna cev iz celega, izdelana po po DIN 2448, iz materiala St 35, za nazivni tlak PN16 in temperaturo do 120 st., komplet z varilnim in pritrdilnim materialom. Zajeti tudi čiščenje cevovodov in 2x minimiziranje z temeljno barvo odporno na tem. Do 120 stC.
| DN 15 odzračevanje in odvodnavanje (ni izolirano) | 88 | m |  | 0
| DN 25 (izolirano 25mm Armaflex) | 4 | m |  | 0
| DN 32 (izolirano 25mm Armaflex) | 8 | m |  | 0
| DN 40 (izolirano 29mm Armaflex) | 4 | m |  | 0
| DN 50 (izolirano 29mm Armaflex) | 8 | m |  | 0
3. | Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega, komplet z odzračevalno cevjo in pipo DN 10. Odzračevalne lonce postaviti glede na pozicijo cevi!
| DN80, h = 150 | 12 | kpl |  | 0
4. | Konzole za pritrjevanje cevi in ostalih elementov. Konzole so očiščene in dvakratno osnovno premazane | 80 | kg |  | 0
5. | Enkratna tlačna preizkušnja cevovoda. | 1 | kpl |  | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (EUR) | 0
| D. Vzdrževanje tlaka | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1 | Naprava za vzdrževanje tlaka Variomat 2-1/60 s posodo VG 400 ter vsemi veznimi cevmi, merilnimi elementi, regulacijskimi elementi in toplotno izolacijo.
Strojni in elektro priklop
| Zagon in ureguliranje naprave | 1 | kos |  | 0
2 | Pripravljalna in zaključna dela | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (EUR) | 0
| E. Priprava sanitarne tople vode | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1. | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4763
in TRD 721, komplet z montažnim materialom,
PN 10 DN 20/20
| tlak odpiranja: 6 bar | kos | 1 |  | 0
2. | Varnostni termosta TR-STB - samo montaža (dobava v okviru CNS). | kos | 1 |  | 0
3. | Akumulator / Bojler za sanitarno toplo vodo, plašč iz nerjave jeklene pločevine AISI 316L, za nazivni tlak PN 10, komplet z originalno izolacijo proizvajalca iz polivretanske pene in zaščitena s PVC prevleko (ali 100mm kamena volna z Al. pločevino 0,8mm). Priključki 4x6/4", 1x1", 6x1/2". Premer akomulatorja 1.000 mm in višina 2.000 mm. Moč dodatne spirale prenosnika toplote 40kW pri podanem režimu 65/350C - 10/600C. Izveden mora biti narejen v skladu z UNI EN ISO 9001-2000 in po EU direktivi za konstrukcijo 97/23/CE (PED), člen 3-paragraf 3 (priloga bojlerju: Izjava o skladnosti)
|  | kos | 1 |  | 0
4. | Komplet mehčalna naprava za vodo Prodos 1
| ročka s prvim polnenjem, dozirno napravo, povezavami, impulznim vodomerom 2,5m3/h ter zagonom | kos | 1 |  | 0
5. | Črpalke:
- Cirkulacijska črpalka za STV Wilo Stratos Z 25/1-8 PN10 z originalno izolacijo. Črpalka za z bronastim ohišjem primernim za sanitarno vodo.
| V =1,0 m3/h, dp=40kPa | kos | 1 |  | 0
- Polnilna črpalka Wilo Stratos 25/1-8 z izolacijo
| V =4,5m3/h, dp=30kPa | kos | 1 |  | 0
- Polnilna črpalka Wilo Stratos 25/1-8 z izolacijo
| V =1,5m3/h, dp=45kPa | kos | 1 |  | 0
6. | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo do temperature 70 st.C, z navojnim priključkom, komplet z montažnim materialom:
| DN40 PN10 | kos | 3 |  | 0
| DN40 PN10 z zaščito ročke proti odpiranju | kos | 2 |  | 0
| DN32 PN10 | kos | 2 |  | 0
| DN25 PN10 | kos | 1 |  | 0
| izpustna PN 10 DN 20 | kos | 1 |  | 0
| izpustna PN 10 DN 15 | kos | 4 |  | 0
7. | Dušilni ventil za sanitarno toplo vodo do temperature 70 st.C, z navojnim priključkom, komplet z montažnim materialom:
| DN40 PN10 | kos | 1 |  | 0
| DN32 PN10 | kos | 1 |  | 0
| DN25 PN10 | kos | 1 |  | 0
8. | Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo do 70° C, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| DN40 PN10 | kos | 1 |  | 0
| DN20 PN10 | kos | 1 |  | 0
9. | Lovilnik nesnage za sanitarno toplo vodo do 70° C, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| DN40 PN10 | kos | 1 |  | 0
10. | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo pretočne izvedbe, komplet z montažnim materialom. Ustreza Reflex DT 5 200 PN10. Vcel = 200 l, PN 10; pN2 = 3,5 bar (n) | kos | 1 |  | 0
11. | Manometer za območje tlakov
| 0 - 10 bar, premera 100 mm skupaj s pipo. | kos | 4 |  | 0
12. | Termometer kotne palične izvedbe v zaščitnem ohišju iz kovinske cev za merjenje temperatur 0-900C.
| - za vgradnjo v cev | kos | 6 |  | 0
| - za vgradnjo v bojler z daljšo tuljko zaradi izolacije bojlerja | kos | 2 |  | 0
13. | Cevi:
Srednje težka pocinkana navojna cev z ravnimi konci, izdelana po DIN 2440, iz materiala St 33, komplet z navojnimi fitingi.
| DN40 izo. paronepropustno 6mm | m | 12 |  | 0
| DN25 izo. paronepropustno 6mm | m | 8 |  | 0
Izolacija cevi za toplo vodo, vodenih vidno, (ITS), za naslednje premere cevi
| DN40 debelina 25mm | m | 16 |  | 0
| DN25 debelina 19mm | m | 8 |  | 0
Črna cev iz celega, izdelana po po DIN 2448, iz materiala St 35, za nazivni tlak PN16 in temperaturo do 120 st., komplet z varilnim in pritrdilnim materialom. Zajeti tudi čiščenje cevovodov in 2x minimiziranje z temeljno barvo odporno na tem. Do 120 stC.
| DN 32 (izolirano 29mm Armaflex) | m | 17 |  | 0
| DN 32 (izolirano 29mm Armaflex in zaščiteno z Al. pločevino 0,8mm) | m | 4 |  | 0
| DN 40 (izolirano 29mm Armaflex) | m | 16 |  | 0
14. | Toplotna črpalka zrak-voda, Termotehnika TČ 32 KV-HT za pripravo STV. Naprava je sestavljena iz ohišja, kompresorja, uparjalnika, kondenzatorja, ekspanzijskega ventila, prenosnika toplote, regulacijo za en ogrevalni krog priprave STV ter vsem pripadajočim montažnim materialom. Zajeta, vsa temperaturna tipala in elektronski regulator Termotronic 3000 s kabliranjem in ModBus RS 485/ModBus - TCP IP vmesnik za priklop na CNS. Strojni in elektro priklop. Dobava in montaža na zunanje stojalo
| Dobavitelj opreme pripravi tabelo signalov za izvoz na CNS. | kpl | 1 |  | 0
15. | Izdelava jeklenega podnožja za zunajo enoto po skici proizvajalca ter izvedba odtoka do potopne črpalke kotlovnice. Ocena: cca. 50kg vročecinkano stojalo na betonskem podstavku. | kpl | 1 |  | 0
16. | Zaščitna kovinska konstrukcija za zunanjo enoto toplotne črpalke. Konstrukcija je sestavljena iz profilov 40x40mm in z žične mreže 2mm z rastrom 40x40mm. Konstrukcija je demontažne izvedbe zaradi servisa toplotne črpalke. Ocena teže 150kg. | kpl | 1 |  | 0
17. | Varnostni ventil za toplo vodo komplet z montažnim materialom, PN 10 DN 15/15. Tlak odpiranja: 2,5 bar | kos | 1 |  | 0
18. | Zaprta membranska raztezna posoda za toplo vodo, komplet z montažnim materialom. Vcel = 8 l, PN 10; pN2 = 1,5 bar (n) | kos | 1 |  | 0
19. | Izpiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode ter izdaja poročila o dezinfekciji. | pš | 1 |  | 0
20. | Tlačni preizkus vodne instalacije na tlak 13bar v času trajanja 24h. | kpl | 1 |  | 0
| Tlačni preizkus spirale bojlerja in instalacije toplotne črpalke na tlak 13bar v času trajanja 24h. | kpl | 1 |  | 0
21. | Montaža in priključitev elementov, avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | pš | 1 |  | 0
22. | Temperaturna tipala s tuljko - samo montaža (dobava v okviru CNS): | kos | 3 |  | 0
23. | Pomožna gradbena dela pri izvedbi kotlovnice. | ur | 50 |  | 0
22. | Pripravljalna in zaključna dela | pš | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (EUR) | 0
| E. Prečrpavanje meteronih vod | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1. | Potopna črpalka Wilo-Drain TS 40/14. Potopni blok agregat za navpično mokro montažo za črpanje umazane vode, vklj. z navpičnim tlačnim priključkom z notranjim navojem. Motor z 10m dolgim vzdolžno vodotesnim in snemljivim priključnim kablom. Črpalka se vklaplja preko svojega plovnega stikala.
| Montaža v jašek kotlovnice. Podatki: V=8m3/h in dp=100kPa medij: meteorna voda; Pel=0,8kW in U=230V | 1 | kos |  | 0
2. | Povezava na sistem meteornih vod kot tlačni vod iz potopne črpalke:
| Cev PE d50 PN6 | 24 | m |  | 0
| protipovratni ventil za umazano vodo velikosti 6/4" | 1 | kpl |  | 0
3. | Strojna in elektro montaža črpalke | 1 | kpl |  | 0
4. | Izdelava odtoka dimnika iz cevi PP75 v naklonu 2% in dolžine 6m proti jašku prečrpavanja. | 1 | kpl |  | 0
5. | Kovinski talni sifon velikosti 15x15cm za vgradnjo v revizijski jašek in povezava na jašek prečrpavanja v dolžini 0,5m iz cevi PP50. | 1 | kpl |  | 0
6. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. Transportni in manipulativni stroški. | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (EUR) | 0
| F. Prezračevanje kotlovnice | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. | kg | 80 |  | 0
| Zračni kanali, izdelani iz nerjave pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191. Kanali ki so v zalogovniku in velikosti D200mm. | m | 18 |  | 0
3 | Elementi za transport zraka:
| Polradialni ventilator S&P TD 800/200 za podatke V=650m3/h in dp=70Pa. Pel=70W; U=230V Krmiljen preko tedenskega programa (v elektro popisu tedenska programska ura). Strojni in elektro priklop. | kpl | 1 |  | 0
4. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. Transportni in manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (EUR) | 0
| G. Dimnik | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1 | Dimniška vertikal fi 250 mm | 19.5 | m |  | 0
2 | Priključek za čiščenje | 2 | kos |  | 0
3 | Dimniška vratca in revizijska odprtina | 2 | kos |  | 0
4 | Kondenzna posoda z izpustom | 1 | kos |  | 0
5 | Priključek za peč fi 250/900 - priključni kos | 1 | kos |  | 0
6 | Dimniško koleno fi 250/900 | 2 | kos |  | 0
7 | Diletacijski zaključek dimnika | 1 | kos |  | 0
8 | Pripravljalna in gradbena dela | 1 | kpl |  | 0
| * vsi dimniški elementi izolirani! |  |  | SKUPAJ (EUR) | 0
| H. Ostala dela | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1 | Izdelava nalepk . Piktogramov | 10 | kpl |  | 0
2 | Izvedba prebojev skozi betonske stene do debeline 30cm:
| do d100mm | 8 | kpl |  | 0
| do d200mm | 12 | kpl |  | 0
3 | Pomožna gradbena dela pri izvedbi kotlovnice. | 50 | ur |  | 0
4 | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
5 | Shema vezave priključne postaje z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom. | 1 | kpl |  | 0
6 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. Transportni in manipulativni stroški. | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (EUR) | 0
|  |  |  | SKUPAJ KOTLOVNICA S PRIPRAVO STV (EUR) | 0
3.2. - RADIATORSKI VENTILI, BALANSIRNI VENTILI IN TERMOSTATSKE GLAVE
| A. Radiatorsko ogrevanje | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1. | Termostatski ventil za jekleno ploščno ogrevalo.
| Radiatorski termoststaski ventil (pozicijo prikazati ločeno od radiatorjev tudi če se dobavljajo radiatorji skupaj z ventili). Doibava in montaža. | 135 | kos |  | 0
2. | Termostatska glava z vgrajenim tipalom, proizv./tip
| Dobava in montaža novih termostatskih glav Danfoss RA 2920 z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature za montažo z imbus ključem - ojačan model za javne prostore. | 135 | kos |  | 0
| Varovalka pred nepooblaščenim snemanjem | 135 | kos |  | 0
Vse dobava in montaža.
3. | Zaporni elementi dvižnih vodov in balansiranje dvižnih vodov:
Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka STAP z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje STAD z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke za meritve pretoka, tlaka, temperature in moči. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod IMI HYDRONIC.
| STAP + STAD DN 15 (10 – 60 kPa) | par | 1 |  | 0
| STAP + STAD DN 20 (10 – 60 kPa) | par | 9 |  | 0
Krogelna zaporna pipa za toplo vodo do temperature 70 st.C, z navojnim priključkom in izpustom komplet z montažnim materialom:
| DN15 PN16 | kos | 10 |  | 0
| DN20 PN16 | kos | 6 |  | 0
Krogelna zaporna pipa z EM pogonom za toplo vodo do temperature 70 st.C, z navojnim priključkom in izpustom komplet z montažnim materialom. Dobavljeno v sklopu CNS - upoštevati samo montažo.
| DN15 PN16 | kos | 8 |  | 0
| DN20 PN16 | kos | 6 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| B. Hlajenje | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1. | Notranja enota multi split sistema izvedbe za spuščeni strop velikosti 600x600mm za hlajenje, z električno povezavo, filtri za zrak, daljinskim upravljalnikom (skupaj z baterijami za nemoteno delovanje) z možnostjo programiranega delovanja enote in merjenjem temperature prostora, zagonom, navodil za uporabo v slovenskem jeziku, vakuumiranjem, poljnjenjem s hladilnim sredstvom R 410A, z daljinskim upravljlnikom ter montažnim in pritrdilnim materialom.
Mitsubishi MSZ-FH25VE
vmesnik za nadzor in upravljanje klimatske naprave Mitsubishi Electric iz serije M/S/P s protokolom ModBus - lokalni priklop.
Dobavitelj opreme pripravi tabelo signalov za izvoz na CNS.
| Moč hlajenja 2,5kW in moč ogrevanja 2,8kW | kpl | 5 |  | 0
3. | Zunanja enota multi split izvedbe enocevnega split sistema skupaj z zagonom, navodila za uporabo, montažnim in pritrdilnim materialom Qh=10kW Ne=3,2kW U=230V. (Zunanja enota kot petorček)
| Mitsubishi MXZ - 5D102VA | kos | 1 |  | 0
7. | Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela, stroški prevoza in zavarovanja.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
|  |  |  | SKUPAJ RADIATORSKI IN BALANSIRNI VENTILI TER HLAJENJE (EUR) | 0
3.3 - PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO
| A. Prezračevanje garderobe | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1. | Dovodno odvodna klimatski naprava kot bazenske izvedbe. Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane pločevine z vmesno izolacijo s požarnim razredom A1. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim el. motorjem.
- Vz =3000/3000 m3/h
- Hext= 450/450 Pa
- Grelnik zraka z grelno močjo, Qg = 29,3 kW
Vodni grelnik vgrajen v napravo z elementi:
3x krogelna pipa G5/4", 1x regulacijska dušilna pipa G5/4", protipovratna loputa G5/4", montaža ventila DN25 Kvs=8 s pogonom, obtočna črpalka Wilo Stratos 25/1-6.
- temperatura prostora: 240 C
- medij: voda 55/45°C
- tempratura vpiha: 40°C
. Filtri: razred filtracije F5
- končni padec tlaka: 200-250 Pa
-Rekuperator z eliminatorjem in kondenčno banico
-sveži zrak: -16°C/90%rvl (zima),34°C/40%rvl (leto)
-prostor:24°C/40%rvl (zima), 26°C/55%rvl
- temperaturni izkoristek zavržene toplote:min.76,9%
- Električna priključna moč naprave, Qe = 4,7 kW
- kabliranje in klemanje na objektu: Komplet s pripadajočimi kabli v zaščitnih ceveh med krmilno omaro nape ter posameznimi elementi nape, povprečna dolžina kabla 15m (kje bo lokacija krm. omare).
-zagon sistema, priučitev osebja,dokumentacija
Funkcija delovanja naprave:
- omejevanje temperature vpiha
- kontrola zamazanosti filtra
- kontrola delovanja ventilatorja
- regulacija temperature in vlage v prostoru sušilnice
- regulacija žaluzij
- by pass regulacija
- frekvenčna regulacija hitrosti ventilatorja
- protizmrzovalna zaščita vodnega grelnika
- požarni izklop naprave preko požarne centrale
Dimenzije klimatske naprave:
-dolžina: 2980 mm
-širina: 1015 mm
- višina: 1590 mm
Certifikati:
- CE,TUV,EUROVENT
- tip naprave: KU-ENERGIJA; dobavitelj: Energija inženiring d.o.o.
V SKLOPU NAPRAVE N-1 DOBAVITELJ CNS DOBAVI OPREMO KOT JE OPISANO V NADALJEVANJU. UPOŠTEVATI MONTAŽO TE OPREME (ta oprema je popisana v CNS):
* mikroprocesorski krmilnik
* komunikacijska oprema
* periferni elementi:
Tipalo temperature, prostorsko, območje 0..50°C, izhod 4-20mA (natančnost ±2% območja)
Kot npr: S+S Regeltechnik - MRTM-1-I
Diferenčno tlačno stikalo 200 - 1000 Pa, z montažnim priborom
Kot npr: Honeywell - DPS1000
Termostat kanalski, protizmrzovalni, kapilarni 6m
Kot npr: S+S Regeltechnik - MFST-1-D
Tipalo diferenčnega tlaka v kanalu, območje nastavljivo -100..100/-300..300/-500..500/ -1000..1000/0..100/300/500/1000Pa, izhod 4-20mA
Kot npr: S+S Regeltechnik - MPREMASGARD-1142-(0010-200)
Tipalo vlage in temperature, kanalsko, 200mm, -50..+50st.C, 0.. 100%r.H., 4-20mA
Kot npr: S+S Regeltechnik - MKFTF-I
Motorni pogon žaluzije, on-off/3-točkovni, 24V, 10Nm
Kot npr: Honeywell N1024
Motorni pogon žaluzije, zvezni, 0…10V, 24V, 10Nm
Kot npr: Honeywell N10010
Regulacijski ventil 3-potni, navojni, PN16, DN25, kvs 10
Kot npr: Honeywell V5013R1065
El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, navor 600N, hod 20mm
Kot npr: Honeywell ML7420A6025
Tipalo temperature, potopno s tulcem , sonda 100mm, -20.. +150st.C, izhod 4-20mA, INOX tulka vključena
Kot npr: S+S Regeltechnik - METM2-I
*Frekvenčna pretvornika:
Frekv.pretvornik , IP54, 3kW, 380-500V, MR4, LCD, RFI filter C2, SBF4
Kot npr: Vacon VCN100-0008-FLOW+IP5
Frekv.pretvornik , IP54, 3kW, 380-500V, MR4, LCD, RFI filter C2, SBF4
Kot npr: Vacon VCN100-0008-FLOW+IP5
Celotno elektro ožičenje naprave
| Postavitev uskladiti uskladiti z elektro deli. | kpl | 1 |  | 0
2. | Kanali
| Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom. | kg | 1230 |  | 0
3. | Izolacija
Izolacija za pločevinaste kanale (sveži zrak in zavrženi zrak) z Armaflexom parozaporne izvedbe debeline 19mm .
| 13mm | m2 | 46 |  | 0
| 19mm | m2 | 32 |  | 0
4. | Distribucijski elementi za zrak:
Rešetke za vgradnjo v kanal ali priključno komoro, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| AR-2 2.225x125 | kos | 7 |  | 0
| AR-2 325x225 | kos | 7 |  | 0
| AR-2 1.025x525 | kos | 1 |  | 0
| AR-2 425x125 | kos | 2 |  | 0
Odvodni/dovodni ventil ali dovodni ventil s priključno škatlo okrogle izvedbe.
| PV-2 100mm | kos | 2 |  | 0
| PV-2 125mm | kos | 3 |  | 0
| PPV-2 125mm (požarni ventil) | kos | 1 |  | 0
| Dekoracijska fasadna rešetka za sveži zrak iz Al in z zaključenim robom vgrajena v okensko odprtino velikosti 100x110 (za napravi N-1 in N-2). | kos | 1 |  | 0
| AZR3 550x750 | kos | 2 |  | 0
Požarne lopute; EI60 s pogonom 230V za:
| spiro cev F125mm | kos | 1 |  | 0
5. | Pritrdilni, tesnilni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
6. | Pomozna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, vrtanje prebojev itd. | kpl | 1 |  | 0
7. | Vnos naprave N1 v prostor. Vnos v razstavljenem stanju in nato sestava ali vnos pred dokončanjem sten. Uporaba avtodvigala, viličarja, ... za vnos naprav. | kpl | 1 |  | 0
8. | Pripravljalna dela, zaključna dela in zarisovanje prebojev za prehod zračnih kanalov v kleti (betonske stene) ter vstavljanje stirodura ali lesenih škatel v opaž | kpl | 1 |  | 0
9. | Pritrdilni in tesnilni material.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| B. Prezračevanje jedilnica | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1. | Dovodno odvodna klimatski naprava standardne izvedbe. Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane pločevine z vmesno izolacijo s požarnim razredom A1.Debelina stene je 50mm.
- Vz =4000/4000 m3/h
- Hext= 450/450 Pa
- Grelnik zraka z grelno močjo, Qg = 15 kW
Vodni grelnik vgrajen v napravo z elementi:
3x krogelna pipa G1", 1x regulacijska dušilna pipa G1", protipovratna loputa G1", montaža ventila DN15 Kvs=4 s pogonom, obtočna črpalka Wilo Stratos Pico 25/1-6.
- temperatura prostora: 210 C
- medij: voda 55/45°C
- tempratura vpiha: 24°C
. Filtri: razred filtracije F5
- končni padec tlaka: 200-250 Pa
-Rekuperator z eliminatorjem in kondenčno banico
-sveži zrak: -16°C/90%rvl (zima),34°C/40%rvl (leto)
-prostor:24°C/40%rvl (zima), 26°C/55%rvl
- temperaturni izkoristek zavržene toplote:min.80,7%
- Električna priključna moč naprave, Qe = 5,6 kW
- kabliranje in klemanje na objektu: Komplet s pripadajočimi kabli v zaščitnih ceveh med krmilno omaro nape ter posameznimi elementi nape, povprečna dolžina kabla 15m (kje bo lokacija krm. omare).
-zagon sistema, priučitev osebja,dokumentacija
Funkcija delovanja naprave:
- omejevanje temperature vpiha
- kontrola zamazanosti filtra
- kontrola delovanja ventilatorja
- regulacija temperature v prostoru
- regulacija žaluzij
- by pass regulacija
- frekvenčna regulacija hitrosti ventilatorja
- regulacija kvalitete zraka
- nočno pohlajevanje; regulacija prostega hlajenja
- protizmrzovalna zaščita vodnega grelnika
- požarni izklop naprave preko požarne centrale
Dimenzije klimatske naprave:
-dolžina: 3200 mm
-širina: 1670 mm
- višina: 1590 mm
Certifikati:
- CE,TUV,EUROVENT
- tip naprave: KU-ENERGIJA; dobavitelj: Energija inženiring d.o.o.
V SKLOPU NAPRAVE N-2 DOBAVITELJ CNS DOBAVI OPREMO KOT JE OPISANO V NADALJEVANJU. UPOŠTEVATI MONTAŽO TE OPREME (ta oprema je popisana v CNS):
* mikroprocesorski krmilnik
* komunikacijska oprema
* periferni elementi:
Tipalo temperature in CO2, prostorsko, območje 0..50°C in 0..2000ppm, izhod 0-10Vdc
Kot npr: S+S Regeltechnik - MRTM-CO2
Stikalo 2p, on/off za vklop prezračevanja v prostoru
Kot npr: JUNG
Motorni pogon žaluzije, on-off/3-točkovni, 24V, 5Nm
Kot npr: Honeywell N0524
Diferenčno tlačno stikalo 200 - 1000 Pa, z montažnim priborom
Kot npr: Honeywell - DPS1000
Termostat kanalski, protizmrzovalni, kapilarni 6m
Kot npr: S+S Regeltechnik - MFST-1-D
Tipalo diferenčnega tlaka v kanalu, območje nastavljivo -100..100/-300..300/-500..500/ -1000..1000/0..100/300/500/1000Pa, izhod 4-20mA
Kot npr: S+S Regeltechnik - MPREMASGARD-1142-(0010-200)
Tipalo temperature, kanalsko, 200mm, -50..+50st.,C, 4-20mA
Kot npr: S+S Regeltechnik - MKTM1-I
Tipalo CO2 v kanalu, območje 0...2k ppm, izhod 0-10Vdc
Kot npr: S+S Regeltechnik - MKCO2_LC
Motorni pogon žaluzije, on-off/3-točkovni, 24V, 10Nm
Kot npr: Honeywell N1024
Motorni pogon žaluzije, zvezni, 0…10V, 24V, 10Nm
Kot npr: Honeywell N10010
Regulacijski ventil 3-potni, navojni, PN16, DN15, kvs 4.0
Kot npr: Honeywell V5013R1040
El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, navor 600N, hod 20mm
Kot npr: Honeywell ML7420A6025
Tipalo temperature, potopno s tulcem , sonda 100mm, -20.. +150st.C, izhod 4-20mA, INOX tulka vključena
Kot npr: S+S Regeltechnik - METM2-I
*Frekvenčni pretvorniki:
Frekv.pretvornik , IP54, 3kW, 380-500V, MR4, LCD, RFI filter C2, SBF4
Kot npr: Vacon VCN100-0008-FLOW+IP5
Frekv.pretvornik , IP54, 3kW, 380-500V, MR4, LCD, RFI filter C2, SBF4
Kot npr: Vacon VCN100-0008-FLOW+IP5
Celotno elektro ožičenje naprave
| Postavitev uskladiti uskladiti z elektro deli. | kpl | 1 |  | 0
2. | Kanali
| Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom. | kg | 620 |  | 0
3. | Izolacija
Izolacija za pločevinaste kanale (sveži zrak in zavrženi zrak) z Armaflexom parozaporne izvedbe debeline 19mm .
| 13mm | m2 | 6 |  | 0
| 19mm | m2 | 31 |  | 0
5. | Distribucijski elementi za zrak:
Rešetke za vgradnjo v kanal ali priključno komoro, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| AR-2 525x225 | kos | 19 |  | 0
| Dekoracijska žična mreža za zavrženi zrak iz jeklene žice in z zaključenim robom vgrajena v skupni odvod velikosti 100x60 (za napravi N-1 in N-2). | kos | 1 |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
6. | Pritrdilni, tesnilni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
7. | Pomozna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, vrtanje prebojev itd. | kpl | 1 |  | 0
8. | Vnos naprave N2 v prostor. Vnos v razstavljenem stanju in nato sestava ali vnos pred dokončanjem sten. Uporaba avtodvigala, viličarja, ... za vnos naprav. | kpl | 1 |  | 0
9. | Pripravljalna dela, zaključna dela in zarisovanje prebojev za prehod zračnih kanalov v kleti (betonske stene) ter vstavljanje stirodura ali lesenih škatel v opaž | kpl | 1 |  | 0
10. | Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| C. Prezračevanje učilnice | št. | enota | cena/enoto (EUR) | Cena skupaj (EUR)
1. | Dovodno odvodna klimatski naprava standardne izvedbe. Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane pločevine z vmesno izolacijo s požarnim razredom A1.Debelina stene je 50mm.
- Vz =3.000/3.000 m3/h
- Hext= 450/450 Pa
- Grelnik zraka z grelno močjo, Qg = 12 kW
Vodni grelnik vgrajen v napravo z elementi:
3x krogelna pipa G1", 1x regulacijska dušilna pipa G1", protipovratna loputa G1", montaža ventila DN15 Kvs=4 s pogonom, obtočna črpalka Wilo Stratos Pico 25/1-6.
- temperatura prostora: 220 C
- medij: voda 55/45°C
- tempratura vpiha: 25°C
. Filtri: razred filtracije F5
- končni padec tlaka: 200-250 Pa
-Rekuperator z eliminatorjem in kondenčno banico
-sveži zrak: -16°C/90%rvl (zima),34°C/40%rvl (leto)
-prostor:24°C/40%rvl (zima), 26°C/55%rvl
- temperaturni izkoristek zavržene toplote:min.82,3%
- Električna priključna moč naprave, Qe = 4,6 kW
- kabliranje in klemanje na objektu: Komplet s pripadajočimi kabli v zaščitnih ceveh med krmilno omaro nape ter posameznimi elementi nape, povprečna dolžina kabla 15m (kje bo lokacija krm. omare).
-zagon sistema, priučitev osebja,dokumentacija
Funkcija delovanja naprave:
- omejevanje temperature vpiha
- kontrola zamazanosti filtra
- kontrola delovanja ventilatorja
- regulacija temperature v prostoru
- regulacija žaluzij
- by pass regulacija
- frekvenčna regulacija hitrosti ventilatorja
- regulacija kvalitete zraka
- nočno pohlajevanje; regulacija prostega hlajenja
- protizmrzovalna zaščita vodnega grelnika
- požarni izklop naprave preko požarne centrale
Dimenzije klimatske naprave:
-dolžina: 3000 mm
-širina: 1015 mm
- višina: 1670 mm
Certifikati:
- CE,TUV,EUROVENT
- tip naprave: KU-ENERGIJA; dobavitelj: Energija inženiring d.o.o.
V SKLOPU NAPRAVE N-2 DOBAVITELJ CNS DOBAVI OPREMO KOT JE OPISANO V NADALJEVANJU. UPOŠTEVATI MONTAŽO TE OPREME (ta oprema je popisana v CNS):
* mikroprocesorski krmilnik
* komunikacijska oprema
* periferni elementi:
Tipalo temperature in CO2, prostorsko, območje 0..50°C in 0..2000ppm, izhod 0-10Vdc
Kot npr: S+S Regeltechnik - MRTM-CO2
Stikalo 2p, on/off za vklop prezračevanja v prostoru
Kot npr: JUNG.
Motorni pogon žaluzije, on-off/3-točkovni, 24V, 5Nm
Kot npr: Honeywell N0524
Diferenčno tlačno stikalo 200 - 1000 Pa, z montažnim priborom
Kot npr: Honeywell - DPS1000
Termostat kanalski, protizmrzovalni, kapilarni 6m
Kot npr: S+S Regeltechnik - MFST-1-D
Tipalo diferenčnega tlaka v kanalu, območje nastavljivo -100..100/-300..300/-500..500/ -1000..1000/0..100/300/500/1000Pa, izhod 4-20mA
Kot npr: S+S Regeltechnik - MPREMASGARD-1142-(0010-200)
Tipalo temperature, kanalsko, 200mm, -50..+50st.,C, 4-20mA
Kot npr: S+S Regeltechnik - MKTM1-I
Motorni pogon žaluzije, on-off/3-točkovni, 24V, 10Nm
Kot npr: Honeywell N1024
Motorni pogon žaluzije, zvezni, 0…10V, 24V, 10Nm
Kot npr: Honeywell N10010
Regulacijski ventil 3-potni, navojni, PN16, DN15, kvs 4.0
Kot npr: Honeywell V5013R1040
El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, navor 600N, hod 20mm
Kot npr: Honeywell ML7420A6025
Tipalo temperature, potopno s tulcem , sonda 100mm, -20.. +150st.C, izhod 4-20mA, INOX tulka vključena
Kot npr: S+S Regeltechnik - METM2-I
*Frekvenčni pretvorniki:
Frekv.pretvornik , IP54, 3kW, 380-500V, MR4, LCD, RFI filter C2, SBF4
Kot npr: Vacon VCN100-0008-FLOW+IP5
Frekv.pretvornik , IP54, 3kW, 380-500V, MR4, LCD, RFI filter C2, SBF4
Kot npr: Vacon VCN100-0008-FLOW+IP5
Celotno elektro ožičenje naprave
| Postavitev uskladiti uskladiti z elektro deli. | kpl | 1 |  | 0
2. | Kanali
| Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom. | kg | 325 |  | 0
3. | Izolacija
Izolacija za pločevinaste kanale (sveži zrak in zavrženi zrak) z Armaflexom parozaporne izvedbe debeline 19mm .
| 13mm | m2 | 33 |  | 0
4. | Dušilniki zvoka:
| Za vgradnjo v kanal. Dolžina L=1.000mm ter 800x500mm; tip DZ-2/100/5 | kos | 2 |  | 0
5. | Distribucijski elementi za zrak:
Rešetke za vgradnjo v kanal ali priključno komoro, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| AR-2 525x225 | kos | 24 |  | 0
| Dekoracijska zaščitna mreža za sveži in zavrženi zrak iz jeklene žice in z zaključenim robom vgrajena v skupni odvod velikosti 600x400. | kos | 2 |  | 0
6. | Pritrdilni, tesnilni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
7. | Pomozna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, vrtanje prebojev itd. | kpl | 1 |  | 0
8. | Vnos naprave N3 v prostor. Vnos v razstavljenem stanju in nato sestava ali vnos pred dokončanjem sten. Uporaba avtodvigala, viličarja, ... za vnos naprav. | kpl | 1 |  | 0
9. | Pripravljalna dela, zaključna dela in zarisovanje prebojev za prehod zračnih kanalov v kleti (betonske stene) ter vstavljanje stirodura ali lesenih škatel v opaž | kpl | 1 |  | 0
10. | Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
|  |  |  | SKUPAJ PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO (EUR) | 0
|  |  |  | SKUPAJ SUBVENCIONIRANO (EUR) | 0
V SKLOPU OGREVANJE DOBAVITELJ CNS DOBAVI OPREMO KOT JE OPISANO V NADALJEVANJU. UPOŠTEVATI MONTAŽO TE OPREME (ta oprema je popisana v CNS):
* Mikroprocesorski modularni krmilnik
* Komunikacijska oprema
* Periferni elementi
Tipalo zunanje temperature, fasadna montaža, -30.. +60st.C, nastavljivo temp. Območje, izhod 4-20mA
Kot npr: S+S Regeltechnik - MATM2-I
Tipalo temperature, potopno s tulcem , sonda 50mm, -20.. +150st.C, izhod 4-20mA, INOX tulka vključena
Kot npr: S+S Regeltechnik - METM2-I-50
Tipalo temperature, potopno s tulcem , sonda 200mm, -20.. +150st.C, izhod 4-20mA, INOX tulka vključena
Kot npr: S+S Regeltechnik - METM2-I-200
Varnostni termostat, tekočinski, potopni, 0.. +90°C in +90.. +110°C, zunanja in notranja nastavitev, ročni reset, 150mm INOX tulka vključena
Kot npr: S+S Regeltechnik - ETR-090R110-VA-150
Varnostni termostat, tekočinski, potopni, +20.. +150°C, zunanja in notranja nastavitev, avtomatski reset, 150mm INOX tulka vključena
Kot npr: Honeywell STW+TR+T5NST
Regulacijski ventil 3-potni, navojni, PN16, DN20, kvs 6.3
Kot npr: Honeywell V5013R1057
El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, navor 600N, hod 20mm
Kot npr: Honeywell ML7420A6025
Regulacijski ventil 3-potni, navojni, PN16, DN25, kvs 10
Kot npr: Honeywell V5013R1065
El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, navor 600N, hod 20mm
Kot npr: Honeywell ML7420A6025
Regulacijski ventil 3-potni, navojni, PN16, DN15, kvs 2.5
Kot npr: Honeywell V5013R1032
El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, navor 600N, hod 20mm
Kot npr: Honeywell ML7420A6025
Prehodni krogelni ventil, DN20, G11/4", kvs 8.6
Kot npr: Honeywell VBG2-20-8.6
El. motorni pogon ventila, 3-točkovno krmiljenje, napajanje 24VAC, 1.5M kabel, STD ADAPTER
Kot npr: Honeywell MVN613A1500
Prehodni krogelni ventil, DN15, G1", kvs 6.3
Kot npr: Honeywell VBG2-15-6.3
El. motorni pogon ventila, 3-točkovno krmiljenje, napajanje 24VAC, 1.5M kabel, STD ADAPTER
Kot npr: Honeywell MVN613A1500