## Podatki o objektih
SEZNAM OBJEKTOV
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | 1
OZNAKA | OB1
SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU
NAZIV OBJEKTA | CŠOD dom Bohinj
NASLOV | Ribčev laz 63, 4265 Bohinjsko Jezero
LASTNIK | Republika Slovenija
ODGOVORNA OSEBA | Alenka Kovšca
KONTAKTNA OSEBA | Marija Kobetič Premru, Aleš Zupan
KONTAKT (MAIL IN TELEFON) | info@csod.si, 01 234 86 01
PARCELNA ŠTEVILKA | 1226/2
ŠTEVILKA STAVBE | 61
KATASTRSKA OBČINA | 2199 SAVICA
KVADRATURA | 2105
OGREVANA POVRŠINA | 1772
HLAJENA POVRŠINA | 0
POVRŠINA OVOJA | 2216.12
POVRŠINA FASADE | 675.15
POVRŠINA STEKLA | 206.45
POVRŠINA STREHE - TLORIS | 365.7922
POVRŠINA STREŠNIH OKEN | 0
KLETNI PROSTORI | DA
POVRŠINA ZEMLJIŠČA POD STAVBO | 413.3
NADSTROPJA | 6
VIŠINA NADSTROPJA | 2.5
VIŠINA STAVBE | 17.6
PROSTORNINA | 7701.3
LETO IZGRADNJE | 1965
KONSTRUKCIJA | BETONSKA Z ZIDAKI
DEBELINA STEN | 36.5
DEBELINA IZOLACIJE | 5
OKNA | LESENA, TROJNA IN DVOJNA ZASTEKLITEV
UPORABNIKI (podatki za leto 2014)
UPORABNIKI (povprečje) | 341.5
UPORABNIKI (januar) | 364
UPORABNIKI (februar) | 383
UPORABNIKI (marec) | 413
UPORABNIKI (april) | 313
UPORABNIKI (maj) | 427
UPORABNIKI (junij) | 430
UPORABNIKI (julij) | 210
UPORABNIKI (avgust) | 289
UPORABNIKI (september) | 369
UPORABNIKI (oktober) | 420
UPORABNIKI (november) | 301
UPORABNIKI (december) | 179
OBRATOVALNE URE
LETNA ZASEDENOST (mesec/leto) | 12
MESEČNA ZASEDENOST (dni/leto) | 258
DNEVNA ZASEDENOST (ur/dan) | 24
POSEGI
NAČRTOVANI (poseg, opis in leto izvedbe) | Pričakovana je celovita energetska sanacija objekta, pri čemer se bodo vzporedno izvajala tudi posamezna dela v okviru javnega naročila (ki niso vključena v razmerje JZP)
OGREVALNI SISTEM
NAČIN OGREVANJA | Kotel na ELKO
VIR OGREVANJA | ELKO
NAZIVNA MOČ | 2 x 225 kW
ŠTEVILO IZMENJEVALCEV | 1
ŠTEVILO OGREVALNIH ZANK | 5
REGULACIJA | Glede na zunanjo temperaturo se krmili izstopno vodo
RADIATORJI | Jugoterm
TERMOSTATSKI VENTILI | NE
DALJINSKI NADZOR | NE
REDUKCIJA | NE
SISTEM ZA PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE
TIP PRIPRAVE | Kotel na ELKO in električni grelec
VIR TOPLOTE | ELKO in elektrika
NAČIN PRIPRAVE | Ogrevanje
ŠTEVILO BOJLERJEV | 1
VELIKOST BOJLERJEV | 3000 l zalogovnik z električnim grelcem
TEMPERATURA VODE | 90/70
ELEKTRIČNA MOČ PRIKLJUČKA | 30 kW
DALJINSKI NADZOR | NE
OBTOČNA ČRPALKA | NE
POTROŠNIK | STV
KLIMATI
OPIS | Jedilnica, Kuhinja (NE DELUJEJO), kuhinjska napa 30 kW
GRETJE | NE
HLAJENJE | NE
REKUPERACIJA | NE
PREZRAČEVANJE
NAČIN PREZRAČEVANJA | Naravno, razen odvod zraka skozi kuhinjske nape
NAZIVNA MOČ | NE
REKUPERACIJA TOPLOTE | NE
RAZSVETLJAVA
VRSTE SVETIL | fluo s klasičnimi svetilkami, sobe z žarnicami
OSVETLJENOST | 605 svetil je v objektu
PRIKLJUČNA MOČ RAZSVETLJAVE | 46,84 kW
DELEŽ SVETIL (fluorescenca) | 0.43471
DELEŽ SVETIL (metalhalogene) | 0
DELEŽ SVETIL (varčne) | 0.0066116
DELEŽ SVETIL (redukcija) | 0.54545
ELEKTROENERGETSKI SISTEM IN PORABNIKI
ČRPALKE KTP | 19 kW
KUHINJA | 51 Kw
PRALNI IN SUŠILNI STROJI | 26 kW
KLIMATI | 0
KLIME (SPLIT) | 0
ELEKTRIČNI BOJLER | 30 kW
RAČUNALNIKI | 38 kW
UDOBJE V OBJEKTU
TEMPERATURA | Mora biti skladna v pravilnikom, ki urejajo tehnične pogoje za bivanje v stavbah s takšno namembnostjo
PODATKI O NAČRTIH ZA OBJEKT
SPREMEMBA UPORABE | PREDVIDENO POVEČANJE ŠTEVILA DNI ZA 15%
PRODAJA STAVBE TRETJI OSEBI | NE

## Referenčne količine
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU | [11 empty] | TOPLOTA | [10 empty] | ELEKTRIČNA ENERGIJA |  |  |  | STROŠKI SKUPAJ
| ID | ime objekta | naslov | celotna kvadratura [m2] | ogrevana kvadratura [m2] | hlajena kvadratura [m2] | število etaž | višina etaže [m] | prostornina [m3] | leto izgradnje | leto obnove (menjava oken) | vrsta energenta | enota | raba energenta | kurilnost [kWh / enoto] | Izkoristek ogrevalnega sistema | cena energenta [€]/ enoto (povprečna za leta 2012, 2013 in 2014) | raba toplote [kWh] | raba toplote na kond. površ. [kWh/m2] | raba toplote [kWh/m3] | cena toplote [€/MWh] | strošek toplote [€] | raba el.energije [kWh] | raba el. energije na kond.površ. [kWh/m2] | cena el. energije [€/MWh] | strošek el. energije [€] | SKUPAJ STROŠEK ENERGIJE
1 | OB1 | CŠOD dom Bohinj | Ribčev laz 63, 4265 Bohinjsko Jezero | 2105 | 1772 | 0 | 6 | 2.5 | 7701.3 | 1965 | 1965 | ELKO | l | 39857.705 | 10.08 | 0.72 | 1 | 399631.67 | 225.5258 | 51.8915 | 98.4707 | 39351.9951 | 81118.67 | 45.778 | 112.4528 | 9122.0224 | 48474.0175
V trenutku objave razpisa znaša cena energetna 0,79 EUR na enoto.
|  | Referenčne cene novih primarnih energentov | Vrednost brez DDV
|  | BIOMASA - SEKANCI [MW/h] | 33,00 EUR