MAPA 2

CENTRALNO NADZORNI SISTEM

KAZALO VSEBINE

| 4.3 | TEHNIČNO POROČILO …………………………………………………………………………….…. |  |
| --- | --- | --- |

1.	TEHNIČNI OPIS	2

2.	PROJEKTANTSKI POPIS Z OCENO INVESTICIJE	4

| 4.4 | RISBE …………………………………………………………………………………………...…. |
| --- | --- |
| List št: | Naziv risbe: |
| C-1 | - SHEMA KOMUNIKACIJSKIH POVEZAV - CNS |
| C-2 | - TLORIS PRITLIČJA – CNS |
| C-3 | - TLORIS ZALOGOVNIKA – CNS |
| C-4 | - TLORIS KLETI – CNS |
| C-5 | - TLORIS 1. NADSTROPJA – CNS |
| C-6 | - TLORIS 2. NADSTROPJA – CNS |
| C-7 | - TLORIS 3. NADSTROPJA – CNS |
| C-8 | - TLORIS MANSARDE – CNS |
| C-9 | - TIPSKA SHEMA AVTOMATSKE REGULACIJE V SOBAH (PREDPRIPRAVA) |

| št. izvoda: | 1 2 3 4 5 6 7 8 A |
| --- | --- |

  - TEHNIČNO POROČILO

# TEHNIČNI OPIS

Avtomatska regulacija strojnih naprav

Avtomatska regulacija prezračevanja:

Predvidena je avtomatska regulacija treh naprav za prezračevanje in klimatizacijo. Napravi N1 n N2 bosta nameščeni v kleti, naprava N3 pa v mansardi. Vsaka izmed naprav bo opremljena ločenim razdelilnikom (R-KN1, R-KN2, R-KN3) nameščenim zraven naprave z vgrajenim PLC krmilnikom. Avtomatska regulacija z integracijo v sistem CNS bo omogočala energetsko učinkovito krmiljenje prezračevanja in klimatizacije objekta s consko regulacijo temperature in kakovosti zraka glede na zasedenost posameznih prostorov. V prostorih krmiljenih s klimatskimi napravami je v ta namen je predvidena vgradnja regulacijskih žaluzij na dovodnih in odvodnih prezračevalnih kanalih do/iz prostorov ter vgradnja stikal za signalizacijo zesedenosti prostorov ter prostorskih kombiniranih tipal temperature in CO2. Vsi navedeni elementi za izvajanje conske regulacije so krmiljeni iz PLC krmilnika pripadajoče klimatske naprave.

Avtomatska regulacija ogrevanja:

Avtomatska regulacija ogrevanja bo opremljena ločenim razdelilnikom (R-TP) z vgrajenim PLC krmilnikom in pomožno razdelilno omarico z distribuirano IO enoto za krmiljenje razvodov ogrevanja.

Avtomatska regulacija z integracijo v sistem CNS bo omogočala energetsko učinkovito krmiljenje ogrevanja s consko regulacijo posameznih razvodov radiatorskega in talnega ogrevanja glede na potrebe oziroma zasedenost kapacitet objekta. Zaradi celovitega upravljanja krmiljenja ogrevanja je potrebna in predvidena komunikacijska navezava avtomatike kotla in toplotne črpalke za pripravo STV neposredno na PLC krmilnik po protokolu Modbus RTU.

Nadzor naprav z avtonomnim krmiljenjem

Predvidena je navezava/integracija naslednjih naprav z avtonomnim krmiljenjem na CNS sistem preko komunikacijske navezave po protokolu Modbus RTU (485):

- DEA (diesel agregat)

- Varčna kuhinjska napa

- Multi split sistem za hlajenje bivalnih enot v mansardi

Komunikacijska navezava na PLC krmilnik po protokolu Modbus RTU (485):

- Kotlovska avtomatika biomasnega kotla (navezava na PLC krmilnik ogrevanja)

- Toplotna črpalka za pripravo STV (navezava na PLC krmilnik ogrevanja)

Nadzor porabe energije

Predvideno je avtomatsko odčitavanje števcev porabe energije in prenos podatkov sistem CNS za obdelavo v sistemu energetskega upravljanja za majhne objekte, ki je predviden kot del sistema CNS.

Odčitavanje števcev se izvaja na sledeče načine:

1. z navezavo preko digitalnih IO signalov na PLC krmilniku (štetje impulzov):

- poraba plina (plinomer);

- poraba vode (vodomeri);

2. s komunikacijsko navezavo po protokolu ModbusRTU (485):

- Števci porabe električne energije;

- Števec proizvedene električne energije s sobnimi kolesi;

3. s komunikacijsko navezavo po protokolu Mbus (MeterBus):

- Kalorimeter (merilnik porabe toplotne energije;

Centralni nadzorni sistem

Predvidena je postavitev delovne postaje centralnega nadzornega sistema (CNS) z namenom učinkovitega energetskega upravljanja Doma Bohinj v Ribčevem lazu. Delovna postaja bo nameščena v kletnih prostorih vzdrževanja. Sistem CNS je idejno zasnovan kot celovita rešitev, ki omogoča energetsko učinkovito avtomatsko regulacijo strojnih naprav z možnostjo conske regulacije prezračevanja in ogrevanja glede na zasedenost objekta in potrebe v prostorih; možnostjo centralnega nadzora naprav z avtonomnim krmiljenjem.

S pomočjo sistema za energestko upravljanje majhnih objektov, ki je del sistema CNS je predvideno spremljanje in analiza porabe energentov (električna energija, plin, voda, topla voda), spremljanje parametrov delovanja energetskih naprav (biomasni kotel, toplotna črpalka, …) ter spremljanje proizvedene električne energije z generatorji na sobnih kolesih z možnostjo izdelave interaktivnega vmesnika s prikazom na LCD zadslonu za uporabo v šolske namene.

Avtomatska regulacija v sobah

Predvidena je predprirava inštalacij za sobno regulacijo, ki bo omogočala kasnejšo nadgradnjo avtomatske regulacije brez nadaljnih posegov v sobah. V ta namen je predvidena vgradnja gibljivih PVC cevi fi16 za vse potrebne elemente sobne regulacije in zaključitev v medstropovju na hodniku pri vhodu v posamezno sobo. Elementi avtomatske regulacije za posamezno sobo so:

- Sobni termostat (senzor temperature s korektorjem);

- Ventil ogrevanja pri radiatorju;

- Okenska stikala na balkonskih vratih in oknih;

# PROJEKTANTSKI POPIS