## Popisi
| POZ | Opis | ME | Kol | Cena na enoto v EUR | Znesek v € brez DDV
1
2 |  | POPIS MATERIALA IN DEL
3 |  | (Strojne inštalacije) CŠOD OE Murska Sobota
4
5 | Splošne smernice:
6 | 1. | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
7 | 2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora izvajalec obvezno posvetovati z naročnikom oziroma odgovornim projektantom.
8 | 3. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
9 | 4. | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot strojni strokovnjak opozori naročnika.
10 | 5. | Dobava in montaža vsebuje tudi drobni montažni material.
11 | 6. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
12 | 7. | Vsaka opisana pozicija v ceni upošteva dobavo, vgradnjo z vsemi potrebnimi deli in materialom, testiranje in zagon.
13 | 8. | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije. Izvajalec mora po zaključku del naročniku predati potrdilo o deponiranju odstranjene opreme in gradbenega materiala.
14 | 9. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
15 | 10. | V ponudbi je potrebno za ponujeno opremo obvezno vpisati proizvajalca/TIP in morebitno moč ponujene opreme, naročnik si pridržuje pravico, da zahteva pridobitev tehnične specifikacije za navedeno opremo! (OBVEZNO pozicije 03., 04. in 38.)
16 | 11. | Vse mere in detajle je potrebno preveriti na lokaciji predvidenih izvajanj del.
17 | 12. | Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Oprema mora imeti enake ali boljše karakteristike. Odmike potrdi in investitorju preda projektant po pisnem prejetju tehničnih lastnosti ponujene alternative s strani izvajalca del.
18 | 13. | V ponudbo morajo biti vključena vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Ponudba mora vsebovati celostno storitev vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo obratovanja in nadzora sistema.
19 | 14. | Vse mere in detajle preveriti na objektu
20
21
22 |  | Opombe:
23 |  | na pozicijah 67 do 69 v vnosnem polju vnesite izberite DA ali NE (prirejena vrednost je DA)
24 |  | Pred oddajo ponudbe ponudnik preveri pravilnost izračuna.
25 | POPISI
26 | 01. | Izpraznitev sistema, razrez nepotrebnega cevnega razvoda, demontaža in odstranitev nepotrebne obstoječe opreme. Vključno z odvozom na deponijo. | ur | 22 |  | 0
50
51 | 02. | Razrez, demontaža in odstranitev plinskega (510kW) in oljnega (700kW) kotla. Vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
52
53 | 03. | Dobava in montaža talnega plinskega kondenzacijski kotel kot npr. BOSCH, Condens 7000 F, 250kW, desna izvedba.
54 |  | Kompakten plinski kondenzacijski kotel z aluminijastim prenosnikom toplote, za obratovanje na zemeljski plin. Obmocje modulacije od 17 % - 100 %. Obratuje lahko s temperaturno razliko med predtokom in povratkom v obmocju med 8 K in 50 K (pri polni obremenitvi). Ima minimalne izgube toplote skozi izolirano ohišje. Možno obratovanje z zajemom zraka izven prostora.
55 |  | maks. nazivna toplotna moc (50/30 °C): 250 kW min. nazivna toplotna moc (50/30 °C): 42,9 kW normirani izkoristek pri ogrevalni krivulji 40/30 °C: 109,4 % maks. dopustni volumski pretok skozi kotel: 26.860 L/h tlacni padec izmenjevalca na vodni strani (pri T=15 K): 46 mbar maks. temperatura dvižnega voda: 95 °C maks. dopustni obratovalni tlak: 6 bar prikljucek predtok/povratek: DN 65 dimniški prikljucek: DN 200 prostornina vode v kotlu: 38,8 L vnosne dimenzije (Š x G x V): 640x994x1.470 mm masa: 240 kg najmanjša transportna masa: 158 kg Talni plinski kondenzacijski kote Proizvajalec/tip/moč
56 |  | BOSCH, Condens 7000 F, 250kW, desna izvedba | kpl | 1 |  | 0
57
58 | 04. | Dobava in montaža talnega plinskega kondenzacijski kotel kot npr. BOSCH, Condens 7000 F, 150kW, leva izvedba.
59 |  | Kompakten plinski kondenzacijski kotel z aluminijastim prenosnikom toplote, za obratovanje na zemeljski plin. Obmocje modulacije od 17 % - 100 %. Obratuje lahko s temperaturno razliko med predtokom in povratkom v obmocju med 8 K in 50 K (pri polni obremenitvi). Ima minimalne izgube toplote skozi izolirano ohišje. Možno obratovanje z zajemom zraka izven prostora.
60 |  | maks. nazivna toplotna moc (50/30 °C): 150 kW min. nazivna toplotna moc (50/30 °C): 25,7 kW normirani izkoristek pri ogrevalni krivulji 40/30 °C: 109,5 % maks. dopustni volumski pretok skozi kotel: 16.120 L/h tlacni padec izmenjevalca na vodni strani (pri T=15 K): 53,5 mbar maks. temperatura dvižnega voda: 95 °C maks. dopustni obratovalni tlak: 6 bar prikljucek predtok/povratek: DN 50 dimniški prikljucek: DN 160 prostornina vode v kotlu: 23,4 L vnosne dimenzije (Š x G x V): 640 x 782 x 1.470 mm masa: 180 kg najmanjša transportna masa: 117 kg Talni plinski kondenzacijski kote Proizvajalec/tip/moč
61 |  | BOSCH, Condens 7000 F, 150kW, leva izvedba | kpl | 1 |  | 0
62
63 | 05. | Dobava in montaža varnostnega seta KSS za kotel kot npr. GC7000F 150-300 kW R 5/4". Vključno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom. vsebuje manometer, avtomatski odzračevalnik, varnostni ventil 3 bar in izolacijo | kos | 2 |  | 0
64
66 | 06. | Dobava in montaža plinskega ventila R1 1/4", za kotel kot npr.GC7000F 150kW. Vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
67
68 | 07. | Dobava in montaža plinskega ventila R2", za kotel kot npr. GC7000F 250kW. Vključno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
69
70 | 08. | Dobava in montaža plinskega filtra, za kotel kot npr.GC7000F 150/250kW. Vključno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 2 |  | 0
71
72 | 09. | Dobava in montaža: Ravni plinski ventil s protivžigno zaščito, s termovarovalom. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
73 |  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
74 |  | DN 65 | kos | 1 |  | 0
75
76 | 10. | Dobava in montaža plinskega kompenzatorja tip SG-11 DN32. Vključno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
77
78 | 11. | Dobava in montaža plinskega kompenzatorja tip SG-11 DN40. Vključno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
79
80 | 12. | Dobava in montaža nevtralizacijske posode kot npr. Pr. 1606 (NE1.1). Nevtralizacijska posoda z granulatom, z vgrajeno črpalko za dvig kondenza (višina črpanja cca. 2 m). Kompaktna črpalka z demontažno premično posodo. Vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
81
82 | 13. | Dobava in montaža ploščnega lotanega izmenjevalca toplote PT400 400kW z izolacijo. Vključno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
83
84 | 14. | Dobava in montaža hidravličnega ločevalnika za pretoke do 30m3/h HM 100. Vključno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
85
86 | 15. | Dobava in montaža raztezne posode s konstantnim tlakom STATICO SU800 V=800L z varnostnim ventilom DN20, p=3 bar ter zapornim ventilom za zaščito proti nepooblaščenemu odpiranju DN20 vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
87 |  | Dim.: D=740mm; H=2090mm
88 |  | Raztezna posoda, kot npr: IMI Statico SU800, V=800L, Rp 3/4'' | kpl | 1 |  | 0
89
90 | 16. | Dobava in montaža raztezne posode s konstantnim tlakom, kot npr: STATICO SD25.3 V=25L, z varnostnim ventilom DN20, p=3 bar ter zapornim ventilom za zaščito proti nepooblaščenemu odpiranju DN20 vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
91 |  | Dim.: D=436mm; H=249mm
92 |  | Raztezna posoda, kot npr: IMI Statico SD25.3, V=25L, Rp 3/4'' | kpl | 2 |  | 0
93
94 | 17. | Dobava in montaža visoko učinkovite regulirane obtočne črpalke, navojne ali prirobnične izvedbe za ogrevanje, z možnostjo priklopa na CNS sistem, vgradnja v cevno omrežje s tesnili in vsem pritrdilnim in tesnilnim ter montažnim materialom, proizvod kot npr. Grundfos Magna 3
95 |  | Tehnični podatki:
96 |  | El.pod.: Pe = 17-267 W, 230 V, 50 Hz
97 |  | Kot npr: Grundfos Magna 3 40-80 F PN6/10 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
98
99 | 18. | Dobava in montaža visoko učinkovite regulirane obtočne črpalke, navojne ali prirobnične izvedbe za ogrevanje, z možnostjo priklopa na CNS sistem, vgradnja v cevno omrežje s tesnili in vsem pritrdilnim in tesnilnim ter montažnim materialom, proizvod kto npr. Grundfos Magna 3
100 |  | Tehnični podatki:
101 |  | El.pod.: Pe = 21-403W, 230 V, 50 Hz
102 |  | Kot npr: Grundfos Magna 3 50-100 F PN6/10 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
103
104 | 19. | Dobava in montaža modularni regulator kot npr. BOSCH CC 8313. Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom.
105 |  | uporaba kot vodilni regulator za kotle s SAFe ali EMS 2 regulacijo, kot podpostaja ali kot samostojni regulator ogrevanja. Serijsko opremljen z vhodom za vodenje 0-10 V ter prikljuckom za upravljanje in nadzor preko interneta ali MODBUS TCP/IP.:
106 |  | V osnovi lahko krmili en krog priprave TSV in en ogrevalni krog ali kotlovski krog (odv. od konfiguracije sistema). Možna dograditev max. štirih funkcijskih modulov. Priloženo je dodatno temperaturno tipalo intipalo zunanje temperature.
107 |  | Ustreza: modularni regulator kot npr. BOSCH CC 8313 | kpl | 3 |  | 0
108
109 | 20. | Dobava in montaža kaskadni modul kot npr.FM CM S05. Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom.
110 |  | za krmiljenje kaskad, do 4 kotlov. Za nizkotemperaturne / kondenzacijske kotle ali stenske kondenzacijske kotle, v odvisnosti od regulacijskega sistema. BUS komunikacijska povezava. Priloženo je tipalo dvižnega voda.
111 |  | Ustreza: kaskadni modul kot npr.FM CM S05 | kpl | 1 |  | 0
112
113 | 21. | Dobava in montaža modula za 2 ogrevalna kroga kot npr. FM MM. Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom.
114 |  | za krmiljenje dveh mešalnih ogrevalnih krogov. Priloženo je eno tipalo temperature predtoka.
115 |  | Ustreza: modula za 2 ogrevalna kroga kot npr. FM MM | kpl | 4 |  | 0
116
117 | 22. | Dobava in montaža stikala za brezpotencialno zahtevo vključitve modularne kotlovske obtočne črpalke. Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
118
119 | 23. | Dobava in montaža tipala temperature predtoka FV/FZ za ogrevalne kroge z mešalnim ventilom; incl. priključni konektor in pribor. Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
120
121 | 24. | Dobava in montaža tipalo AS 1 (RD 6,0) s konektorji. Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
122
123 | 25. | Dobava in montaža dimniškega seta za plinski talni kotel 250kW . Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. SET JAŠEK DN 200 - Kaskadni dimniški komplet za odvod v dimniški jašek sestavljen iz:
124 |  | pokrov jaška z zakljucno cevjo 0,5m, 6 x distancnik,podporno koleno,prehod skozi steno, rozeta | kpl | 1 |  | 0
125 |  | Koleno 87° DN 200 PP | kpl | 1 |  | 0
126 |  | Dimniška cev DN 200 500 mm | kpl | 1 |  | 0
127 |  | Dimniška cev DN 200 1000 mm | kpl | 3 |  | 0
128 |  | Revizijsko koleno ø 200, PP | kpl | 1 |  | 0
129 |  | Koleno 45° DN 200 PP | kpl | 1 |  | 0
130 |  | Revizijska cev ø 200 | kpl | 1 |  | 0
131 |  | Dimniška cev DN 200 2000 mm | kpl | 15 |  | 0
132 |  | Distancnik za cev ø 200, nerjaveca plocevina | kpl | 2 |  | 0
133
134 | 26. | Dobava in montaža dimniškega seta za plinski talni kotel 150kW . Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. SET JAŠEK DN 160 - Kaskadni dimniški komplet za odvod v dimniški jašek sestavljen iz:
135 |  | pokrov jaška z zakljucno cevjo 0,5m, 6 x distancnik,podporno koleno,prehod skozi steno, rozeta | kpl | 1 |  | 0
136 |  | Koleno 87° DN 160 PP | kpl | 1 |  | 0
137 |  | Dimniška cev DN 160 500 mm | kpl | 1 |  | 0
138 |  | Dimniška cev DN 160 1000 mm | kpl | 3 |  | 0
139 |  | Revizijsko koleno ø 160, PP | kpl | 1 |  | 0
140 |  | Koleno 45° DN 160 PP | kpl | 1 |  | 0
141 |  | Revizijska cev ø 160 | kpl | 1 |  | 0
142 |  | Dimniška cev DN 160 2000 mm | kpl | 15 |  | 0
143 |  | Distancnik za cev ø 160, PP | kpl | 2 |  | 0
144
145 | 27. | Dobava in montaža črne brezšivne plinske cevi po DIN 2448 z vsem varilnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Cevi se očistijo, antikorozijsko zaščitijo in rumeno opleskajo.
146 |  | DN 32 (Ø42,4.x2,6mm) | m | 10 |  | 0
147 |  | DN 50 (Ø60.3x2,9mm) | m | 15 |  | 0
148
149 | 28. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
150 |  | DN 15 | m | 4 |  | 0
151 |  | DN 20 | m | 15 |  | 0
152 |  | DN 50 | m | 25 |  | 0
153 |  | DN 65 | m | 25 |  | 0
154 |  | DN 80 | m | 10 |  | 0
155
156 | 29. | Dobava in montaža toplotne izolacije (cevi in lokov) z izolacijo proizvod kot npr.Armacell tip Armaflex ITS debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom
157 |  | DN 50 | m | 25 |  | 0
158 |  | DN 65 | m | 25 |  | 0
159 |  | DN 80 | m | 10 |  | 0
160
161 | 30. | Dobava in montaža kanalizacijske cevi izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
162 |  | PP 30 | m | 10 |  | 0
163 |  | PP 50 | m | 3 |  | 0
164
165 | 31. | Dobava profilnega železa za izdelavo konzol oz. držal ter preostalih elementov | kg | 70 |  | 0
166
167 | 32. | Dobava in montaža protipovratne lopute za ogrevanje vključno pritrdilni in tesnilni material
168 |  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
169 |  | DN 65 | kos | 1 |  | 0
170
171 | 33. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila za ogrevanje, vključno z vsem tesnilnim montažnim materialom
172 |  | DN 15 | kos | 6 |  | 0
173 |  | DN 20 | kos | 3 |  | 0
174
175 | 34. | Dobava in montaža prirobnične krogelne pipe za ogrevanje, vključno z vsem tesnilnim montažnim materialom
176 |  | DN 50 | kos | 3 |  | 0
177 |  | DN 65 | kos | 3 |  | 0
178 |  | DN 80 | kos | 2 |  | 0
179
180 | 35. | Dobava in montaža prirobnične lovilca nečistoč za ogrevanje, vključno z vsem tesnilnim montažnim materialom
181 |  | DN 80 | kos | 1 |  | 0
182
183 | 36. | Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAD - navojne izvedbe vključno s tesnili in pritrdilnim materialom
184 |  | Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN50 z izpustom G 1/2'' ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
185
186 | 37. | Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAF - navojne izvedbe vključno s tesnili in pritrdilnim materialom
187 |  | Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAF DN65 z izpustom G 1/2'' ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
188
189 | 38. | Dobava in montaža avtomatske ionske mehčalne naprave za mehčanje vode vključno montažni in spojni material, q=0.04-0.4m3/h kot CMC Sanom 2. Ponujena mehčalnanaprava: Proizvajalec/tip
190 |  | CMC Sanom 2 | kpl | 1 |  | 0
191
192 | 39. | Dobava in montaža vodnega filtra, vključno ves potrebni montažni material, Kot npr.:Cintropur DUO NW 25 | kos | 1 |  | 0
193
194 | 40. | Nerjavne jeklene cevi za sanitarno vodo, komplet s fitingi za spajanje s stiskanjem (loki, reducirji, odcepi, prehodni kosi) in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo. Kot npr. Geberit Mapress nerjavno jeklo 1.4521 ali 1.4401
195 |  | DN20 d22x1.2 | m | 30 |  | 0
196
197 | 41. | Dobava in montaža - Toplotna izolacija cevi sanitarne vode, izdelana iz izolacijskih cevakov iz penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka, npr Armaflex XG, za sledeče cevi:
198 |  | za cev DN20 d22 debeline 19 mm | m | 30 |  | 0
199
200 | 42. | Dobava in montaža prirobnične krogelne pipe za ogrevanje, vključno z vsem tesnilnim montažnim materialom
201 |  | DN125 PN6 | kom | 2 |  | 0
202
203 | 43. | Dobava in montaža krogelne pipe z izpustom za sanitarno vodo, z dolgo ročko, s cevnim navojem, vključno tesnilni material
204 |  | DN20 | kom | 1 |  | 0
205
206 | 44. | Dobava in montaža krogelne pipe za sanitarno vodo s priključkom za gumi cev
207 |  | DN20 | kom | 5 |  | 0
208
209 | 45. | Dobava in montaža nepovratnega ventila za sanitarno vodo s priključkom za gumi cev
210 |  | DN20 | kom | 1 |  | 0
211
212 | 46. | Dobava in montaža elektromagnetnega ventila za dopolnjevanje sistema kot npr. Danfoss tip EV220B DN25 pod napetostjo odprt, vključno ves pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
213
214 | 47. | Dobava in montaža tlačne sonde za vgradnjo na razvod ogrevanja za vklop in izklop elektromagnetnega ventila za dopolnjevanje sistema.Vključno z vso regulacijo katera vklopi in izlopi elektromagnetni ventil. Tlačna sonda 0-6bar; 4-20mA | kpl | 1 |  | 0
215
216 | 48. | Dobava in montaža praznilno/polnilne pipe vključno tesnilni in montažni material
217 |  | DN 20 | kos | 4 |  | 0
218
219 | 49. | Dobava in montaža avtomatskega odzračnika 3/8'', vključno tesnilni material | kpl | 8 |  | 0
220
221 | 50. | Dobava in montaža manometra za območje merjenja 0÷6 bar, s premerom Ø100 mm vključno s pipico ter vsem montažnim materialom | kos | 3 |  | 0
222
223 | 51. | Dobava in montaža termometra za območje 0-100 °C, s premerom Ø100 mm vključno montažni material | kos | 10 |  | 0
224
225 | 52. | Postavitev delovnega odra za montažo dimnika višine cca. 22m | kpl | 1 |  | 0
226
227 | 53. | Elektroinstalacijska dela, priklop kotla, obtočnih črpalk ter avtomatske regulacije | kpl | 1 |  | 0
228
229 | 54. | Razni drobni material za priklop elementov | kpl | 1 |  | 0
230
231 | 55. | Nastavitev parametrov in optimizacija delovanja ter testiranje kotla in zagon. Opomba: Električna priključitev predpripravljenih elektr. kablov v kotel. | kpl | 1 |  | 0
233
234 | 56. | Izpraznitev plinskega sistema, razrez nepotrebnega plinskega cevnega razvoda, demontaža in odstranitev nepotrebne plinske opreme iz kotlovnice, Vključno z odvozom na deponijo. | ur | 5 |  | 0
235
236 | 57. | Dobava in montaža detektorja ogljikovega monoksida | kpl | 1 |  | 0
237
238 | 58. | Pregled in servisiranje obstoječe detekcije plina v plinski kotlovnici. | kpl | 1 |  | 0
239
240 | 59. | Navezava plinovoda na obstoječi plinski razvod, vključno ves spojni, pritrdilni in tesnilni matarial. | kpl | 1 |  | 0
241
242 | 60. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 4 |  | 0
243
244 | 61. | Označevanje razvodov z označevalnimi nalepkami in napisi. | kpl | 1 |  | 0
245
246 | 62. | Dobava in montaža Alarmne centrale za detekcijo zemeljskega plina:
247 |  | - centrala z zvočnim in svetlobnim signalom
248 |  | - 1 kos senzor za ZP nameščen v bližini plinskega kotla
249 |  | - vezava na požarno centralo
250 |  | - vključno vezava,ožičenje,pregled s strani pooblaščenca vključno z ustreznim poročilom o varnem obratovanju
251 |  | komplet kot npr: TEVEL MX2000 :50 W;230 V;rezerva.12 V-12 Ah | kpl | 1 |  | 0
252
253 | 63. | Gasilni aparat, dobava in montaža:
254 |  | S - 9 kg | kpl | 2 |  | 0
255 |  | CO2 - 5 kg | kpl | 2 |  | 0
256
257 | 64. | Praznjenje, izpiranje in polnenje celotnega ogrevalnega sistema z ustrezno pripravljeno mehko vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 |  | 0
258
259 | 65. | Izdelava sheme delovanja toplotne postaje (trdo plotano in okvirjeno), namestitev na vidnem mestu v kotlovnici. | kpl | 1 |  | 0
260
261 | 66. | Pregled dimnika s strani pooblaščene dimnikarske službe, pridobitev potrdila o ustreznosti dimovodov. | kpl | 2 |  | 0
262
263 |  | SKUPAJ | ∑ |  |  | 0
264
265 | 67. | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in jih potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 3 | DA | 0
268
269 | 68. | Izdelava tehnične dokumentacije PID (v primeru, da so spreemembe glede na PZI) | % | 1.5 | DA | 0
270
271 | 69. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 3 | DA | 0
272
283
284 |  | Skupaj brez DDV |  |  | 0
285 |  | Popust | % | 10 | 0
286 |  | DDV | % | 22 | 0
287 |  | SKUPAJ PONUJENA CENA |  |  | 0