## 1. stran (hidden)
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN GOI DEL
Investitor | CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska 9
1000 Ljubljana
Objekt: | CŠOD OE ŠTRK, Spuhlja 34a, 2250 Ptuj
Za gradnjo: | ENERGETSKA SANACIJA
Faza popisa: | PZI
Projektant: | ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.
Koroška cesta 37a
3320 Velenje
Odgovorni vodja projekta: | Bojan PURG, univ. dipl. inž. arh.
Popis sestavil: | Bojan PURG, univ. dipl. inž. arh.
Datum: | AVGUST 2021
OPOMBA :
Ocena stroškov je projektantska - informativna.
Točno ceno bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev.

## 1. stran ponudba
PONUDBENI PREDRAČUN GOI DEL
Investitor | CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska 9
1000 Ljubljana
Objekt: | CŠOD OE ŠTRK, Spuhlja 34a, 2250 Ptuj
Za gradnjo: | ENERGETSKA SANACIJA
Faza popisa: | PZI
Ponudnik:
Datum ponudbe:
Ponudbo sestavil:

## Uvod
UVOD V PROJEKTANTSKI PREDRAČUN GOI DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z naročnikom in uporabniki ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za območje energetske sanacije in rekonstrukcije obstoječega objekta. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno, ekvivalentno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## Rekapitulacija
Investitor: | CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska 9
1000 Ljubljana
Objekt: | CŠOD OE ŠTRK, Spuhlja 34a, 2250 Ptuj
Za gradnjo: | ENERGETSKA SANACIJA
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A1 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
A2 | RUŠITVENA DELA | 0
A3 | ZEMELJSKA DELA | 0
A4 | BETONSKA DELA | 0
A5 | OPAŽ-TESARSKA DELA | 0
A6 | ZIDARSKA DELA | 0
A7 | FASADA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0
B2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
B3 | STAVBNO POHIŠTVO | 0
B4 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
B5 | MONTAŽERSKA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
E./ | ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
E1 | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA | 0
S./ | STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
S1 | PRENOVA KOTLOVNICE | 0
S2 | PREZRAČEVANJE | 0
S3 | NAMESTITEV TERMOSTATSKIH VENTILOV | 0
S4 | MENJAVA WC KOTLIČKOV | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA | 0
| SKUPAJ GOI DELA (brez DDV) | 0
| NEPREDVIDENA DELA (8%) | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ GOI DELA z DDV | 0

## Rekapitulacija-delitev stroškov (hidden)
Investitor: | CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska 9
1000 Ljubljana
Objekt: | CŠOD OE ŠTRK, Spuhlja 34a, 2250 Ptuj
Za gradnjo: | ENERGETSKA SANACIJA
REKAPITULACIJA UPRAVIČENIH IN NEUPRAVIČENIH STROŠKOV
| UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI - KONTROLA
| TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE |  | 0 | 0
| TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE |  | 0 | 0
| ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA |  | 0 | 0
| ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA |  | 0 | 0
| SANACIJA RAZSVETLJAVE |  | 0 | 0
| NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV |  | 0 | 0
| PREZRAČEVALNI SISTEM |  | 0 | 0
| VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV |  | 0 | 0
| SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ |  | 0 | 0
| MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI |  | 0 | 0
| STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV |  | 0 | 0
0
NEUPRAVIČENI STROŠKI
| NEUPRAVIČENI STROŠKI |  | 0
| UPRAVIČENI STROŠKI - SKUPAJ |  | 0
| NEUPRAVIČENI STROŠKI - SKUPAJ |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA (brez DDV) |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 8% | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA z DDV |  | 0

## A¦Pripravljalna dela
A1 | PRIPRAVLJALNA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE | 0 |  | SKUPAJ UKREPI | 0
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE | 0 |  | SKUPAJ INVEST | 0
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
SANACIJA RAZSVETLJAVE
NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
PREZRAČEVALNI SISTEM
VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
[6 empty] | STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV | 0
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
1 | Prestavitev premične opreme in instalacij v objektu in okolici, z umikom v ustrezen skladiščni prostor in ponovno montažo po končanih gradbenih delih ter čiščenje terena in priprava prostora za izvajanje gradbenih del, vključno z ureditvijo transportne poti za strojno in ročno mehanizacijo, vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava varnostnega elaborata gradbišča, ki ga izdela za to pooblaščena oseba. | kpl | 1 |  | 0
3 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji, teren gradbišča se očisti in uredi v končno predvideno stanje po projektu. V ceni so zajete gradbiščne ograje, zaščitne ograje, izvedba uvozov, izvozov na gradbišče, postavitev in najem montažnih tipskih zabojnikov, skladiščnih prostorov, delovnih lop, izdelava in postavitev označevalnih tabel gradbišča, skladno z veljavnim pravilnikom o označitvi gradbišč, opozorilnih tabel, koordinacija varstva pri delu in zagotovitev zaščitnih sredstev. V sklopu ureditve gradbišča je potrebno pripraviti začasno gradbiščno deponijo za skladiščenje gradbenih odpadkov pred odvozom na trajno deponijo. Zaradi prisotnosti zaposlenih in učencev v času izvajanja del je potrebno v sodelovanju s predstavnikom ustanove in izdelovalcem varnostnega načrta predvideti začasne vhodno izhodne koridorje, ki jih bodo lahko uporavljali zaposleni in obiskovalci objekta in jih primerno zaščititi, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Gradbenim zakonom | kpl | 1 |  | 0
5 | Pridobitev potrebnih podatkov o vseh morebitnih trasah obstoječe komunalne infrastrukture na območju izvajanja del, s strani pristojnih služb. Izvajalec jih mora označiti in izvajati poostren nadzor ob zemeljskih izkopih. V bližini morebitnih tras je potrebno izvajati ročni izkop. V primeru poškodb komunalne infrastrukture mora ustaviti dela in nemudoma obvestiti pristojne službe. Vse stroške popravila oziroma zamenjave poškodovanih delov nosi izvajalec. | kpl | 1 |  | 0
6 | Demontaža in ponovna montaža označevalnih tabel, hišne številke, prometnih znakov, poštega nabiralnika na fasadi objekta. V času gradbenih del je potrebno table primerno skladiščiti. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom. Ponovno namestitev po končanju gradbenih del je potrebno izvesti s sidranjem v ustrezno nosilno podlago. | kpl | 1 |  | 0
7 | Demontaža alu prezračevalne rešetke nad servisnim izhodom tehnike, z odnosom na gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | kom | 1 |  | 0
8 | Demontaža vertikalne odtočne cevi s kotličkom , dolžine 12,50 m1, z odnosom v skladiščni prostor . Po končanih sanacijskih delih je potrebno žleb ponovno namestiti s konzolnimi objemkami, ki so sidrane v nosilno podlago. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | kom | 4 |  | 0
9 | Demontaža žlebu na strehi stavbe po celotnem obodu stavbe , z odnosom v skladiščni prostor . Po končanih sanacijskih delih je potrebno žleb ponovno namestiti s konzolnimi objemkami, ki so sidrane v nosilno podlago. Vključno z vsemi pomožnimi deli in dodatnim materialom ter zamenjavo dotrajanih kosov obrob . | m | 40 |  | 0
10 | Nakladanje odvečnega materiala in gradbenih odpadkov na kamion in odvoz na centralno deponijo. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo. Obvezno predložiti evidenčne liste. V količini upoštevana zbita količina materiala.
| Obračun po m3. | m3 | 50 |  | 0
Splošno
11 | Izdelava in predaja celotne PID dokumentacije predmetne energetske sanacije objekta, za vse faze. Izdelovalec dokumentacije je dolžan naročniku predati tri tiskane izvode in en izvod na digitalnem mediju. Izvajalec del je dolžan dokumentirati vse spremembe med izvajanjem del in jih predati izdelovalcu dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
12 | Izvedba projektantskega nadzora za vse faze izvedbe predmetne energetske sanacije in prenove objekta, s prisotnostjo nadzornikov na objektu po potrebi, v celotnem obdobju izvajanja gradnje, v dogovoru z gradbenim nadzorom. | kpl | 1 |  | 0
13 | Uskladitve projektne dokumentacije in dejanskega stanja na terenu med projektanti in izvajalci. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
/1. | ► inženir | ur | 25 |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 25 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## A¦Rušitvena d.
A2 | RUŠITVENA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE | 0 |  | SKUPAJ UKREPI | 0
| Pripravljalna dela |  |  |  |  | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE | 0 |  | SKUPAJ INVEST | 0
| Zaradi optimalnega poteka rušenja je pred pričetkom del potrebno izvesti ustrezna pripravljalna dela, ki morajo upoštevati: - varnost delavcev pri rušenju - varnost okoliških prebivalcev - stabilnost objekta, ki se ruši, v času rušenja - stabilnost oz. eventualno ogroženost sosednjih objektov in bližnje krajevne ceste |  |  |  |  | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA | 0
| Pripravljalna dela izvajata v okviru svojih kompetenc investitor in izvajalec del. Investitor mora pred pričetkom o nameravanem pričetku del obvestiti ustrezne institucije in okoliške prebivalce in jih posebej opozoriti, da se v času rušenja ne zadržujejo v bližini objekta. |  |  |  |  | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA | 0
| Izvajalec del mora v okviru pripravljalnih del izvesti: - zaščito sosednjih objektov in krajevne ceste, - fizično zaščitno ograjo okoli objekta, ki se ruši (ograja iz mrežne plastike), - odklopiti eventualne instalacije, ki se še nahajajo v objektu in so v funkciji, predvsem to velja za električno in vodovodno inštalacijo, - odstraniti vse predmete in stroje z bližnje okolice objekta, - izprazniti objekt in - izvesti vse zaščitne ukrepe za same delavce, ki bodo izvajali rušitvena dela. |  |  |  |  | SANACIJA RAZSVETLJAVE
NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
| Postopek rušenja oz. odstranitve objekta |  |  |  |  | PREZRAČEVALNI SISTEM
| Glede na stanje in velikost objekta, se predvideva, da se rušenje po izvedbi zgoraj navedenih ukrepov, izvede deloma strojno, deloma ročno (za odstranitev azbestnih materialov je potrebno uporabljati le ročna orodja. |  |  |  |  | VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
| Rušenje obstoječega objekta poteka postopoma od strehe navzdol z vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih rušitev zahteva. |  |  |  |  | SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
| Optimalen potek rušenja, ki si sledi: |  |  |  |  | MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
• | odstranitev grelnih teles, kovinskih ograj… |  |  |  |  | STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
• | Tretja faza je odstranitev ometov, talnih oblog, stekla, instalacij, strešne kritine in ostrešja. |  |  |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
• | Rušenje betonskega in opečnega skeleta objekta.
• | Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo ločeno po vrstah odpadkov (ločeno zbiranje nenevarnih gradbenih odpadkov).
• | Izkop zemljine poteka sprotno, možna je tudi ureditev manjše deponije in kasnejša uporaba pri vzpostavljanju prvotnega stanja.
• | Sprotno odvažanje gradbenih odpadkov (izkopana zemlja). 20% se porabi za zaključna dela, 80% se odpelje na deponijo.
• | Za izkopano zemljo se na gradbišču (znotraj gradbiščne ograje) locirajo tudi manjše začasne deponije s katerih poteka odvoz.
• | Za odpadke kot so opeka, mešani gradbeni odpadki, pločevina (žlebovi), steklo in les se ob gradbišču lahko locirajo tudi manjše začasne deponije s katerih poteka odvoz na njihovo predelavo.
• | Vse površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
• | Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka odpadkov ni predvidena in se ne bo izvajala.
• | Za izkop se uporabijo predvsem: bager, buldožer, ter kamioni in valjarji,…
• | Deponije morajo biti izvedene izven delovnega območja in predvsem in skladno z organizacijo gradbišča, ki jo izvede izvajalec del.
• | Ločeno zbiranje odpadkov: odpadki se sortirajo in zbirajo glede na njihove lastnosti na mestu nastanka.
• | Zabojniki, morajo biti takšni, da jih je moč odpreti in naložiti material v njega brez vmesnega prekladanja.
• | Pred pričetkom del je treba izvesti zaporo dovoda inštalacij, oz. odklop vseh komunalnih in drugih vodov, ki ga izvedejo pooblaščene osebe in upravljavci!
• | V času del mora biti gradbišče ograjeno in zavarovano glede na načrt organizacije gradbišča, kot to določa zakonodaja o gradnji objektov.
• | Vse odlagalne površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
Gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri rušenju objekta so: mešani gradbeni odpadki, opeka, les, steklo, pločevina, žlebovi, mešane kovine, gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest ter zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi. Le-ti ob primernem deponiranju oz. porabi ne predstavljajo večje negativne obremenitve za okolje. V postopku rušenja in odstranitve je z njimi potrebno ravnati skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Ravnanje z gradbenimi odpadki
• | Gradbeni odpadki se začasno odlagajo na deponijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem, ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
• | Investitor lahko odda gradbene odpadke neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov.
• | Investitor zagotovi, da se gradbeni odpadki oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu predelave ali odstranjevanja ter prevoza gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta odpadkov, predvidena količina odpadkov, kraj odstranjevanja ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja za rušenje objekta, oziroma gradnjo nadomestnega objekta. V naročilu mora biti tudi naslov in ime izvajalca ocene odpadkov za katere vrste odpadkov gre.
• | Investitor pooblasti izvajalca del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
• | Za azbestne odpadke je obvezna prijava odstranjevanja na Agencijo RS za okolje in Inšpektorat RS za delo.
• | Predelava in obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču ni predvidena
• | 20% zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču se uporabi za zaključna dela, 80% se odpelje na deponijo.
• | Da se prepreči prekomerno dviganje prahu v fazi rušenja, je potrebno ruševine sproti in v zadostni meri močiti z vodo.
• | Sama tehnologija rušenja naj se prilagodi tehnološki opremljenosti izvajalca.
Splošni varnostni ukrepi
Pred začetkom del mora investitor oz. izvajalec naročiti pri pooblaščeni organizaciji varnostni načrt, ki bo reguliral nemoteno in varno izvajanje del pri odstranitvi objekta, kot tudi kasnejše izvajanje del na novogradnji.
Pred pričetkom izvajanja del, mora vodja del izvesti vse predpisane ukrepe za varstvo pri delu, ki veljajo do konca delovne operacije.
| Opis del |  | Količina | Cena/EM | Skupaj
OBJEKT A - NASTAVITVENI OBJEKT
1 | Odstranitev betonskih tlakovcev na celotni površini južne in zahodne fasade, vklučno z nosilno podlago, z odnosom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo, vključno z vsemi pomožnimi deli ter materialom. | m2 | 150 |  | 0
2 | Odstranitev travne ruše ob severni, vzhodni in delno zahodni vzhodni fasadi objekta v širini 80,00 cm, z odnosom materiala na gradbiščno deponijo, vključno z vsemi pomožnimi deli ter materialom. | m2 | 150 |  | 0
3 | Kompletna odstranitev stenskih lesenih finalnih oblog v celotni pritlični etaži, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! Odstranijo se vsi sloji do osnovne nosilne konstrukcije, ki se ustrezno očisti in pripravi za vgradnjo novega suhomontažnega sloja. | m2 | 220 |  | 0
4 | Kompletna odstranitev stenskih in stropnih lesenih finalnih oblog v celotni mansardi, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! Odstranijo se vsi sloji do osnovne nosilne konstrukcije, ki se ustrezno očisti in pripravi za vgradnjo novega suhomontažnega sloja. | m2 | 320 |  | 0
5 | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve vrat, skupaj s podboji, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 5 |  | 0
6 | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve oken, skupaj z okvirji, notranjimi in zunanjimi okenskimi policami ter senčili, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 32 |  | 0
7 | Odstranitev celotnih zunanjih okenskih špalet , do osnovne nosilne konstrukcije, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! Po odstranitvi špalet je potrebno podlago temeljito očistiti in pripraviti za vgradnjo novih elementov stavbnega pohištva in toplotne izolacije špalet. | kom | 32 |  | 0
OBJEKT B - VEČNAMENSKI OBJEKT
8 | Odstranitev betonskih tlakovcev na celotni površini južne in zahodne fasade, vklučno z nosilno podlago, z odnosom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo, vključno z vsemi pomožnimi deli ter materialom. | m2 | 120 |  | 0
9 | Odstranitev travne ruše ob severni, vzhodni in delno zahodni vzhodni fasadi objekta v širini 80,00 cm, z odnosom materiala na gradbiščno deponijo, vključno z vsemi pomožnimi deli ter materialom. | m2 | 50 |  | 0
10 | Kompletna odstranitev stenskih in stropnih lesenih finalnih oblog v celotni mansardi, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! Odstranijo se vsi sloji do osnovne nosilne konstrukcije, ki se ustrezno očisti in pripravi za vgradnjo novega suhomontažnega sloja. | m2 | 255 |  | 0
11 | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve vrat, skupaj s podboji, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 6 |  | 0
12 | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve oken, skupaj z okvirji, notranjimi in zunanjimi okenskimi policami ter senčili, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 9 |  | 0
13 | Odstranitev celotnih zunanjih okenskih špalet , do osnovne nosilne konstrukcije, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! Po odstranitvi špalet je potrebno podlago temeljito očistiti in pripraviti za vgradnjo novih elementov stavbnega pohištva in toplotne izolacije špalet. | kom | 9 |  | 0
SPLOŠNO
14 | Razna gradbena pomoč v delu pri rušitvenih delih
/1. | ► NK – delavec | ur | 50 |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 50 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zemeljska d.
A3 | ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE | 0 |  | SKUPAJ UKREPI | 0
Splošna določila za zemeljska dela : | [5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti: | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno. | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala. | [5 empty] | SANACIJA RAZSVETLJAVE
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico. | [5 empty] | NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke. | [5 empty] | PREZRAČEVALNI SISTEM
Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi mačrta arhitekture. | [5 empty] | VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu. | [5 empty] | SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
ZEMELJSKA DELA IZVAJATI SKLADNO Z GEOMEHANSKIMI ZAHTEVAMI! | [5 empty] | STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
[6 empty] | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
OBJEKT A - NASTAVITVENI OBJEKT
1 | Strojno / ročni (80/20%) izkop utrjene zemljine ob zunanjem obodu objekta za izvedbo hidro in toplotne izolacije podzemnega dela objekta ter drenaže, s sprotnim iznosom, prenosi in nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko A2.9. | m3 | 180 |  | 0
2 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 75 |  | 0
3 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 110 |  | 0
4 | Planiranje dna izkopa ob obodu objekta, za vgradnjo drenaže s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 220 |  | 0
5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti za izvedbo posteljice drenaže | m2 | 220 |  | 0
6 | Dobava drenažnega materiala in zasip za objektom v širini do cca. 3,50 m z drenažnim nasutjem, z zasipanjem in s sprotnim komprimiranjem, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom | m3 | 255 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja plasti ločilnega sloja - geotekstil (300g/m2) kot zaščita drenaže in drenažnega nasutja pred zamuljenjem. Preklop minimalno 0,50 m, vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | m2 | 220 |  | 0
8 | ponovna vgradnja obstoječ;ih betonskih tlakovcev ob obodu objekta. Tlakovci se polagajo v primerno peščeno posteljico, vključno z vsemi pomožnimi deli ter materialom. | m2 | 150 |  | 0
9 | Ročno površinsko planiranje dela izkopa na neutrjenih površinah ob fasadi objekta. Za nivelacijo terena se uporabi odstranjeno zemljino, ki je skladiščena na območju gradbišča. Po izvedeni nivelaciji je potrebno površine v predelu izkopa zatraviti. Vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. | m2 | 220 |  | 0
OBJEKT B - VEČNAMENSKI OBJEKT
10 | Strojno / ročni (80/20%) izkop utrjene zemljine ob zunanjem obodu objekta za izvedbo hidro in toplotne izolacije podzemnega dela objekta ter drenaže, s sprotnim iznosom, prenosi in nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko A2.9. | m3 | 120 |  | 0
11 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 30 |  | 0
12 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 80 |  | 0
13 | Planiranje dna izkopa ob obodu objekta, za vgradnjo drenaže s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 110 |  | 0
14 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti za izvedbo posteljice drenaže | m2 | 110 |  | 0
15 | Dobava drenažnega materiala in zasip za objektom v širini do cca. 3,50 m z drenažnim nasutjem, z zasipanjem in s sprotnim komprimiranjem, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom | m3 | 145 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja plasti ločilnega sloja - geotekstil (300g/m2) kot zaščita drenaže in drenažnega nasutja pred zamuljenjem. Preklop minimalno 0,50 m, vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | m2 | 110 |  | 0
17 | ponovna vgradnja obstoječ;ih betonskih tlakovcev ob obodu objekta. Tlakovci se polagajo v primerno peščeno posteljico, vključno z vsemi pomožnimi deli ter materialom. | m2 | 80 |  | 0
18 | Ročno površinsko planiranje dela izkopa na neutrjenih površinah ob fasadi objekta. Za nivelacijo terena se uporabi odstranjeno zemljino, ki je skladiščena na območju gradbišča. Po izvedeni nivelaciji je potrebno površine v predelu izkopa zatraviti. Vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. | m2 | 110 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Betonska d.
A4 | BETONSKA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
Splošna določila za betonska dela : | [5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče: | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor. | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu. | [5 empty] | SANACIJA RAZSVETLJAVE
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke. | [5 empty] | NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane. | [5 empty] | PREZRAČEVALNI SISTEM |  | 0
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202. | [5 empty] | VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi. | [5 empty] | SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1! | [5 empty] | MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
[6 empty] | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
OBJEKT A - NASTAVITVENI OBJEKT
1 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, v armirane konstrukcije, prereza do 0.40 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 4 |  | 0
ab temeljna plošča za zunanje enote strojnih instalacij
2 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C15/20, v mikroarmirane konstrukcije (plastična mikroarmatura), prereza od 0.05 do 0.10 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►mikroarmiran podložni beton mulde | m3 | 12 |  | 0
3 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 35 |  | 0
►ab mulda
4 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.
| palice fi 12 - talna plošča | kg | 800 |  | 0
OBJEKT B - VEČNAMENSKI OBJEKT
5 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C15/20, v mikroarmirane konstrukcije (plastična mikroarmatura), prereza od 0.05 do 0.10 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►mikroarmiran podložni beton mulde | m3 | 8 |  | 0
6 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 22 |  | 0
►ab mulda
SPLOŠNO
7 | Drobni vezni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Opaž-tesarska d.
A5 | TESARSKA DELA - OPAŽ | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
Splošna določila za tesarska dela : | [5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE | 0 | 0 | SKUPAJ INVEST | 0
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče: | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena. | [5 empty] | SANACIJA RAZSVETLJAVE
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk. | [5 empty] | NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana. | [5 empty] | PREZRAČEVALNI SISTEM | 0
5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli. | [5 empty] | VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
[6 empty] | SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ | 0
MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
[6 empty] | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
OBJEKT A - NASTAVITVENI OBJEKT
1 | Izdelava opaža ab temeljne plošče | m2 | 6 |  | 0
2 | Izdelava, transport in montaža lesene strešne konstrukcije iz smrekovine II. Klase | m2 | 609 |  | 0
poraba lesa do 0.06 m3/m2
3 | Nabijanje letev križno za opečno kritino. Vzdolžne letve 10/5 cm, kontra letve 5/4 cm) | m2 | 609 |  | 0
4 | Obijanje strehe z lesenim opažem, 2 cm na razmiku 8 mm | m2 | 609 |  | 0
OBJEKT B - VEČNAMENSKI OBJEKT
5 | Izdelava opaža ab temeljne plošče | m2 | 45 |  | 0
6 | Izdelava, transport in montaža lesene strešne konstrukcije iz smrekovine II. Klase | m2 | 300 |  | 0
poraba lesa do 0.06 m3/m2
7 | Nabijanje letev križno za opečno kritino. Vzdolžne letve 10/5 cm, kontra letve 5/4 cm) | m2 | 300 |  | 0
8 | Obijanje strehe z lesenim opažem, 2 cm na razmiku 8 mm | m2 | 300 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zidarska d.
A6 | ZIDARSKA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE | 0 |  | SKUPAJ UKREPI | 0
Splošna določila za zidarska dela : | [5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi. | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA | 0
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov. | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. | [5 empty] | SANACIJA RAZSVETLJAVE
Zidanje z opeko : | [5 empty] | NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
Splošni pogoji: | [5 empty] | PREZRAČEVALNI SISTEM
Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme | [5 empty] | VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odst- | [5 empty] | SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
raniti, dokler je še sveža; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del. | [5 empty] | MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
Izolacije : | [5 empty] | STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
Splošni pogoji : | [5 empty] | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
- vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
OBJEKT A - NASTAVITVENI OBJEKT
1 | Čiščenje, sušenje in izravanava površine zidov po obodu objekta s predhodno pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in finega ometa s cementno rahlo podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos vertikalne hidroizolacije | m2 | 95 |  | 0
2 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije zunanjega oboda od drenaže do vrha podzidka, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 95 |  | 0
► | Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur.
► | Vgradnja dva sloja vertikalne hidroizolacije. Bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031 (npr. IZOTEM V4 oz. IZOTEKT V4), popolno privariti s podlago. Trak odmerimo na začetek preklopa v horizontali (10 cm). Pričetek varjenja pa začnemo s spodnje strani stene - od zgornjega konca kotne letve proti vrhu stene. Izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. S končanjem vertikalne hidroizolacije dokončamo še spoj hidroizolacije: stena-tla, preklop najmanj 10 cm (na EPS kotno letev traku ne varimo).
3 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 10 cm, npr. Fibran XPS300L ETICS GF., kot zaščita vertikalne hidroizolacije na zunanjem obodu objektain izolacija podzidka, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba izolacije do zgornjega roba podzidka, cca. 30,00 cm nad zunanim tlakom | m2 | 95 |  | 0
4 | Nabava, dobava in vgradnja KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov). | m1 | 95 |  | 0
5 | Dobava in položitev drenažne cevi okoli objekta v višini dna temeljev z drenažno cevjo FI 160 mm, vključno z dobavo nearmiranega betona C 10/12 in izdelavo ustrezne betonske posteljice ter priključitvijo na drenažne jaške, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom | m1 | 95 |  | 0
6 | Izkop, zasutje in ureditev površja trase in dobava ter položitev drenažne cevi FI 160, za odvajanje drenažnih voda od objekta do najbližjega ustrezno globokega jaška meteorne kanalizacije s položitvijo na pripravljeno podlago (posteljica) in priključitvijo na obstoječi jašek, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. V kolikor drenaže zaradi globine jaškov ni mogoče priključiti na obstoječo kanalizacijo je potrebno ob zaključku drenaže izvesti vrtino fi 30, globine do 3,00 m, ki bo ponikala odvečno drenažno vodo. | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža betonskega drenažnega jaška FI 60 cm, globina do 60,00 cm, na ustrezno pripravljeno podlago, z betonskim pokrovom za možnost čiščenja jaška (nosilnost jaška na neutrjenih in utrjenih nepovoznih površinah A-15, na utrjenih povoznih površinah B-125), vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. Globina položene drenaže in drenažnih jaškov bo natančneje definirana po odkopu objektov. | kom | 8 |  | 0
8 | Izvedba gradbene sanacije notranjih okenskih in vratnih špalet po odstranitvi obstoječega stavbnega pohištva, z kitanjem in brušenjem ter pripravo ustrezne podlage za nanos finalnega opleska, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi deli in materiali.Vse po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri. Količina ocenjena, obračun po dejanskih količinah. Izvedbo del potrdi nadzornik! | m2 | 85 |  | 0
9 | Sprotno čiščenje gradbišča med izvajanjem vseh del ter zaključno čiščenje, kompletno z odstranitvijo odpadkov iz objekta ter transportom iz delovišča v stalni depo. Upoštevati čiščenje stavbnega pohištva - okna. Obračun po 1x tlorisni površini objekta. | m2 | 612 |  | 0
OBJEKT B - VEČNAMENSKI OBJEKT
10 | Čiščenje, sušenje in izravanava površine zidov po obodu objekta s predhodno pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in finega ometa s cementno rahlo podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos vertikalne hidroizolacije | m2 | 55 |  | 0
11 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije zunanjega oboda od drenaže do vrha podzidka, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 55 |  | 0
► | Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur.
► | Vgradnja dva sloja vertikalne hidroizolacije. Bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031 (npr. IZOTEM V4 oz. IZOTEKT V4), popolno privariti s podlago. Trak odmerimo na začetek preklopa v horizontali (10 cm). Pričetek varjenja pa začnemo s spodnje strani stene - od zgornjega konca kotne letve proti vrhu stene. Izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. S končanjem vertikalne hidroizolacije dokončamo še spoj hidroizolacije: stena-tla, preklop najmanj 10 cm (na EPS kotno letev traku ne varimo).
12 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 18 cm, npr. Fibran XPS300L ETICS GF., kot zaščita vertikalne hidroizolacije na zunanjem obodu objektain izolacija podzidka, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba izolacije do zgornjega roba podzidka, cca. 30,00 cm nad zunanim tlakom | m2 | 55 |  | 0
13 | Nabava, dobava in vgradnja KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov). | m1 | 55 |  | 0
14 | Dobava in položitev drenažne cevi okoli objekta v višini dna temeljev z drenažno cevjo FI 160 mm, vključno z dobavo nearmiranega betona C 10/12 in izdelavo ustrezne betonske posteljice ter priključitvijo na drenažne jaške, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom | m1 | 55 |  | 0
15 | Izkop, zasutje in ureditev površja trase in dobava ter položitev drenažne cevi FI 160, za odvajanje drenažnih voda od objekta do najbližjega ustrezno globokega jaška meteorne kanalizacije s položitvijo na pripravljeno podlago (posteljica) in priključitvijo na obstoječi jašek, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. V kolikor drenaže zaradi globine jaškov ni mogoče priključiti na obstoječo kanalizacijo je potrebno ob zaključku drenaže izvesti vrtino fi 30, globine do 3,00 m, ki bo ponikala odvečno drenažno vodo. | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža betonskega drenažnega jaška FI 60 cm, globina do 60,00 cm, na ustrezno pripravljeno podlago, z betonskim pokrovom za možnost čiščenja jaška (nosilnost jaška na neutrjenih in utrjenih nepovoznih površinah A-15, na utrjenih povoznih površinah B-125), vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. Globina položene drenaže in drenažnih jaškov bo natančneje definirana po odkopu objektov. | kom | 6 |  | 0
17 | Izvedba gradbene sanacije notranjih okenskih in vratnih špalet po odstranitvi obstoječega stavbnega pohištva, z kitanjem in brušenjem ter pripravo ustrezne podlage za nanos finalnega opleska, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi deli in materiali.Vse po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri. Količina ocenjena, obračun po dejanskih količinah. Izvedbo del potrdi nadzornik! | m2 | 44 |  | 0
18 | Sprotno čiščenje gradbišča med izvajanjem vseh del ter zaključno čiščenje, kompletno z odstranitvijo odpadkov iz objekta ter transportom iz delovišča v stalni depo. Upoštevati čiščenje stavbnega pohištva - okna. Obračun po 1x tlorisni površini objekta. | m2 | 192 |  | 0
SPLOŠNO
19 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih
/1. | ► NK – delavec | ur | 20 |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Krovsko kleparska d.
B./ | OBRTNIŠKA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE | 0 | 0 | SKUPAJ INVEST | 0
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
B1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  |  | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
SANACIJA RAZSVETLJAVE
Splošna določila za krovska dela : | [5 empty] | NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati: | [5 empty] | PREZRAČEVALNI SISTEM
1. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih. | [5 empty] | VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
2. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom. | [5 empty] | SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
3. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta. | [5 empty] | MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre. | [5 empty] | STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev. | [5 empty] | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
Splošna določila za kleparska dela:
Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih.
4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
OBJEKT A - NASTAVITVENI OBJEKT
1 | Kompletna dobava materiala in vgradnja parne zapore pod toplotno izolacijo tipa KI Homeseal LDS 100 ali ekvivalentno, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Folijo vgraditi po navodilih in detajlih proizvajalca V ceni upoštevati količine preklopov | m2 | 609 |  | 0
2 | Kompletna dobava materiala in vgradnja toplotne izolacije iz steklene volne (ʎ=0,035 W/mK), na konstrukcijo ostrešja objekta, debeline 14,00 cm na zunanji strani in 5,00 cm na notranji strani. Vgradnja po detajlih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. | m2 | 609 |  | 0
3 | Kompletna dobava materiala in vgradnja ločilnega sloja - tyvek solid 300 g/m2 nad toplotno izolacijo, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Parno oviro vgraditi po navodilih in detajlih proizvajalca V ceni upoštevati količine preklopov | m2 | 609 |  | 0
4 | Pokrivanje strešnih površin s strešno kritino (betonska velikoformatna kritina) | m2 | 609 |  | 0
5 | Pokrivanje slemena s slemenskim ventilacijskim elementom | m1 | 40 |  | 0
6 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov | kom | 400 |  | 0
7 | Polaganje perforirane pločevine za zračenje kritine iz pocinkane pločevine deb. 0,55 mm, r.š. 25 cm | m1 | 40 |  | 0
OBJEKT B - VEČNAMENSKI OBJEKT
8 | Kompletna dobava materiala in vgradnja parne zapore pod toplotno izolacijo tipa KI Homeseal LDS 100 ali ekvivalentno, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Folijo vgraditi po navodilih in detajlih proizvajalca V ceni upoštevati količine preklopov | m2 | 300 |  | 0
9 | Kompletna dobava materiala in vgradnja toplotne izolacije iz steklene volne (ʎ=0,035 W/mK), na konstrukcijo ostrešja objekta, debeline 14,00 cm na zunanji strani in 5,00 cm na notranji strani. Vgradnja po detajlih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. | m2 | 300 |  | 0
10 | Kompletna dobava materiala in vgradnja ločilnega sloja - tyvek solid 300 g/m2 nad toplotno izolacijo, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Parno oviro vgraditi po navodilih in detajlih proizvajalca V ceni upoštevati količine preklopov | m2 | 300 |  | 0
11 | Pokrivanje strešnih površin s strešno kritino (betonska velikoformatna kritina) | m2 | 300 |  | 0
12 | Pokrivanje slemena s slemenskim ventilacijskim elementom | m1 | 40 |  | 0
13 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov | kom | 200 |  | 0
14 | Polaganje perforirane pločevine za zračenje kritine iz pocinkane pločevine deb. 0,55 mm, r.š. 25 cm | m1 | 40 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Fasada
A7 | FASADERSKA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE | 0 |  | SKUPAJ UKREPI | 0
Splošna določila za fasaderska dela : | [5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah. | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
1. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti. | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
2. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi. | [5 empty] | SANACIJA RAZSVETLJAVE
OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ", KI SO MERODAJNE ZA IZDELAVO PONUDBE! | [5 empty] | NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
PREZRAČEVALNI SISTEM
VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
| OBJEKT A - NASTAVITVENI OBJEKT |  |  |  |  | STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
[6 empty] | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
1 | Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine do 13.00 m za izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. | m2 | 450 |  | 0
2 | Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru: ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem; izdela se jo na zahtevo nadzora ali investitorja! | m2 | 450 |  | 0
3 | Čiščenje površine obodnih konstrukcij, odstranitev umazanije ter sanacija morebitnih segradiranih območij, gradbena sanacija, izravnava in osušitev celotne površine in priprava ustrezne podlage za nanos toplotne izolacije. Odprtine so odštete v celoti. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | m2 | 450 |  | 0
4 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasade, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 365 |  | 0
Glej detajle in fasadne pasove!
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotna izolacija iz mineralne volne za kontaktne fasade z enostrnskim silikatnim obrizgom, tipa ki smartwall n c1, (λmax=0,035 w/mk, razplastna trdnost ≥ 7,5 kpa) debeline 18,00 cm
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni armirni sloj + vremensko odporen pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in funkcionalnim vezivom za hitro sušenje, tipa baumit startop barvni odtenek določi projektant na osnovi barvne karte proizvajalca
5 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasade cokla, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 28 |  | 0
Glej detajle in fasadne pasove!
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotna izolacija iz xps za kontaktne fasade z enostrnskim silikatnim obrizgom, tipa ki smartwall n c1, (λmax=0,035 w/mk, razplastna trdnost ≥ 7,5 kpa) debeline 18,00 cm
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni armirni sloj + vremensko odporen pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in funkcionalnim vezivom za hitro sušenje, tipa baumit startop barvni odtenek določi projektant na osnovi barvne karte proizvajalca
6 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasade vkopanega dela opne, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 87 |  | 0
Glej detajle in fasadne pasove!
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotna izolacija iz xps za kontaktne fasade z ezaščitno čepasto folijo , (λmax=0,035 w/mk, razplastna trdnost ≥ 7,5 kpa) debeline 18,00 cm
►dvodelna plastična razcepna sidra
►čepasta folija
7 | Kompletna dobava materiala in izdelava zunanjih okenskih in vratnih špalet, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Pri izvedbi fasadnih špalet upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtine obdelajo s PVC vogalniki z mrežico (vertikalni zunanji rob). Vse kontaktne površine med špaletami in okvirji stavbnega pohištva (okna, vrata) se obdelajo z zaključno letvijo (npr. Baumit Fensteranschlussprofil). Na zunanjih robovih zgornjih-horizontalnih špalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mrežico, npr. Baumit Tropfkantenprofil. Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno diagonalno armiranje s kosi armaturne mrežice, na vseh vogalih okenskih in vratnih odprtin. Količina ocenjena, obračun po dejanskih količinah. Izvedbo del potrdi nadzornik! | m2 | 170 |  | 0
Glej detajle in fasadne pasove!
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotna izolacija iz poltrde mineralne volne za kontaktne fasade za oblogo špalet, tipa KI FKD, (λmax=0,032 w/mk, razplastna trdnost ≥ 15 kpa) debeline 3,00 cm
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni armirni sloj + vremensko odporen pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in funkcionalnim vezivom za hitro sušenje, tipa baumit startop barvni odtenek določi projektant na osnovi barvne karte proizvajalca
8 | Kompletna izdelava podstavka fasade (cokel), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | m2 | 28 |  | 0
Sestava obloge fasadnega podstavka:
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►zaključni sloj - kot npr. Baumit MosaikTop
OBJEKT B - VEČNAMENSKI OBJEKT
9 | Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine do 13.00 m za izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. | m2 | 380 |  | 0
10 | Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru: ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem; izdela se jo na zahtevo nadzora ali investitorja! | m2 | 380 |  | 0
11 | Čiščenje površine obodnih konstrukcij, odstranitev umazanije ter sanacija morebitnih segradiranih območij, gradbena sanacija, izravnava in osušitev celotne površine in priprava ustrezne podlage za nanos toplotne izolacije. Odprtine so odštete v celoti. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | m2 | 380 |  | 0
12 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasade, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 207 |  | 0
Glej detajle in fasadne pasove!
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotna izolacija iz mineralne volne za kontaktne fasade z enostrnskim silikatnim obrizgom, tipa ki smartwall n c1, (λmax=0,035 w/mk, razplastna trdnost ≥ 7,5 kpa) debeline 18,00 cm
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni armirni sloj + vremensko odporen pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in funkcionalnim vezivom za hitro sušenje, tipa baumit startop barvni odtenek določi projektant na osnovi barvne karte proizvajalca
13 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasade cokla, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 15 |  | 0
Glej detajle in fasadne pasove!
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotna izolacija iz xps za kontaktne fasade z enostrnskim silikatnim obrizgom, tipa ki smartwall n c1, (λmax=0,035 w/mk, razplastna trdnost ≥ 7,5 kpa) debeline 18,00 cm
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni armirni sloj + vremensko odporen pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in funkcionalnim vezivom za hitro sušenje, tipa baumit startop barvni odtenek določi projektant na osnovi barvne karte proizvajalca
14 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasade vkopanega dela opne, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 52 |  | 0
Glej detajle in fasadne pasove!
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotna izolacija iz xps za kontaktne fasade z ezaščitno čepasto folijo , (λmax=0,035 w/mk, razplastna trdnost ≥ 7,5 kpa) debeline 18,00 cm
►dvodelna plastična razcepna sidra
►čepasta folija
15 | Kompletna dobava materiala in izdelava zunanjih okenskih in vratnih špalet, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Pri izvedbi fasadnih špalet upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtine obdelajo s PVC vogalniki z mrežico (vertikalni zunanji rob). Vse kontaktne površine med špaletami in okvirji stavbnega pohištva (okna, vrata) se obdelajo z zaključno letvijo (npr. Baumit Fensteranschlussprofil). Na zunanjih robovih zgornjih-horizontalnih špalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mrežico, npr. Baumit Tropfkantenprofil. Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno diagonalno armiranje s kosi armaturne mrežice, na vseh vogalih okenskih in vratnih odprtin. Količina ocenjena, obračun po dejanskih količinah. Izvedbo del potrdi nadzornik! | m2 | 95 |  | 0
Glej detajle in fasadne pasove!
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotna izolacija iz poltrde mineralne volne za kontaktne fasade za oblogo špalet, tipa KI FKD, (λmax=0,032 w/mk, razplastna trdnost ≥ 15 kpa) debeline 3,00 cm
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni armirni sloj + vremensko odporen pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in funkcionalnim vezivom za hitro sušenje, tipa baumit startop barvni odtenek določi projektant na osnovi barvne karte proizvajalca
16 | Kompletna izdelava podstavka fasade (cokel), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | m2 | 15 |  | 0
Sestava obloge fasadnega podstavka:
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►zaključni sloj - kot npr. Baumit MosaikTop
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Ključavničarska d.
B2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE | 0 |  | SKUPAJ INVEST | 0
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
| OBJEKT A - NASTAVITVENI OBJEKT |  |  |  |  | SANACIJA RAZSVETLJAVE
NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
1 | Kompletna dobava materiala in vgradnja pločevinastih (barva anthrazit) zaključnih obrob razvite širine 70 cm , skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Pločevino vgraditi po navodilih in detajlih proizvajalca V ceni upoštevati količine preklopov | m | 140 |  | 0 | PREZRAČEVALNI SISTEM
VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
| OBJEKT B - VEČNAMENSKI OBJEKT |  |  |  |  | SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
2 | Kompletna dobava materiala in vgradnja pločevinastih (barva anthrazit) zaključnih obrob razvite širine 70 cm , skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Pločevino vgraditi po navodilih in detajlih proizvajalca V ceni upoštevati količine preklopov | m | 70 |  | 0 | STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
[6 empty] | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Stavbno pohi.
B3 | STAVBNO POHIŠTVO | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
Splošna določila za stavbno pohištvo: | [5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati: | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA | 0
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu. | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA | 0
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor. | [5 empty] | SANACIJA RAZSVETLJAVE
NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
SPLOŠNI OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA | [5 empty] | PREZRAČEVALNI SISTEM
Izdelava, dobava in montaža pvc stavbnega pohištva . Uporaba tehnično sistemske rešitve opisane v nadaljevanju po posameznih postavkah in karakteristikah proizvajalca za vse vgrajene elemente. Proizvod mora biti izdelan po navodilih proizvajalca, skladno s sistemskimi priročniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi standardi. Zaključki na gradbene elemente, morajo biti izvedeni, znotraj paro-nepropustni, zunaj pa paro-propustni in vodotesni (izvedeni po smernicah RAL montaže, proizvajalca kot na primer sistema: ISO-CHEMIE GmbH). Površinska obdelava profilov mora imeti: - zaščitni premaz pred neugodnimi vremenskimi pogoji V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom. | [5 empty] | VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
Splošni opis alu stavbnega pohištva na objektu 1.debelina okvirja 83 mm; debelina krila 83 mm, 2.toplotna izolacija: Uw=0,71 W/m2K, s steklom Ug=0,5 W/m2K po EN 673, Intenz do Uw=0,65 W/m2K s steklom Ug=0,5 W/m2K po EN 673 3.zvočna izolacija do 47 dB (z ustrezno zasteklitvijo) 4.trojno tesnenje 5.6-komorni sistem 6.dodatna varnost v skladu s standardi 7.možnost dobave varnostni razred: RC2 8.možnost montaže večstopenjskega odpiranje na kip 9.barva zunaj ral anthrazit, znotraj bela (enako pvc police) 10.postopek vgradnje EKO in RAL | [5 empty] | MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
OBJEKT A - NASTAVITVENI OBJEKT
OKNA
1 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 24 |  | 0
okno o-1
dim (cm) 100/180
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo in ventus, - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: pvc polica (bela) na notranji strani, d=3,00 cm, pvc polica (anthrazit) zunaj, s tipziranimi pvc stranskimi zaključki za vgradnjo v fasado - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno, nadometne alu žaluzije v nadometni kaseti tipa T80, z sredinsko ojačitveno gubo, barva RAL 9006, stranska vodila, odporne na močan veter, upravljanje preko monokomande
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaključni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
2 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 7 |  | 0
okno o-2
dim (cm) 60/60
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo in ventus, - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: pvc polica (bela) na notranji strani, d=3,00 cm, pvc polica (anthrazit) zunaj, s tipziranimi pvc stranskimi zaključki za vgradnjo v fasado - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno, nadometne alu žaluzije v nadometni kaseti tipa T80, z sredinsko ojačitveno gubo, barva RAL 9006, stranska vodila, odporne na močan veter, upravljanje preko monokomande
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
3 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 2 |  | 0
okno o-3
dim (cm) 436/330
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo in ventus, - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: pvc polica (bela) na notranji strani, d=3,00 cm, pvc polica (anthrazit) zunaj, s tipziranimi pvc stranskimi zaključki za vgradnjo v fasado - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno, nadometne alu žaluzije v nadometni kaseti tipa T80, z sredinsko ojačitveno gubo, barva RAL 9006, stranska vodila, odporne na močan veter, upravljanje preko monokomande
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
4 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
okno o-4
dim (cm) 150/330
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo in ventus, - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: pvc polica (bela) na notranji strani, d=3,00 cm, pvc polica (anthrazit) zunaj, s tipziranimi pvc stranskimi zaključki za vgradnjo v fasado - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno, nadometne alu žaluzije v nadometni kaseti tipa T80, z sredinsko ojačitveno gubo, barva RAL 9006, stranska vodila, odporne na močan veter, upravljanje preko monokomande
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
5 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
okno o-5
dim (cm) 100 /116
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo in ventus, - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: pvc polica (bela) na notranji strani, d=3,00 cm, pvc polica (anthrazit) zunaj, s tipziranimi pvc stranskimi zaključki za vgradnjo v fasado - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno, nadometne alu žaluzije v nadometni kaseti tipa T80, z sredinsko ojačitveno gubo, barva RAL 9006, stranska vodila, odporne na močan veter, upravljanje preko monokomande
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
VRATA
6 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
vrata v-1
dim (cm) 160/260
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno.
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
7 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
vrata v-2
dim (cm) 150/230
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno.
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
8 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
vrata v-3
dim (cm) 90/200
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno.
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
OBJEKT B - VEČNAMENSKI OBJEKT
OKNA
9 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 5 |  | 0
okno o-1
dim (cm) 272/60
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo in ventus, - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: pvc polica (bela) na notranji strani, d=3,00 cm, pvc polica (anthrazit) zunaj, s tipziranimi pvc stranskimi zaključki za vgradnjo v fasado - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno, nadometne alu žaluzije v nadometni kaseti tipa T80, z sredinsko ojačitveno gubo, barva RAL 9006, stranska vodila, odporne na močan veter, upravljanje preko monokomande
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaključni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
10 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
okno o-2
dim (cm) 100/100
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo in ventus, - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: pvc polica (bela) na notranji strani, d=3,00 cm, pvc polica (anthrazit) zunaj, s tipziranimi pvc stranskimi zaključki za vgradnjo v fasado - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno, nadometne alu žaluzije v nadometni kaseti tipa T80, z sredinsko ojačitveno gubo, barva RAL 9006, stranska vodila, odporne na močan veter, upravljanje preko monokomande
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
11 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 2 |  | 0
okno o-3
dim (cm) 60/60
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo in ventus, - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: pvc polica (bela) na notranji strani, d=3,00 cm, pvc polica (anthrazit) zunaj, s tipziranimi pvc stranskimi zaključki za vgradnjo v fasado - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno, nadometne alu žaluzije v nadometni kaseti tipa T80, z sredinsko ojačitveno gubo, barva RAL 9006, stranska vodila, odporne na močan veter, upravljanje preko monokomande
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
12 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
okno o-4
dim (cm) 100/120
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo in ventus, - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: pvc polica (bela) na notranji strani, d=3,00 cm, pvc polica (anthrazit) zunaj, s tipziranimi pvc stranskimi zaključki za vgradnjo v fasado - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno, nadometne alu žaluzije v nadometni kaseti tipa T80, z sredinsko ojačitveno gubo, barva RAL 9006, stranska vodila, odporne na močan veter, upravljanje preko monokomande
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
13 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
okno o-5
dim (cm) 100 /116
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo in ventus, - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: pvc polica (bela) na notranji strani, d=3,00 cm, pvc polica (anthrazit) zunaj, s tipziranimi pvc stranskimi zaključki za vgradnjo v fasado - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno, nadometne alu žaluzije v nadometni kaseti tipa T80, z sredinsko ojačitveno gubo, barva RAL 9006, stranska vodila, odporne na močan veter, upravljanje preko monokomande
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
VRATA
14 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
vrata v-1
dim (cm) 140/220
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno.
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
15 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 3 |  | 0
vrata v-2
dim (cm) 90/200
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno.
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
16 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
vrata v-3
dim (cm) 100/200
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno.
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
17 | Kompletna nabava, dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
vrata v-4
dim (cm) 140/200
- okvir in krilo: pvc okvir , barva okvirja zunaj RALanthrazit, znotraj RAL 9001, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje nadometnih žaluzij - - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U /gmax=0,5 W/m2/ K), varnostna VSG izvedba notranjega in zunanjega stekla (PVB folija 0,76 mm) izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: krilo - okovje: kvalitetno okovje za kombinirano odpiranje - oprema: kovinska kljuka v barvi profila z integrirano varnostno cilindrično ključavnico - sistemski ključ, tipa Hoppe Duraplus ali ekvivalentno.
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaklučni material, RAL vgradnja na zunanji rob zida,
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0

## B¦Slikopleskarska d.
B4 | SLIKOPLESKARSKA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
Splošna določila za slikopleskarska dela: | [5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE | 0 |  | SKUPAJ INVEST | 0
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati: | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. | [5 empty] | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten. | [5 empty] | SANACIJA RAZSVETLJAVE
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke. | [5 empty] | NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd. | [5 empty] | PREZRAČEVALNI SISTEM
VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
| OBJEKT A - NASTAVITVENI OBJEKT |  |  |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
1 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje FINALNIH SUŠILNIH OMETOV sten prostorv - del energetske sanacije z materiali ki so sorodni sušilnim ometom ter min. 2 x oplesk s PARO DOBRO PREPUSTNO barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 1250 |  | 0
OBJEKT B - VEČNAMENSKI OBJEKT
2 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje FINALNIH SUŠILNIH OMETOV sten prostorv - del energetske sanacije z materiali ki so sorodni sušilnim ometom ter min. 2 x oplesk s PARO DOBRO PREPUSTNO barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 850 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Montažerska d.
B/9.0 | MONTAŽERSKA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE | 0 |  | SKUPAJ INVEST | 0
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
SANACIJA RAZSVETLJAVE
| OBJEKT A - NASTAVITVENI OBJEKT |  |  |  |  | NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
PREZRAČEVALNI SISTEM
1 | Kompletna izvedbe obloge strešne konstrukcije , z enostransko dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm (tipa Knauf Diamant ali ekvivalentno), enojna kovinska podkonstrukcija d = 70 mm, bandažirano v kvaliteti K2, z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti in pomožnimi deli | m2 | 320 |  | 0 | VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
| OBJEKT B - VEČNAMENSKI OBJEKT |  |  |  |  | MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
2 | Kompletna izvedbe obloge strešne konstrukcije , z enostransko dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm (tipa Knauf Diamant ali ekvivalentno), enojna kovinska podkonstrukcija d = 70 mm, bandažirano v kvaliteti K2, z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti in pomožnimi deli | m2 | 255 |  | 0 | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0

## E1¦ El.inst.
E1 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - ENERGETSKA SANACIJA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE | 0 |  | SKUPAJ UKREPI | 0
[1] | Pri izdelavi ponudbenega predračuna je potrebno upoštevati vse navedeno, detajle in navodila iz tega popisa ter tehnične in razpisne dok.! |  |  |  |  | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE | 0 |  | SKUPAJ INVEST | 0
[2] | Cene so podane brez DDV! |  |  |  |  | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA | 0 |  |  | 0
[3] | V Ceni posamezne postavke je vključena dobava in montaža (montaža, vgradnja, polaganje…)! |  |  |  |  | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
[4] | Obstoječe svetilke imajo vgrajene varnostne module, skupne svetilke z varnostnimi moduli se nadomestijo z ločenimi svetlkami in sicer ločeno svetilke za osvetlitev ter ločene varnostne svetilke - funkcionalnost varnostne razsvetljave se zadrži kot prvotno projektirano. |  |  |  |  | SANACIJA RAZSVETLJAVE | 0
NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
[6 empty] | PREZRAČEVALNI SISTEM | 0
[6 empty] | VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV | 0
[6 empty] | SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ | 0
MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
| Opis del [1] [3] | EM | Količina | Cena/EM [2] [3] | Skupaj | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
E1.1. | Pripravljalna dela
- | Odklop in demontaža obstoječih svetilk - obstoječa svetilka se pregleda ter odstrani skladno z zahtevami pooblaščenega odjemalca odpadne električne in elektronske opreme - ločeno za svetilke s komponentami ter sijalke; izvajalec za predmetno odpadno opremo priloži evidenčni list oz. dokumentacijo o pravilnem odlaganju predmetnega odpadka; v ceni demontaže mora izvajalec upoštevati ter namestiti še manjkajočo ploščo armstrong stropa, ki bo zapolnila prostor obstoječe svetilke - ploščo prilagodi obstoječim
| Obračunano po kos (svetilka). | kpl | 152 |  | 0
- | Odklop ter odstranitev obstoječih povezovalnih kablov med svetilkami ter do obstoječih stikal in senzorjev gibanja, vključno z vsemi potrebnimi prevezavami in zaščito dovodnih kablov za ponovni priklop svetilk na obstoječe dovode ter stikala; izvajalec za predmetno odpadno opremo priloži evidenčni list oz. dokumentacijo o pravilnem odlaganju predmetnega odpadka
| Obračunano po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Predelava obstoječih razdelilnikov - Odklop ter odstranitev obstoječih odvodov do električnih inštalacij in naprav, ki so predmet prenove - kabli se odklopijo, ter po možnosti odstranijo ali označijo kot rezervni neaktivni kabli - kable se izolira na obeh straneh
| Obračunano po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Odklop in začasna demontaža opreme iz fasadnih površin pred izvedbo fasadnega ovoja (senzorji, zaščitna stikala, oprema požarne zaščite …) oprema se odklopi in demontira ter skladišči do ponovne montaže; vključno s ponovno montažo, ko se ponovno namesti, sistem, ki ga predmentna oprema podpira pa ponovno zažene in preizkusi
| Obračunano po kpl. | kpl | 12 |  | 0
- | Demontaža obstoječe lovilne mrež in odvodov iz fasad - upoštevati vse potrebno za odstranitev ter odvod opreme
| Obračunano po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Sprotno čiščenje in končno finalno čiščenje objekta po končanju del. Odpraviti vso umazanijo z objekta in popraviti vse morebitne poškodbe, ki so posledica izvajanja del.
| Obračunano po kpl. | kpl | 1 |  | 0
E1.1.1. | Pripravljalna dela - Prenova obstoječe plinske kotlovnice
- | Demontaža obstoječih električnih inštalacij kotlovnice - odstranitev vseh električnih inštalacij vezanih na regulacijo ter ogrevalne kroge, vključno s sprirpavo tople sanitarne vode - demontaža tras ter kablov - upoštevati vse potrebno; izvajalec za predmetno odpadno opremo priloži evidenčni list oz. dokumentacijo o pravilnem odlaganju predmetnega odpadka
OPOMBE: Električne inštalacije razsvetljave in vtičnic v kotlovnici (prostor 0.26) ostanejo nespremenjene in se vežejo na RK1 kot podano v nosi shemi razdelilnika RK1. Požarni nadzorni sistem v plinski kotlovnici ostane obstoječ in se demontira le začasno, po prenovi kotlovnice se ponovno montira ter izvede pregled pooblaščenega preglednika.
| Obračunano po kpl. | kpl | 1 |  | 0
E1.2. | KABELSKA KANALIZACIJA DO ZUNANJIH ENOT TOPLOTNIH ČRPALK
- | Strojni in deloma ročni izkop zemlje - za kabelsko kanalizacijo; zemlji IV. kategorije; dimezija kabelskega kanala 0,4x0,8m
| Obračun po m. | m | 10 |  | 0
- | Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi - PVC cev fi 50mm, položena vzporedno v pred pripravljen jarek za kabelsko kanalizacijo širine 0,4m in globine 0,80m Navodila za izvedbo zemeljske kanalizacije in polaganje kablov so podana v tehničnem poročilu!
| Obračun po m. | m | 12 |  | 0
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" (po celotni zemeljski trasi)
| Obračun po m. | m | 10 |  | 0
- | Zasipanje jarka s presjano zemljo in utrjevanjem le te v plasteh po 0,2m (vključno z ureditvijo v prvotno stanje - nasutje peščene podlage na peš poteh)
| Obračun po m. | m | 10 |  | 0
- | Dobava in polaganje ozemljitve z valjancem Rf 30x3,5 mm (komplet s priklopi na kandelaber in obst. Ozemljitev)
| Obračun po m. | m | 12 |  | 0
- | Dobava in montaža križne spojke za spajanje valjanca ozemljitve Rf 60x60
| Obračun po kom. | kom | 2 |  | 0
- | Ponovno asflatiranje ali obbetoniranje površine ob objektu - povrnitev v prvotno stanje - upoštevati vse potrebno
| Obračun po m2. | m2 | 5 |  | 0
E1.3. | KABELSKA KANALIZACIJA DO KLIMATA TER ZUNANJE ENOTE POHLJEVANJA KLIMATA
OPOMBA: Trasa deloma poteka po novi kineti ter deloma ob objektu!
- | Strojni in deloma ročni izkop zemlje - za kabelsko kanalizacijo; zemlji IV. kategorije; dimezija kabelskega kanala 0,4x0,8m
| Obračun po m. | m | 22 |  | 0
- | Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi - PVC cev fi 50mm, položena vzporedno v pred pripravljen jarek za kabelsko kanalizacijo širine 0,4m in globine 0,80m Navodila za izvedbo zemeljske kanalizacije in polaganje kablov so podana v tehničnem poročilu!
| Obračun po m. | m | 46 |  | 0
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" (po celotni zemeljski trasi)
| Obračun po m. | m | 22 |  | 0
- | Zasipanje jarka s presjano zemljo in utrjevanjem le te v plasteh po 0,2m (vključno z ureditvijo v prvotno stanje - nasutje peščene podlage na peš poteh ter ponovna zatravitev trast na travnih površinah)
| Obračun po m. | m | 22 |  | 0
- | Dobava in polaganje ozemljitve z valjancem Rf 30x3,5 mm (komplet s priklopi na kandelaber in obst. Ozemljitev)
| Obračun po m. | m | 6 |  | 0
- | Dobava in montaža križne spojke za spajanje valjanca ozemljitve Rf 60x60
| Obračun po kom. | kom | 3 |  | 0
E1.3. | Cevi, kanali, doze
- | Dobava in polaganje - Inštalacijska cev za polaganje v beton - RBC 13,5mm - polaganje podometno - kpl z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom
| Obračunano po m. | m | 18 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Inštalacijska cev za polaganje v beton - RBC 16mm - polaganje podometno - kpl z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom
| Obračunano po m. | m | 17 |  | 0
- | Pripadajoča zidarska ter zaključna pleskarska dela sanacije zidov, ki so predmet prenove električnih inštalacij - upoštevati vse potrebna zidarska dela za pokrpanje udolbljenih kanalov, vključno z predpripravo za pleskanje ter vsa potrebna pleskarska dela
| Obračunano po m2. | m2 | 8 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Inštalacijska samougasna cev- TXS 13,5mm - polaganje nadometno v suhomontažni strop - kpl z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom
| Obračunano po m. | m | 480 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Inštalacijska samougasna cev- TXS 16mm - polaganje nadometno v suhomontažni strop - kpl z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom
| Obračunano po m. | m | 110 |  | 0
- | Dobava in vgradnja - p.o. doza fi60x60mm - kpl z vsem pritrdilnim materialom - upoštevati vse potrebno za vgradnjo doze (dolblenje, mavčenje, zaključna zidarska dela …)
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0
- | Dobava in vgradnja - n.o. doza PVC 100x100mm za spoje kablov med svetilkami - kpl z vsem pritrdilnim in spojnim materialom (vijaki, vezne sponke …)
| Obračun po kos. | kos | 26 |  | 0
E1.2.1. | Cevi, kanali, doze - Prenova obstoječe plinske kotlovnice
- | Dobava in montaža - pocinkan perforiran kabelski kanal, dimenzij 50x30 mm - kot npr. PNK 3 5 200 PL, Franzi, montiran na stenske konzole - kot npr. Konzola PNK 50 PL, Franzi; upoštevati vse potreben spojni in pritrdilni material
| Obračun po m. | m | 16 |  | 0
- | Dobava in polaganje - zaščitna cev EC 10mm - za zaščito kablov do opreme ogrevalnega sistema - cev se položi deloma po kabelskem kanli ter delom po zraku do porabnika (pri zvijanju kabla se pazi na minimalni polmer zvijanja kabla) - upoštevati ves potreben spojni in pridrilni material
| Obračun po m. | m | 18 |  | 0
- | Dobava in polaganje - zaščitna cev EC 12mm - za zaščito kablov do opreme ogrevalnega sistema - cev se položi deloma po kabelskem kanli ter delom po zraku do porabnika (pri zvijanju kabla se pazi na minimalni polmer zvijanja kabla) - upoštevati ves potreben spojni in pridrilni material
| Obračun po m. | m | 18 |  | 0
- | Dobava in polaganje - zaščitna cev EC 16mm - za zaščito kablov do opreme ogrevalnega sistema - cev se položi deloma po kabelskem kanli ter delom po zraku do porabnika (pri zvijanju kabla se pazi na minimalni polmer zvijanja kabla) - upoštevati ves potreben spojni in pridrilni material
| Obračun po m. | m | 14 |  | 0
- | Dobava in vgradnja - n.o. doza PVC 100x100mm za spoje kablov med svetilkami - kpl z vsem pritrdilnim in spojnim materialom (vijaki, vezne sponke …)
| Obračun po kos. | kos | 8 |  | 0
E1.4. | Kabli
- | Dobava in polaganje - Kabel NHXMH-J HP 5x10mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 12 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel N2XH-J 5x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 41 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel NHXMH-J HP 5x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 38 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel NHXMH-J HP 3x1,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 428 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel NHXMH-J HP 5x1,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 148 |  | 0
E1.4.1. | Kabli - Prenova obstoječe plinske kotlovnice
OPOMBA: Komunikacijska vodila med regulacijsko opremo so podana v popisu strojnih inštalacij - vodila kot npr. CAMBUS vodila.
- | Dobava in polaganje - Kabel NHXMH-J HP 3x1,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 325 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel NHXMH-J HP 3x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 163 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel N2XH-J 5x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 163 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel N2XH-J 5x4mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 177 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel N2XH-J 3x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 86 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel HSLH 3x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 128 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel HSLH 3x0,75mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 95 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel HSLH 4x0,75mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 24 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel LIHH 2x0,75mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 112 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel LIYCY 2x0,75mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 124 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel U/UTP - 4x2xAWG24, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 160 |  | 0
E1.5. | Razsvetljava
- | Dobava in montaža svetilke - Svetilka z oznako tipa S0 - svetilka moči največ 38W, LED, 3000K, vsaj 3200lm, vsaj ZR II, vsaj IP20, vsaj IK03, kpl z okvirjem za nadometno montažo - montirana na okvir za nadometno montažo in z obešalnim priborom za spuščeno montažo na projektirano višino - ohišje bele barve, presevna površina svetila bela motna (PMMA ali kaljeno steklo) - upoštevati ves potreben spojni in pritrdilni material
| Obračun po kos. | kos | 8 |  | 0
- | Dobava in montaža svetilke - Svetilka z oznako tipa S1; svetilka moči največ 33W, LED, 3000K, vsaj 3200lm, vsaj ZR II, vsaj IP20, vsaj IK03, kpl z okvirjem za nadometno montažo - montirana na okvir za nadometno montažo in z obešalnim priborom za spuščeno montažo na projektirano višino - ohišje bele barve, presevna površina svetila bela motna (PMMA ali kaljeno steklo) - upoštevati ves potreben spojni in pritrdilni material
| Obračun po kos. | kos | 6 |  | 0
- | Dobava in montaža svetilke - Svetilka z oznako tipa S2; svetilka moči največ 29W, LED,3000K, vsaj 3200lm, vsaj ZR II, vsaj IP20, vsaj IK03, kpl z okvirjem za nadometno montažo - montirana na okvir za nadometno montažo in z obešalnim priborom za spuščeno montažo na projektirano višino - ohišje bele barve, presevna površina svetila bela motna (PMMA ali kaljeno steklo) - upoštevati ves potreben spojni in pritrdilni material
| Obračun po kos. | kos | 29 |  | 0
- | Dobava in montaža svetilke - Svetilka z oznako tipa S3; svetilka moči največ 12W, LED, 3000K, vsaj 1000lm, vsaj ZR I, vsaj IP40, nadgradna svetilka za montažo na strop ali steno, dimenzij - največ fi 305 mm - ohišje bele barve (PMMA, kovine/legure ali podobno), presevna površina svetila bela motna ali prosojna usmerjena (PMMA ali kaljeno steklo) - upoštevati ves potreben spojni in pritrdilni material
| Obračun po kos. | kos | 33 |  | 0
- | Dobava in montaža svetilke - Svetilka z oznako tipa S4; svetilka moči največ 17W, LED, 3000K, vsaj 1500lm, vsaj ZR I, vsaj IP40, nadgradna svetilka za montažo na strop ali steno, dimenzij - največ fi 380 mm - ohišje bele barve (PMMA, kovine/legure ali podobno), presevna površina svetila bela motna ali prosojna usmerjena (PMMA ali kaljeno steklo) - upoštevati ves potreben spojni in pritrdilni material
| Obračun po kos. | kos | 51 |  | 0
- | Dobava in montaža svetilke - Svetilka z oznako tipa S5; svetilka industrijska moči največ 33W, LED, 4000K, vsaj 4000 lm, vsaj ZR I, vsaj IP65, vsaj IK03, vgrajena nadometno na strop ali steno, dimenzij - največ 1700 x 70 x 50 mm (d x š x g) - ohišje bele barve (PMMA, kovine/legure ali podobno), presevna površina svetila bela motna (PMMA ali kaljeno steklo)- upoštevati ves potreben spojni in pritrdilni material
| Obračun po kos. | kos | 9 |  | 0
- | Dobava in montaža svetilke - Svetilka z oznako tipa S6; svetilka industrijska moči največ 17W, LED, 4000K, vsaj 2100 lm, vsaj ZR I, vsaj IP65, vsaj IK03, vgrajena nadometno na strop ali steno, dimenzij - največ 770 x 70 x 50 mm (d x š x g) - ohišje bele barve (PMMA, kovine/legure ali podobno), presevna površina svetila bela motna (PMMA ali kaljeno steklo)
| Obračun po kos. | kos | 8 |  | 0
- | Dobava in montaža svetilke - Svetilka z oznako tipa S7; svetilka moči največ 23W, LED, 4000K, vsaj 2800 lm, vsaj ZR I, vsaj IP65, nadgradna svetilka za montažo na napo, steno in strop, dimenzij - največ 1400 x 70 x 50mm (d x š x g) - ohišje bele barve (PMMA, kovine/legure ali podobno), presevna površina svetila bela motna/prosojna usmerjena (PMMA ali kaljeno steklo)
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0
- | Dobava in montaža svetilke - Svetilka z oznako tipa S8 svetilka moči največ 10W, LED, 3000K, vsaj 920lm, vsaj ZR I, vsaj IP20, nadgradna svetilka za montažo nad ogledalom, dimenzij - največ 800 x 60 x 100mm (d x š x g) - ohišje bele barve (PMMA, kovine/legure ali podobno), presevna površina svetila bela motna/prosojna usmerjena (PMMA ali kaljeno steklo) - upoštevati ves potreben spojni in pritrdilni material
| Obračun po kos. | kos | 19 |  | 0
E1.6.1 | Razsvetljava - osvetlitev igrišča ter obstoječih komunikacijskih poti
- | Dobava in vgradnja - reflektorsska svetilka - 120W, vsaj 12000lm, asimetrična optika, svetilka se namesti na konzolo na nov drog, ULOR=0Stop., enojni nosilec - upoštevati vse potrebno za montažo svetilke - svetilka kot npr. RZB
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0
- | Strojni in deloma ročni izkop zemlje - za kabelsko kanalizacijo; zemlji IV. kategorije; dimezija kabelskega kanala 0,4x0,8m
| Obračun po m. | m | 28 |  | 0
- | Strojni in deloma ročni izkop zemlje - temelja dimezij dimezij 0,8x0,8x1,0m
| Obračun po kpl. | kpl | 2 |  | 0
- | Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi - PVC cev fi 50mm, položena vzporedno v pred pripravljen jarek za kabelsko kanalizacijo širine 0,4m in globine 0,80m Navodila za izvedbo zemeljske kanalizacije in polaganje kablov so podana v tehničnem poročilu!
| Obračun po m. | m | 28 |  | 0
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" (po celotni zemeljski trasi)
| Obračun po m. | m | 28 |  | 0
- | Dobava in polaganje ozemljitve z valjancem Rf 30x3,5 mm (komplet s priklopi na kandelaber in obst. Ozemljitev)
| Obračun po m. | m | 30 |  | 0
- | Zasipanje jarka s presjano zemljo in utrjevanjem le te v plasteh po 0,2m (vključno z ureditvijo v prvotno stanje - nasutje peščene podlage na peš poteh ter ponovna zatravitev trast na travnih površinah)
| Obračun po m. | m | 28 |  | 0
- | Dobava in montaža križne spojke za spajanje valjanca ozemljitve Rf 60x60
| Obračun po kom. | kom | 2 |  | 0
- | Izdelava betonskega temelja/jaška za usadno montažo droga 4,0m nad temeljem - v pred pripravljen izkop dimenzij 0,8mx0,8m globine 0,8m se najprej utrdi dno izkopa ter pripravi betonska podlaga (0,1m) v katero se postavi betonska cev premera 0,4m dolžine 0,5m - v cev se uvleče PVC cev (Ø110mm); betonska cev se nato obsuje z zemljo - zemlja se utrjuje v plasteh po 0,2m; ko je drog vsajen se le tega najprej do višine 0,4m obsuje z šoto nato pa obbetonira čep 0,1m do vrha cevi; po niveliranju in utrditvi droga v betonske cevi se temelj zatesni z dokončnim obbetoniranjem (betonska glava) in zalikanjem glave temelja z cementno malto ali zaščitnim premazom proti vdoru vode v temelj. OPOMBA: Beton mora biti potrjen z ustreznimi atesti, da zagotavlja ustrezen nivo kvalitete. Temelj je potrebno izdelati po tehničnih smernicah proizvajalca oz. dobavitelja droga - detajli v tehničnem poročilu je podan glede na predlagan tip droga v projektni dokumentaciji!
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in polaganje/uvlečenje kabla v kabelsko kanalizacijo - kabel N2XH-J 5x2,5mm2
| Obračun po m. | m | 46 |  | 0
- | Dobava in postavitev - Nov drog višine 7m nad temeljem z konzolo za montažo reflektorjev (kovinski-reduciran, pocinkan kandelaber z vratci za usadno montažo - UPOŠTEVATI NAVODILA PROIZVAJALCA O DOLŽINI VSADKA DROGA) - skladno z SIST EN 40; drog kot npr. Pali Campion; dimenzioniran na minimalne odpornosti na tlak vetra 600 N/m2 (za višino drogov pod 40m) in hitrost vetra 20 m/s (za vetrno Cono 1) - upoštevati vse potrebno za postavitev droga
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža konzole za montažo reflektorjev - monitrana horizontalno - dolžina 1,5m - z sredinskim nastavkom 250mm/fi60 - diretni natik - upoštevati vse potrebno za namestitev na drog
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža kabla od priključne odprtine kandelabra do svetilke - tipa NYM-J 3x1,5mm2, z vsem potrebnim montažnim materialom
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža priključno varovalnega elementa - priključnega seta za kandelaber MVL435/1 ali enakovredno z 2A varovalko
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Izdelava galvanskih povezav ozemljil (spojev kandelabrov z ozemljilom)
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in polaganje kabla N2XH-J 5x2,5mm2
| Obračun po m. | m | 32 |  | 0
- | Vgradnja stikala za vklop reflektorjev pri vhodu v večnamenski objekt ter vhodu v pisarno vzdrževalca - menjalno stikalo n.o. 16A - upoštevati vse potrebno za montažo in vezavo stikala
| Obračun po kpl | kpl | 2 |  | 0
E1.7. | Prenova kotlovnice
- | Priklopi in preizkus - priklopi ogrevalne opreme (črplake, tipala …)
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0
- | Priklop, programiranje, nastavitve in preizkus vse regulacijske opreme (kotlovske in regulacije sistema toplotne črpalke z vsemi komponentami ter razširitvenimi moduli; upoštevati priklop, programiranje in nastavitve in preizkus
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0
- | Demontaža in ponovna montaža - Požarni nadzorni sistem v plinski kotlovnici ostane obstoječ - upoštevati demontažo ter skladiščenje ter ponovno montažo, vključno s preizkusom ter pregledom pooblaščenega preglednika tovrstne opreme
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0
E1.8. | RAZDELILNIKI
E.1.8.1. | PRIKJUČNO MERILNO MESTO PO-PMO
OPOMBA: Na lokacijo obstoječe priključne omarice se vgradi podometna priključno merilna omarica PO-PMO v ravnini z končno fasadno oblogo. Ostale predelave so vezane na povečanje priključne moči ter prilagoditve opreme.
- | Demontaža obstoječe opreme in priključne in merilne omare ter delna premontaža opreme v novo PO-PMO - upoštevati vse potrebno za demontažo opreme in ohišja omarice, vključno z dolbljenjem za novo PO-PMO
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža - nova omara PO-PMO - - omarica - 2x okno, tritočkovnim zapiranjem, dimenzij vsaj 550x1000x190 mm - omarica kot npr. PL 3 NT, PREBIL PLAST
OPOMBA: Nova omara PO-PMO se vgradi v ravni zaključnega sloja nove fasadne obloge objekta!
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža - Nosilec za merilno garnituro
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža - Števec kot npr. Direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije (do 63A) z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža - Prenapetostni odvodnik 3+0 TNC, razred I+II(B+C)275V Iimp 12,5kA, odvodnik strel
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža - Zamenjava obstoječega varovalčnega podnožja NV00 ter namestitev vložkov v varovalčnem podnožju NV00 z naslednjimi varovalčnimi vložki NV0: 3x63A
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža - Sponke za dvižne vode - priklop več internih odvodov (RG, RK, RK1)
| Obračun po kpl. | kpl | 4 |  | 0
- | Dobava in montaža - Ničelna in zaščitna sponka kot npr. VSU 70 mm2
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0
- | Dobava in montaža - Drobni spojni, vezni in pritrdilni material
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža - Načrti in oznake
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
E1.8.2. | GLAVNI RAZDELILEC R-G - PREDELAVA
OPOMBE: Predvidene predelave v razdelilniku RG: 1. Namesti se odklopnik za merilno opremo - kontrola napetostnih vej - vgradi se inštalacijski odklopnik B6A/3 - 1 komplet 2. Namesti se odklopnik za merilno opremo - napajanje merilnika M1 - vgradi se inštalacijski odklopnik B6A/1 - 1 komplet VGRADI SE NASLEDNJA OPREMA: - Inštalacijski odklopnik B6A/3 - 1 kos - Inštalacijski odklopnik B6A/1 - 1 kos - Merilnik kot npr. KM50-C1, Omron - 1 kompleti - Tokovni trasnformator Ip=50A, kot npr. KM20-CTF-50A - 3 kos - Drobni in spojni material (vodniki presekov 2,5 - 16,0 mm2, votlice, sponke, izolacijske termoskrčne bužirke, vijaki ...) - 1 komplet - Pokrovi obstoječega modulnega razdelilnika - zamenjava ali predelava - 1 komplet Če se uporabi merilni sistem z drugačno zasnovo oz. tehničnimi karakteristikami ter načinom izvedbe, le ta mora izpolnjevati vsaj enake funkcionalnosti projektiranemu sistemu.
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/3-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/1-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Vgradnja in priklop merilne opreme za nadzor porabe električne energije - upoštevati vse potrebno za priklop in vgradnjo
OPOMBA: Oprema centrlnega nadzornega sistema - meritve je podana v ločeni točki!
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža ter drobni material (vodniki, votlice, kabel čevlji, vezice, vijaki, izolacijske bužirke, pokrovi, zaščite …); priklopi odvodov ter estetska ureditev el. razdelilne omare
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
E1.8.3. | RAZDELILNIK R-K - PREDELAVA
OPOMBA: Predvidene predelave v razdelilniku RK: 1. Namesti se odklopnik za merilno opremo - kontrola napetostnih vej - vgradi se inštalacijski odklopnik B6A/3 - 1 komplet 2. Namesti se odklopnik za merilno opremo - napajanje merilnika M1 - vgradi se inštalacijski odklopnik B6A/1 - 1 komplet 3. Demontaža vse varovalno krmilne opreme za napajanje, krmiljenje in regulacijo kotlovnice - 1 komplet VGRADI SE NASLEDNJA OPREMA: - Inštalacijski odklopnik B6A/3 - 1 kos - Inštalacijski odklopnik B10A/1- 1 kos - Inštalacijski odklopnik B6A/1 - 1 kos - Merilnik kot npr. KM50-C1, Omron - 1 kompleti - Tokovni trasnformator Ip=50A, kot npr. KM20-CTF-50A - 3 kos - Drobni in spojni material (vodniki presekov 2,5 - 16,0 mm2, votlice, sponke, izolacijske termoskrčne bužirke, vijaki ...) - 1 komplet - Pokrovi obstoječega modulnega razdelilnika - zamenjava ali predelava - 1 komplet.
Če se uporabi merilni sistem z drugačno zasnovo oz. tehničnimi karakteristikami ter načinom izvedbe, le ta mora izpolnjevati vsaj enake funkcionalnosti projektiranemu sistemu.
- | Odklop in demontaža obstoječe opreme v razdelilniku - predpriprava za vgradnjo nove opreme
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/3-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/1-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B10A/1 (kot npr., Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kos | 1 |  | 0
- | Vgradnja in priklop merilne opreme za nadzor porabe električne energije - upoštevati vse potrebno za priklop in vgradnjo
OPOMBA: Oprema centrlnega nadzornega sistema - meritve je podana v ločeni točki!
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža ter drobni material (vodniki, votlice, kabel čevlji, vezice, vijaki, izolacijske bužirke, pokrovi, zaščite …); priklopi odvodov ter estetska ureditev el. razdelilne omare
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
E1.8.3. | RAZDELILNIK R-K1
OPOMBA: Nov podrazdelilnik RK1 je lociran v tehničnem prostoru v pritličju objekta. Razdelilnik je napajan iz razdelilnika PO-PMO in je namenjen napajanju opreme kotlovnice in se uredi skladno z načrtom - shema razdelilnika RK1.
- | Dobava in montaža - Razdelilnik se uredi v kovinski omari dimenzij vsaj 600x800x260mm (šxvxg), oamra z enokrilnimi vrati, jeklena pločevina, barvana, z montažno ploščo, 2x industrijska ključavnica z zapahom - omara kot npr. omara WST8060260, proizvajalca SCHRACK
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - glavno stikalo za izklop v sili (montaža na letev) - 40A/3p/rdeč, kot npr. Schrack ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - stikalo RCD (montaža na letev) 40A/0,3A/4p - G (A), kot npr. Schrack ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - C20A/3 kot npr. Schrack ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - C16A/3 kot npr. Schrack ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/3 kot npr. Schrack ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B16A/1 kot npr. Schrack ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B10A/1 kot npr. Schrack ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 8 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/1 kot npr. Schrack ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža - DROBNI IN SPOJNI MATERIAL (viličaste zbiralke 3P, oznake, sponke...)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža - ENOPOLNA SHEMA RAZDELILNIKA, OZNAKE
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
E1.8.5. | RAZDELILNIK R-CNS-MER
- | Dobava in montaža - Nadometni razdelilnik - dimenzij (š)500x(v)600x(g)260mm (kot npr. WST6050260, Schrack); kpl s montažnim in spojnim materialom, zbiralkama N+PE in zaščitnimi pokrovi - montiran na višini (spodnji rob) 1,2m od gotovih tal
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - glavno stikalo za izklop v sili (montaža na letev) - 20A//3p/rdeč (kot npr.IN8R2323--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/3 (kot npr., Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kos | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/1 (kot npr., Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kos | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - opreme za krmiljenje ter nadzor merilne opreme
OPOMBA: Merilna oprema je zajeta v ločenem popisu pri sistemu CNS.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | DROBNI IN SPOJNI MATERIAL (viličaste zbiralke 3P, oznake, DIN letev, žica za ožičenje, tulci, sponke...)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
E1.9. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM - MERITVE
OPOMBE: Za izvajanje nadzora nad rabo energije ter posledično optimizacijo toplotnega ter električnega sistema je potrebo nadgraditi merjenje rabe energije s sistemom za samodejni zajem podatkov. Potrebno je vzpostaviti sistem za monitoring, kot npr. Sistem za spremljanje rabe energije in upravljanje energije s programsko opremo s podanimi zahtevami v nadaljevanju.
Vzpostavitev omrežja ter povezava na splet oz. sistem za monitoring: - Montaža krmilne enote za nadzor nad rabo energije in povezava na splet. Lokacija krmilne enote je v tehničnem prostoru v pritličju objekta. - 1x Izvedba merjenja toplotne energije (kalorimeter) - upoštevati vse potrebno, vključno z komunikacijskim vmesnikom ali kom. kartico v kalorimetru - Dobava in montaža toplotnega števca, komplet z vgradnim kompletom in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, skupaj z modulom za omrežno napajanje in Modbus kartico, proizvod kot npr. Allmess tip CF Echo II, PN16 DN15/20, L=260mm; velikost preveriti pred dobavo + komplet s tipali in vgradnim kompletom za Modbus povezavo + rezanje cevi DN15/20 na mestu vgradnje z zavaritvijo prirobnice + vključno pritrdilni in izolacijski material.
- 2x Izvedba merjenja električne energije (dobava in montaža merilnikov električne energije v glavnem razdelilniku glavni odjem ter raba podrazdelilnika RPR - dobava in montaža komunikacijskih vmesnikov za izbrane merilnike uskladitev z opremo CNS).
Merilni sistem je podprt s sistemsko aplikacijo, ki bo omogočala funkcionalno ustreznost sistema in sicer arhiviranje grobih podatkov o meritvah ter pregled in obdelavo le teh. Sistemska aplikacija mora zagotoviti v nadaljevanju zahtevane funkcionalnosti. Sistemska aplikacija mora omogočati dostop tako lastniku ter njegovim pooblaščenim uporabnikom – pravice določuje lastnik. Aplikacija/sistem za arhiviranje in obdelavo podatkov: 1. Beleženje trenutne rabe energije - arhiviranje merilnih podatkov vseh merilnikov: (interval - vsaj 15min) - Meritve napetosti: U1 (L1), U2 (L2), U3 (L3) - Meritve toka: I1 (L1), I2 (L2), I3 (L3) - Faktor delavnosti: cos φ (L1), cos φ (L2), cos φ (L3) - Moč: P1 (L1), P2 (L2), P3 (L3)
2. Analiziranja rabe energije: - analiza v različnih časovnih obdobjih (ura, dan, teden, mesec, leto ...), - analiza z upoštevanjem različnih kazalnikov (temperaturni primanjkljaj in temperaturni presežek), - sledenje začrtani rabi energije (mejna vrednost rabe energije stavbe ali posameznega sklopa v stavbi), - alarmiranje v trenutkih izrednih stanj ali prekoračitev mejnih vrednosti rabe energije za stavbo ali posamezni sklop v stavbi. OPOMBA: Če se uporabi merilni sistem z drugačno zasnovo oz. tehničnimi karakteristikami ter načinom izvedbe, le ta mora izpolnjevati vsaj enake funkcionalnosti projektiranemu sistemu.
- | SKUPAJ SISTEM CNS-MERITVE
| Obračunano po kpl. | kpl | 1 |  | 0
E1.10. | OZEMLJITVE
- | Dobava in montaža - Zbiralka dodatne izenačitve potenciala (D.I.P.) - kot npr. doza za ize. Pot., notranja, 10x16 mm2, Franzi strel..
| Obračunano po kpl. | kpl | 2 |  | 0
- | Dobava in montaža - Zbiralka glavne izenačitve potenciala (G.I.P.) - kot npr. doza za ize. Pot., zunanja, P25x4+6x16mm2, Franzi strel. ali enakovredno.
| Obračunano po kos. | kos | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža - Galvanske povezave kovinskih mas v objektu večnamenskem objektu, nastanitvenem objektu ter v kotlovnici (kot npr. elementi in sestavni deli stvbnega pohištva, kotlovnica, sistem prezračevanja ...) - izvedene z vodnikom RU-ZE H07V-K (P/F) 6 mm2 in 16 mm2- povezava vseh kovinskih mas skladno z veljavno tehnično smernico - upoštevati vse potrebno za spajanje, vključno s kabelskimi čevlji, objemkami ter predpisnimi vijačnimi spoji.
| Obračunano po kpl. | kpl | 3 |  | 0
E1.11. | STRELOVODNA INŠTALACIJA
OPOMBA: Zaradi izvedbe izolacije strehe je potrebno kritino odstraniti v celoti, hrati pa tudi vse elemente strelovodne zaščite. Ker je kritina v slabem stanju se bo le ta zamenjala, kar pomeni prilagoditev lovilne mreže strelovodne inštalacije k novi kritini ter novem stavbnem pohištvu na strehi (strežna okna).
- | Dobava in polaganje - valjanec Rf (A2) 30x3,5mm v zemeljski kanal; valjanec se položi na globino 0,4 - 0,6 m v presjano zemljo
| Obračunano po m. | m | 220 |  | 0
- | Lovilna mreža - dobava in montaža - okrogli vodnik Al Ø 8mm (kot npr. vodnik Al-legura, Franzi strel.) - ki se polaga na strešne nosilce iz nerjavečega jekla.
| Obračunano po m. | m | 210 |  | 0
- | Dobava in vgradnja - križni spoj - sponka križna 60x60/III, M8, Rf (za spajanje valjanca 30x3,5 mm) (kot npr. sponka križna 60x60/III, M8, Rf, proizvajalca Franzi strel.)
| Obračunano po kos. | kos | 28 |  | 0
- | Dobava in montaža - Sponka vezna - za spajanje ALU fi 8 mm vodnikov lovilne mreže (kot npr. sponka vario 40x40/II Rf fi8-10mm, Franzi strel.)
| Obračunano po kos. | kos | 16 |  | 0
- | Dobava in montaža - žlebna sponka za spoj odvoda lovilne mreže z žlebom (kot npr. sponka žlebna, Franzi strel.).
| Obračunano po kos. | kos | 13 |  | 0
- | Dobava in montaža - Kontaktna sponka (galvanski spoj) za pritrditev vodnika fi8-10mm na prevodno maso - spoj kovinske prevodne mase z ozemljitvijo (kot npr. sponka kontaktna 55x20/II - Rf fi8-10mm, Franzi strel.)
| Obračunano po kos. | kos | 8 |  | 0
- | Dobava in montaža - Objemka z ozemljitvenim spojem - za ozemljevanje odtočnih cevi fi80-120mm - pritrditev vodnika fi8-10mm (kot npr. sponka kontaktna Objemka cevna fi80-120mm, Franzi strel.)
| Obračunano po kos. | kos | 13 |  | 0
- | Dobava in montaža - Lovilec dolžine 0,5m - izdelan iz aluminijstega vodnika fi8mm
| Obračunano po kos. | kos | 5 |  | 0
- | Dobava in vgradnja - merilni stik - sponka merilna 60x60/III, M8, Rf (kot npr. sponka merilna 60x60/III, M8, Rf, proizvajalca Franzi strel.)
| Obračunano po kpl. | kpl | 13 |  | 0
- | Dobava in vgradnja - strešni nosilec okroglega ALU vodnika fi 8mm, namenjen pritrditvi lovilne mreže (kot npr. nosilec strešni, Rf, proizvajalca Franzi strel.) z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.
| Obračunano po kpl. | kpl | 210 |  | 0
- | Dobava in montaža - Mehanska zaščita odvoda L=1,5m Š=50mm¸, Rf.- kot npr. mehanska zaščita, Rf, Franzi strel.).
| Obračunano po kpl. | kpl | 13 |  | 0
- | Dobava in montaža - zidni nosilec ploščatega RF valjanca 30x3,5, namenjen pritrditvi odvodov iz merilne sponke do ozemljila in pritrditvi valjanca (kot npr. nosilec zidni ses. , M8xL 60 mm, Rf, proizvajalca Franzi strel.) z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.
| Obračunano po kpl. | kpl | 39 |  | 0
- | Dobava in montaža - Zidni nosilec Alu. odvodnega vodnika na fasadi - kot npr. nosilec CLIP H=20mm, Franzi strel. Ali enakovredno.
| Obračunano po kpl. | kpl | 52 |  | 0
E-2.13. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE PREZRAČEVANJA
- | Priklopi in potrebne prevezave električnih inštalacij zaradi vgradnje prezračevalne naprave - upošpevati priklope opreme, posluževalnih panelov, prevezave obstoječih električnih inštalacij - vključno z veznim in spojnim materialom (vijaki, sponke, termo-bužirke ...)
| SKUPAJ | KPL | 1 |  | 0
E-2.14. | SPLOŠNO
- | Izvedba meritev električne inštalacije moči in univerzalnega ožičenja po končanju del.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## S1¦Prenova kotlovnice
S1 | Prenova kotlovnice | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI |  | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE |  |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE |  |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
SANACIJA RAZSVETLJAVE
NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
PREZRAČEVALNI SISTEM
VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
[6 empty] | SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ | 0
MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
1.01 | Zrak/Voda Split toplotna črpalka za
ogrevanje in hlajenje. Split način
izvedbe razdeli sistem na zunanjo in
notranjo napravo. Zunanjo napravo
postavimo zunaj
ter tako prihranimo prostor. Integrirani
elektronski Bi-Flow ekspanzijski ventil
omogoča izboljšanje učinkovitosti.
BlueFin uparjalnik s slojem z učinkom
bisera skrbi za optimalno odtaljevanje.
Dvojni batni kompresor z regulacijo moči
prilagodi ogrevalno moč glede na
toplotne potrebe hiše. Visoko kakovostna
zvočna izolacija, z ločeno zvočno kabino
skrbi za tiho delovanje.
Hidravlična enota v notranjosti zgradbe
in zunanja naprava se povežeta z vodom
hladilnega sredstva (cevna povezava -
dodatni pribor).
Kompaktna hidravlična enota vsebuje
naslednje komponente:
- Kondenzator
- 18 litrska raztezna posoda
- priklop enega direktnega ogrevalnega
kroga
- preko dodatnega modula možen priklop
enega mešalnega ogrevalnega kroga
- obtočna črpalka za ogrevanje/pripravo
tople sanitarne vode
- enostavno posluževanje upravljalnika
- osnovni priključni set za ogrevalni
krog z manometrom in
polnilno/praznilno pipo (priloženo)
Električna povezava med zunanjo napravo
in hidravlično enoto se izvede z
oklopljenim 2-žilnim kablom, ki ni v
obsegu dobave. Zunanje tipalo in tipalo
predtoka sta integrirana v toplotno
črpalko.
Toplotna črpalka ustreza veljavnim
normam in varnostnim predpisom ter
tehničnimi pogoji priključevanja
(TAB) EVU in je VDE-testirana.
Tehnični podatki:
Mejne temp. obratovanja - ogrevanje:
- Ogrevalna voda: do 55 stop C
- Temperatura zraka:
-20 stop C do +35 stop C
Mejne temp. obratovanja - hlajenje:
- Temperatura predtoka - hlajenje:
+7 stop C do +20 stop C
- Temperatura zraka:
+10 stop C do +46 stop C
Toplotna moč / COP število:
- pri A+2/W35* 10,89 kW / 3,38
Hladilna moč / COP število:
- pri A+35/W7*: 8,70kW / 2,15
Raven zvočne moči "Lwa"
(ugotovljena po ISO9614-2)
-Polna moč: 65 dB(A)
-zmanjšano nočno delovanje: 60 dB(A)
Hladilno sredstvo R410A: 3,50 kg
Pretok zrača (toplotni vir): 4500 m3/h
Nomin. volumski pretok ogrevalne vode:
2,60 m3/h
Mere hidravlične enote:
(Š x G x V)**: 600 x 427 x 791 mm
Mere zunanje naprave:
(Š x G x V)**: 963 x 357 x 1261 mm
Masa hidravlične enote: 60 kg
Masa zunanje naprave: 120 kg
Omrežna napetost / Omrežna frekvenca :
zunanje naprave: 400 V / 50 Hz
Omrežna napetost / Omrežna frekv. HE:
230 V / 50 Hz
Odtaljevanje / Način odtaljevanja:
avtomatsko/z obračanjem hladilnega kroga
*
Pri tem pomeni npr. A+2/W35:
Temperatura toplotnega vira +2 stop C,
Temperatura izhodne toplote 35 stop C.
**
Upoštevajte, da je za cevne povezave,
upravljanje in vzdrževanje potreben
dodaten prostor.
Označba energijske učinkovitosti
predtok 35 *C (LT):
Razred za sezonsko učinkovitost
ogrevanja prostorov: A++
Sezonska energijska učinkovitost
pri ogrev. prost.: 165%
Označba energijske učinkovitosti
kompleta predtok 55 *C (HT):
Razred za sezonsko učinkovitost
ogrevanja prostorov: A++
Sezonska energijska učinkovitost
pri ogrev. prost.: 130%
Weishaupt Zrak/Voda Split TČ
Tip WWP LS 16-B
Zunanja enota
Weishaupt Zrak/Voda Split TČ
Tip WWP LS 16-B
Izvedba R
Hidravlična enota v notranjosti zgradbe
Osnovni priklj.set TČ LS (ogreval. krog)
z manometrom in polnilno/praznilno pipo
|  | kompl | 2 |  | 0
1.02 | priključni ventil (predtok in povratek) 2 kos
Osnovni priključni set
sestavljen iz:
kroglične pipe za predtok in povratek,
navoja z matico
|  | kompl | 1 |  | 0
1.03 | set cevnih zaključkov na toplotni črpalki, Ø28 mm (2 kos)
|  | kompl | 1 |  | 0
1.04 | vod povezave za hladilno sredstvo, 3/8", dolžine 15 m
Vod hladilnega sredstva
Izoliran povezovalni vod med zunanjo in
notranjo napravo. Hladilne cevi iz bakra
po EN-12735-1, izpolnjujejo zahteve
hladilnih sredstev
R410A in R407C.
Dolžina: 15 metrov
Nazivni premer: 3/8 cole
|  | kompl | 2 |  | 0
1.05 | vod povezave za hladilno sredstvo, 5/8", dolžine 15 m
Vod hladilnega sredstva
Izoliran povezovalni vod med zunanjo in
notranjo napravo. Hladilne cevi iz bakra
po EN-12735-1, izpolnjujejo zahteve
hladilnih sredstev
R410A in R407C.
Dolžina: 15 metrov
Nazivni premer: 5/8 cole
|  | kompl | 2 |  | 0
1.06 | Hranilnik energije
Volumen 200 l
PU izolacija uporabna za ogrevanje
in hlajenje,
vključno s 3 priključki 1 1/2 cole
za potopno grelno telo,
priključki ogrevalne vode 1 1/4 cole,
3 postavitvene noge (nastavljive)
Označba energijske učinkovitosti:
Razred energijske učinkovitosti: A
Toplotne izgube v mirovanju: 60 W
Volumen hranilnika: 210 l
npr. Werishaupt Tip WES 200 Eco/WP ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
1.07 | temperaturno tipalo NTC 5K za bojer STV, kretnico
Temp.tipalo-Set NTC5k 5000mm dolžine
|  | kompl | 3 |  | 0
1.08 | Stenski plinski kondenzacijski kotel
Za zaprte ogrevalne naprave po
EN12828
Primeren za zem.plin E,LL in tekoči plin
P, za obratovanje z zaj. zraka iz
prostora in z zajemom zraka izven prost.
Kotl. telo iz kakovostnega pesk. zlitka
alum. in silicija. Velika površ. toplot.
izmenjevalnika zagotavlja nizke
temperature dimnih plinov
in visoke stopnje izkoristkov.
Obratovanje brez min. pretočne količine
v povezavi z nizko tlačno izgubo omogoča
obratovanje brez hidravlične
kretnice.
Velike revizijske odprtine omogočajo
učinkovito čiščenje ogrevalnih površin.
Ostale komponente:
- analog. manometer in digitalni
senzor tlaka
- zbirni lonec za zrak z avtomatično
odzračevanje
- ultrazvočni merilnik pretoka
Tih in modul. sevalni gorilnik Premix,
ki zagotavlja nizke emisije CO- in Nox.
Elektronska regulacija
zgorevanja sistem SCOT neprekinjeno
skrbi za optimalno zgorevanje
z visok. izkor. in nizk. emisijami, ter
nudi dodatne prednosti:
- enostaven zagon
- izravnavanje tlačnega nihanja in
kakovosti plina
- avtomatično prepoznavanje
različnih vrst plina
- enostavni preklop na tekoči plin
brez dodatnih vgradnih delov
Modul. sistem uprav. WEM za upravljanje
direkt. ogrevalnega kroga in hranilnika
sanitarne vode, vremensko in
sobno vodeno.
Sistemska naprava WEM-SG z
- intuit. posluževanje uporab. vmesnika
prek simb. (ikone) in besed
z vrtenjem in pritiskanjem
- pomočnik za zagon z izborom hidravlike
- prosto nastav. meni priljub. nastav.
- barvni grafični zaslon
- prikaz količine toplote
- prisilno polnjenje hranilnika TSV
(program Push)
- program antilegionelne zaščite
- integriran LAN vmesnik za povezavo
na WEM-Portal. Preko WEM-Portala lahko
do ogrevalnega sistema dostopamo preko
računalnika, ali preko aplikacije za
mobilni telefon (nastavljanje z daljave,
zapisovanje podatkov o delovanju,
javljanje motenj, itd.)
- multifunkcijski izhod za krmiljenje
naprave po izboru: -zunanje črpalke
(za ogrevanje, polnjenje hranilnika ali
cirkulacijo sanitarne vode), zunanjega
plinskega ventila, ali uporabo kot izhod
javljanja napake oz. delovanja)
- dva vhodna kontakta za opcijsko
uporabo konfigurirana za zaporo
ogrevanja, priprave sanitarne vode
ali zaporo generatorja toplote.
- integriran vtični modul z dvema
stikalnim izhodim, PWM izhod, dva
vhoda za tipali, 0-10 Volt signal za
vodenje kotla prek daljinske
zahteve za toploto
- regulacija Temperatur in volumskega
pretoka kretnice za preprečitev dviga
temperature povratka.
- razbremenilne uvodnice za kable
zunanjih komponent. Kovinska površina
na uvodnicah za oklop nizkonapetostnih
vodov.
- CAN-Bus vmesnik za komunikacijo
z ostalimi regulacijskimi komponentami
sistema WEM.
Sistem lahko razširimo na do 24 mešalnih
ogrevalnih krogov, na katere lahko
povežemo po 3 sobna tipala.
Kakovost ogrevalne vode v sistemu mora
izpolnjevati zahteve predpisa VDI 2035,
oz. primerljivih nacionalnih ali
regionalnih predpisov.
Tehnični podatki:
Kotlovska moč: 6,9 - 45,2 kW
Imen. moč modul. (Tv/Tr 50/30°C)
7,5 - 45,8 kW
Imen. moč modul. (Tv/Tr 80/60°C)
6,7 - 44,5 kW
Kotlovski izkoristek (Hi) Eta_100 po
DIN EN 15502-1:2015 pri 80/60 °C
temperature kotla: 99,8 % (89,8 % Hs)
Kotlovski izkoristek (Hi) Eta_30 po
DIN EN 15502-1:2015 pri 30 °C
Temperatura povratka: 109,3% (98,4 % Hs)
Maks. dovoljen delovni tlak v barih: 6
Teža v kg: 77
Max. volum. pretok: 3200 l/h
Mere naprave Širina / Višina / Globina
v mm: 640 / 792 / 518
Dov. zraka/odvoda dim.plinov: DN 125/80
Npr. Weishaupt Thermo Condens tip WTC-GW 45-B, izvedba H, varčna črpalka s reg. številom vrtljajev (H=samo ogrevanje)
WTC-GW 45-B ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
1.09 | osnovni priključni set ogrevanje npr. Weishaupt WHI con 32 #1 ali odgovarjoče
z nepovratno loputo, za povezavo z
hidravlično kretnico, ali izmenjevalcem,
zalogovnikom ali za kaskado
Sestoji se iz:
- krogelnega ventila DN 32 predtoka z
varnostnim ventilom
- krogelnega ventila DN 32 povratka z polnilno
praznilno pipo in priklopom za ekspanzijo
- večdelne izolacijske lupine
- priklop na dol dimenzije 1 1/2"
|  | kompl | 1 |  | 0
1.1 | zunanje tipalo tip NTC 2k
Zunanjo tipalo NTC 2k kpl. za TČ s
pritrd. setom
|  | kompl | 1 |  | 0
1.11 | ravni plinski ventil 1" IG x 22mm s termičnim varovalom TAE
|  | kompl | 1 |  | 0
1.12 | temperaturno tipalo NTC 5K za bojer STV
Temp.tipalo-Set NTC5k 5000mm dolžine
|  | kompl | 1 |  | 0
1.13 | tipalo kretnice 5 m NTC 5k
Temp.tipalo-Set NTC5k 5000mm dolžine
|  | kompl | 1 |  | 0
1.14 | hidravlična kretnica 10 m3/h tip WHW 10
Hidravlična kretnica
npr. Weishaupt tip WHW 10 ali odgovarjoče
do volumskega pretoka ca. 10,8 m3/h
(primerna za moči do 250 kW pri
20 stopinj temperaturne razlike)
vključno s toplotno izolacijo, zidnim
nosilcem, potopno tulko in odzračnim
ventilom. Z možnostjo vgradnje
zbiralnika magnetita.
Vgradnja: navpična
Priključki:
primarni R 2" ZN
sekundarni R 2" ZN
Mere: VxŠxG 750 x 260 x 260 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
1.15 | razširitveni modul za dodatni tripotni ventil, direktni ogrevni krog in cirkulacijo
Razširitveni modul set za kaskado
Npr. Weisaupt WEM-EM-KA ali odgovarjoče
Za regulacijo ene kaskade z
12 kondenzacijskimi kotli WTC 15-32-B
ali WTC-GW 80/100-A.
Uporabljivo samo v povezavi s
sledečimi komponentami: WEM-EM-HK 2.2,
WEM-EM-Sol 2.2, WEM-SG 2.3,
WEM-FA-G WTC 15-32-B verz. 2.2,
WEM-FA-G WTC-GW 80/100-A verz. 1.0
Integrirana regulacija za en črpalčni
ogrevalni krog in en polnilni krog STV.
Štirje multifunkcijski izhodi, dva
digitalna vhoda ter dva vhoda za tipali.
Uporabljivo tudi v povezavi s
sistemsko ločitvijo.
Izolirana pločevina na vseh
nizkonapetostnih sponkah.
CAN-Bus prek vijačnih sponk ali
RJ11 vtične vezave.
Prikaz stanja delov.prek 6-barvn. LED.
Za montažo na zid ali letev.
Mere: (ŠxVxG) 223 x 230 x 55 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
1.16 | razširitveni modul za dodatni ogrevalni krog
Razširitveni modul set ogrevanja
npr. Weishaupt Tip WEM-EM-HK 2.1 ali odgovarjoče
Za regulacijo enega črpalčnega ali
mešalnega kroga, vklj. tipalo temp..
Za montažo na zid ali montažno letev.
Uporaben samo v povezavi s
sistemsko napravo WEM-SG.
Barvno označeni vtični priključki s
posameznimi razbremenitvam vleka.
Prek stikalnega vhoda H1
se lahko preklopijo
sledeče funkcije:
Standby, zasilni izklop, posebni nivo,
stalno znižan nivo, normalni nivo ali
komfort nivo.
Izolirana pločevina na vseh
nizkonapetostnih sponkah.
CAN-Bus prek vijačnih sponk ali
RJ11 vtične vezave.
Prikaz stanja delov.prek 5-barvn. LED.
Mere: (ŠxVxG) 223 x 230 x 55 mm
|  | kompl | 3 |  | 0
1.17 | CAN-Bus kabel 3 m
|  | kompl | 5 |  | 0
1.18 | sobni nastavljalnik
Sobni upravljalnik set
npr. Weisuapt Tip WEM-RG1 2.1 ali odgovarjoče
Daljinsko upravljanje enega
ogrevalnega kroga regulac. sistema WEM.
Visokokakovostni dizajn s sprednjim
pokrovom podobnim steklu, osvetljenim
prikazom, kovinskim gumbom, štiri
površine na dotik ter vgrajenim
sobnim tipalom.
S sledečimi funkcijami:
- prikaz dejanske temperature prostora
in trenutni način delovanja
- sprememba želene temp. prostora
- preklop med načini delovanja
avtomatično, zabava, pavza, poletje,
stalni komfort, stalno normalno in
stalno znižano.
Z zidno konzolo za 4-žilno CAN-Bus
povezavo.
Pri 2-žilni povezavi je potrebno
namestiti 2-žilni CAN adapter
set (pribor).
Mere: (ŠxVxG) 81 x 81 x 25 mm
|  | kompl | 2 |  | 0
1.19 | adapter set za dvožilno povezavo
npr. Weishaupt Adapter-Set WEM-CAN ali odgovarjoče
Za povezavo enega sobnega tipala RF ali
enega sobnega posluževalca RG1 prek
2 žic na kondenzacijski kotel.
Na 2-žilni povezavi se lahko paralelno
priključijo 1 RG in 2 RF.
Sestavljen iz:
- 4/2-žilni adapter
- povezovalni vod 150 mm
|  | kompl | 3 |  | 0
1.2 | Razdelilnik za dva ogrevalna kroga
npr. Weishaupt tip WHV 2-M-10
do volumskih pretokov 10,0 m3/h.
Priključek ogreval.kroga 1 1/2"coli hol.
matica. Za kombinacijo s seti OK
WHI pump 25/32 ali WHI mix 25/32.
Priključek kotla čelna stran prirobnični
DN 65 PN 6 mogoč iz obeh strani.
S slepimi prirobami enostransko zaprto.
Modularno razširljiv z
dodatnimi WHV 2-M-10 ali WHV 3-M-10.
Prostornina komore: 2 x 80 x 80 mm
Odvodna in povratna komora sta
termično ločeni.
S toplotno izolacijo.
Mere: VxŠxG 373 x 690 x 200 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
1.21 | hitromontažni set z mešalnim ventilom npr. Weishaupt WHM 32-10-18 #1
Mešalni set NW 32
WHI mix 32-10-18 #5
z visoko učinkovito črpalko Grundfos
UPML 32-105 180 Auto
s 3-potnim mešalcem Kvs 18,0
servo motorjem, krog. ventili,
termometrom in gravitac. zavoro.
Razširitveni modul WEM-EM-HK ali
WCM-EM je vgradljiv v povezavi
s predelovalnim setom.
Kompletni sestavni deli so oplaščeni
s toplot. izolacijo iz EPP.
Po izbiri nastavljiv način obratovanja:
sorazmeren tlak, stalen tlak.
Maks. volumski pretok: 4,7 m3/h
Moč pri
Delta t 20K: 109 kW
Delta t 15K: 82 kW
Delta t 10K: 54 kW
EEI < 0,23
Priključek zgoraj: Rp 1 1/4" NN
Priključek spodaj: N1 1/2" ZN
Mere: VxŠxG 355 x 280 x 248 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
1.22 | hitromontažni set z mešalnim ventilom npr. Weishaupt WHI mix 25-7-8 #1
Mešalni set NW 25
WHI mix 25-7-8 #5
z visoko učinkovito črpalko Grundfos
UPM3 Auto 25-70 180
s 3-potnim mešalcem Kvs 8
servo motorjem, krog. ventili,
termometrom in gravitac. zavoro.
Razširitveni modul WEM-EM-HK ali
WCM-EM je vgradljiv v povezavi
s predelovalnim setom.
Kompletni sestavni deli so oplaščeni
s toplot. izolacijo iz EPP.
Po izbiri nastavljiv način obratovanja:
sorazmeren tlak, stalen tlak,
stalno št. vrtljajev, AutoAdapt.
Maks. volumski pretok pri 200 mbar
tlačne izgube: 1,9 m3/h
Moč pri
Delta t 20K: 44 kW
Delta t 15K: 33 kW
Delta t 10K: 22 kW
EEI < 0,2
Priključek zgoraj: Rp 1" NN
Priključek spodaj: N1 1/2" ZN
Mere: VxŠxG 355 x 280 x 248 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
1.23 | tripotni preklopni ventil 1" tip npr VCZMQ6000 ali odgovarjoče
3 potni preklopni ventil G1A
za različne hidravlične izvedbe
|  | kompl | 1 |  | 0
1.24 | pogon za tripotni preklopni ventil VC4012ZZ00
Servo motor za 3 potni preklopni ventil
s priključnim kablom 5,0 m
|  | kompl | 1 |  | 0
1.25 | Bojler za STV, Imenska prostornina 450 l
Nagibna mera v mm: 2050
Premer/višina v mm: 748/1935
Bivalentni grelnik sanitarne vode z
dvema prenosnikoma iz gladke špiralne
cevi.
Z vodo oplakovane površine so zaščitene
z visoko kvalitetnim emajlom po DIN
4753-3 / 2013-02.
Dodat. katodična korozij. zaščita zaradi
magnezij. anode. Alternativno je mogoče
dograditi anodo s tujim tokom.
Kompozitna toplotna zaščita iz PU
trde pene in vakuum. izolativn. panela.
Zunanji plašč je iz belo lakiranega
jeklenega plašča.
Dve privarjeni tulki za tipala, višinsko
nastavljivi podstavki.
Električni grelni vložek
je možno naknadno vgraditi (pribor).
Revizijska prirobnica v spodnjem
delu hranilnika.
Tehnični podatki:
Maks. obratovalna temp. sanit. vode:
110° C
Maks. obratovalna temp. ogrevalne vode:
120° C
Maks. obratovalni tlak za sanit. in
ogrev. vodo: 10 bar
Izgube v pripravljen. pri Delta t 45K:
1,35 kWh/24h
Teža hranilnika vklj. s toplot.izolac.:
186 kg
Sledeče navedbe pri 80° C temp. predtoka
in 60° C temp. hranilnika, volumski
pretok ogrev. vode 3 m3/h
Gretje prek zgornjega toplot. izmen.
Stalna moč: 42 kW
Karakteristično število: 8,8
zgornji toplotni izmenjevalec
tlačne izgube pri 3 m3/h: 53 mbar
Volumen ogrev. vode: 11,2 l
Grelna površina: 1,5 m2
spodnji toplotni izmenjevalec
tlačne izgube pri 1 m3/h: 76 mbar
Volumen ogrev. vode: 15,3 l
Grelna površina: 2,1 m2
Oznaka energijske učinkovitosti:
Razred energijske učinkovitosti: A
Toplotne izgube v mirovanju: 56 W
Volumen hranilnika: 477 l
npr. Weishaupt Aqua Sol ali odgovarjoče
Tip WAS 510 Sol/Eco
|  | kompl | 1 |  | 0
1.26 | gumijaste podloge za noge
|  | kompl | 3 |  | 0
DIMOVOD VIDNO OB OBSTOJEČEM DIKMNIKU
1.27 | osnovni dimovodni priključni set za delovanje neodvisno od zraka v prostoru tip WAL-PP-2-125/80-1,0
| koaksialno koleno inox DN 125/80 90 st. | kos | 2
| koaksialna cev RF/ PP, DN 125/80, dolga 1m | kos | 1
| koaksialna cev RF/ PP,DN 125/80, dolga 0,5m | kos | 1
| revizijski kos RF, DN 125/80 ravni | kos | 1
| dodatni dimovodni priključni set za montažo po zunanji strani stene WAL-PP-E-160/110-AV | kpl | 1
| koaksialna cev RF/ PP, DN 160/110, dolga 2m | kos | 4
| revizijski kos RF, DN 160/110 ravni | kos | 1
| držalo RF, DN 160 | kos | 4
|  | kompl | 1 |  | 0
1.28 | izdelava elektro povezav za opremo Weishaupt | kompl | 1 |  | 0
1.29 | zagon sistema, nastavitev avtomatike | kompl | 1 |  | 0
1.3 | podučitev uporabnika | kompl | 1 |  | 0
1.31 | Krogelna pipa NP 6- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
| DN 40 | kos | 14 |  | 0
| DN 50 | kos | 4 |  | 0
1.32 | Odzračevalni lončki V=2l, komplet z cevjo DN 10 x 8 m, pipico DN10, izdelava lijaka za zbiranje vode
|  | kompl | 66 |  | 0
1.33 | Polnilna pipica R 3/4" kompletno s tesnilnim materialom
|  | kos | 4 |  | 0
1.34 | Proti povratni ventili (diskasti)komplet z protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 2 |  | 0
1.35 | Ločilnik mulja in nesnage npr. SPIROTRAP BE 050FM s komplet z protiprirobnicami pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
1.36 | Cevi iz ogljikovega jekla npr. Geberit Mapress v palicah, z fazonskimi kosi , z varilnim in tesnilni material
| fi 54x2 | m' | 28 |  | 0
| fi 42x1,5 | m' | 48 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 24 |  | 0
| fi 28x1,5 | m' | 24 |  | 0
| fi 22x1,2 | m' | 12 |  | 0
1.37 | Izolacija cevi z izolacijo z debelino 19 mm kot npr. ARMAFLEX ITS -19 - ogrevanje, kompletno s spojnim in montažnim materialom
| fi 54x2 | m' | 28 |  | 0
| fi 42x1,5 | m' | 48 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 24 |  | 0
| fi 28x1,5 | m' | 24 |  | 0
| fi 22x1,2 | m' | 12 |  | 0
1.38 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema npr. Sikla Ratio komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki, vložki, drsniki ) za obešanje jeklenih in bakrenih cevi
| kg profilov | kg | 15 |  | 0
| fi 54x2 | kos | 12 |  | 0
| fi 42x1,5 | kos | 22 |  | 0
| fi 35x1,5 | kos | 8 |  | 0
| fi 28x1,5 | kos | 8 |  | 0
| fi 22x1,2 | kos | 4 |  | 0
1.39 | Zaščitno miniziranje neizoliranih cevi, konzol in ostalih nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju
|  | m2 | 1 |  | 0
1.4 | Praznenje plinskih instalacij, priklop nove peči na obstoječi razvod z cevjo DN 25x l=10m z fazonskimi kosi, in tlačni, tesnostni preizkus
| kompl | kompl | 1 |  | 0
1.41 | Varnostni ventil p max =3 bar, komplet s tesnilnim in montažnim materialom, razbremebilnim vodom DN 25 l=1,0m
| DN 20 PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.42 | Zaprta raztezna posoda volumna 125l
|  | kompl | 1 |  | 0
1.43 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 4 |  | 0 |  |  |  | 1
| DN25 | kos | 4 |  | 0
1.44 | Krogelni ventil za vodo z izpustom - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 1 |  | 0
1.45 | Cirkulacijska črpalka IMP Pumps NMT PLUS 20/80-130, z elektronsko regulacijo vrtljajev, komplet s holandci, tesnilnim materialom, časovnikom za izklop ure ponoči in montažnim materialom
|  | kos | 1 |  | 0
1.46 | Nepovratni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 1 |  | 0
1.47 | Varnostni ventil za vodo - navojni, tlak odpiranja 8 bar, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 1 |  | 0
1.48 | Manometer, 0-10 bar, komplet z manometersko pipico, o-ringom in vgradnjo v cevovod
|  | kompl | 1 |  | 0
1.49 | Termometer, 0-120 C, komplet s pritrdilnim materialom in vgradnjo v cevovod
|  | kompl | 2 |  | 0
1.5 | Raztezna posoda za sanitarno vodo, p=10 bar, volumen 60 l, pretočne izvedbe, komplet z servisnim ventilom
|  | kompl | 1 |  | 0
1.51 | Avtomatski samočistilni filter za hladno vodo, PN16, priključki 1", filter 90 µm, (npr. COSMO B2 DN25, zastopa Tehnofan Ljubljana)
|  | kompl | 1 |  | 0
1.52 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije za hladno vodo, PN16, priključki 1", nominalni pretok 2,8 m3/h, (npr. POLAR PMS20+Pi20C DN25, zastopa Tehnofan Ljubljana)
|  | kompl | 1 |  | 0
1.53 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije za cirkulacijo tople sanitarne vode, PN16, priključki 3/4", (npr. PMS18+Pi18MF DN20, zastopa Tehnofan Ljubljana)
|  | kompl | 1 |  | 0
1.54 | Priklop odtoka kondenza od toplotnih črpalk, plinskega grelnika in dimnika, vgradnja sifona HL 136.3 z lijakom
|  | kompl | 2 |  | 0
1.55 | Enojna mehčalna naprava za napajanje kotlov proizvajalca kapaciteta naprave Q = 2,5 m3/h, komplet z ionsko maso av posodi, npr. MAK CMC MINOM 3 ali odgovarjajoče
|  | kompl | 1 |  | 0
1.56 | Vodomer za hladno vodo, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
| DN 15 PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.57 | Večplastna polietilenska cev z notranjim kovinskim plaščem, (npr.Valsir Mixal), izdelana v skladu z EN ISO 21003-1, za povezavo instacije pitne vode v kurilnici, komplet z fitingi iz medenine. Cev je predizolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb.13 mm HV in 19 mm TV, CV
| DN25 (ø32 x 3) | m' | 36 |  | 0
| DN20 (ø20x2,6) | m' | 30 |  | 0
1.58 | Merilnik pretoka vode za pretok 3,5 m3/h ALMESS ECHO II q=6 m3/h DN 40 PN 16 z računsko enoto z M-BUS povezavo, komplet z proti inox prirobnicami, inox vijačnim materialom in tesnili, merilnik se uporablja za hlajenje
|  | kompl | 1 |  | 0
Toplovodne povezave med objektoma
1.59 | Predizolirana cev npr. BRUGG CASAFLEX ali enakovredno za daljinsko ogrevanje
(razred debelina izolacije 2, l<=0,026 W/mK pri 50 °C)
Primerna za temperaturo do +140 °C in tlak
do 25 bar, jeklena medijska cev PEX
izolacija iz poliuretanske
pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na
koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč.
| CASAFLEX DUO 40+40 izolacija f 126 mm | m' | 30 |  | 0
1.6 | Termo stezna končna kapa z prehodom na jeklo proizvod npr. BRUGG CASAFLEX ali enakovredno
| CASAFLEX DOU 40+40/ Je DN 32 | kos | 4 |  | 0
1.61 | Zidno tesnilo za cev fi 126 mm z vgradnjo
| kompl | kompl | 4 |  | 0
1.62 | Predizolirana cev npr. BRUGG CASAFLEX ali enakovredno za daljinsko ogrevanje - sanitarna voda
(razred debelina izolacije 2, l<=0,026 W/mK pri 50 °C)
Primerna za temperaturo do +140 °C in tlak
do 25 bar, jeklena medijska cev PEX
izolacija iz poliuretanske
pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na
koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč.
| CASAFLEX DUO SANITARY 32+20 izolacija f 126 mm | m' | 30 |  | 0
1.63 | Termo stezna končna kapa z prehodom na jeklo proizvod npr. BRUGG EIGERFLEX ali enakovredno
| CASAFLEX DUO SANITARY 32+20 / inox fi 35, 28 | kos | 4 |  | 0
1.64 | Zidno tesnilo za cev fi 126 mm z vgradnjo
| kompl | komp | 4 |  | 0
Splošne postavke
1.65 | Tlačna in trdnostna preizkušnja ogrevanje z hladnim vodnim tlakom 4 bar v času 2 uri, dovoljena odstopanja 2% ter izpihovanjem ecvovoda
Tlačna in trdnostna preizkušnja vdodvod z hladnim vodnim tlakom 10 bar v času 2 uri, dovoljena odstopanja 2% ter izpihovanjem ecvovoda
|  | kompl | 1 |  | 0
1.66 | PP cev kot npr. Pipelife, z dodatki fazonske kose, na odrezke in tesnilnim, spojnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo (npr. MUPRO)
DN50 - ocenjeno 12 m
DN32 - ocenjeno 22 m
|  | kompl | 1 |  | 0
1.67 | Ostala prirpavljalna in zaključna dela:
Demontaža obstoječe strojne opreme kotlovnice z napeljavo
Polnenje sistama v mehčano vodo z mobilno mehčalno napravo s strani izvajalca
Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
1.68 | Dobava in vgradnja zaščitnih kabeliskih PVC kanalov za razvod cevi plinskih povezav t.č. in elektro poovezav zunaj objekta po fasadi.
|  | m' | 7 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## S2¦Prezračevanje
S2 | Prezračevanje | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
[6 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
SANACIJA RAZSVETLJAVE
NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
[6 empty] | PREZRAČEVALNI SISTEM | 0
VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
2.01 | Dvoetažna, dvojno-stenska, EUROVENT certificirana naprava za zunanjo postavitev, iz ohišja modularne izvedbe.
Vse naprave naj so zaradi lažjega vzdrževanja in čiščenja grajene in projektirane skladno s higienskimi standardi VDI 6022.
Naprave morajo imeti izdan ustrezni CE certifikat ter s tem ustrezati vsem evropskim normam in zakonom, ter izdelan v tovarni z ustreznimi organizacijskimi in okoljskimi certifikati (ISO, RLT, ipd.).
Ohišje in energetska učinkovitost
Razredi učinkovitosti in kvalitete naj so: ERP skladnost - Uredba (EU) 1253/2014: 2018 Razred energetske učinkovitosti skladko s certifikacijo Eurovent: min. A
Klasifikacija mehanske stabilnosti ohišja po EN 1886: D1 Klasifikacija prehoda toplote ohišja po EN 1886: T2 Klasifikacija toplotnih mostov ohišja: TB2 Klasifikacija materiala izolacije po EN 1886: A1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: L1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: L1
Dvojno stenski paneli naprave naj bodo debeline min. 42mm
Vsi paneli naprave naj so popolnoma snemljivi. Če ni drugače definirano, morajo biti dostopna vrata sekcij, ki se pogosto odpirajo izvedena z robustnimi tečaji in kljukami. Snemljivi paneli na takšnih sekcijah niso dovoljeni!
Tesnilo med okvirjem in paneli je neskončno, nanešeno na panele brez prekinitve. Med vrati in ohišjem je nameščeno EPDM (etilen propilen dien monomer) tesnilo.
Stena (panel) naprave naj bo napolnjen z mineralno volno, lepljeno k stenam (preprečevanje zdrsa oz. nalaganja).
Povprečna gostota izolacije naj bo min. 120 kg/m3, toplotna prevodnost maksimalno 0.04 W/m*K, razred gorljivosti oz. ppožarne varnosti 1 (gorljivost brez plamena in brez toksičnih plinov).
Enota naj stoji na stabilnem podstavku iz aluminija. Višina podstavka naj bo min. 100mm.
Streha naprave naj je iz aluminija. Izvedba naj preprečuje nabiranje dežja in kapljic na površini ter kakršnokoli pronicanje v napravo (z nagibom, vodotesno).
Čelne strani naprave
Čelne strani naprave naj so opremljene z žaluzijami. V napravah za zunanjo postavitev mora biti žaluzija vedno montirana v ohišje naprave.
Vremenske haube naj bodo iz aluminija. Za preprečevanje vdora vodnih kapljic, je lahko maksimalna hitrost na zaščitnem elementu skladno z VDI 3803 2.5 m/s.
Na priključkih proti in iz prostora, naj so naprave opremljene s fleksibilni priključki iz steklenih vlaken s poliuretanskim nanosom, ter prirobnicami na obeh straneh.
Filtri
Vsi filtri, če ni drugače definirano v popisu naprave, naj bodo vrečasti ali panelni, z veliko lovilno površino in določeno minimalno učinkovitost filtracije, skladno z novim standardom ISO 16890.
Vsi filtri naj bodo montirani na skupnem okvirju s tesnilom za maksimalno tesnost skladno z EN 1886. Komore naj bodo grajene za enostavno dostopnost in čišččenje. Filtri naj bodo ob zamenjavi enostavno izvlečljivi.
Rekuperacija toplote
Visoko-učinkovita enota za vračanje odpadne toplote naj bo v obliki protitočnega ploščnega izmenjevalnika toplote. Izmenjevalnik na bo certificiran po EN308 in EN306 standardih.
Ploščni izmenjevalnik toplote naj je sestavljen iz gmote aluminijastih plošč, aerodinamično oblikovanih in zvarjenih, za izvedbo z visoko tesnostjo in učinkovitostjo.
Izmenjevalniki za ogrevanje in hlajenje
Naprava naj bo opremljena z grelnimi in hladilnimi izmenjevalniki toplote. Predvidena konfiguracija naprav je ogrevanje in hlajenje s freonskimi izmenjevalniki toplote (ogrevanje z direktno kondenzacijo hladilnega sredstva, hlajenje z direktnim uparjanjem hladilnega sredstva).
Izmenjevalniki naj bodo izdelani iz vlečenih brezšivnih bakrenih cevi, razvlečenimi za popolno naleganje aluminijastih lamel, ki so navlečene na bakrene cevi.
Sekcije naj bodo grajene tako, da omogočajo izvlečenje izmenjevalnikov na posluževalni strani naprave. Okvirji izmenjevalnikov kjer pride do kondenzacije zraka (hlajenje), morajo biti iz nerjavne pločevine (SS304), drugače naj bodo iz pocinkane pločevine.
Odprtine za cevne priključke naj bodo zatesnjene in gumirane, za preprečevanje drgnejenja priključkov ob stene nosilnega okvirja ter minimalne izgube (toplotni mostovi).
Sekcije s hladilni izmenjevalniki toplote morajo imeti posodo za zbiranje kondenzata po celotni površini, ki mora biti nagnjena k priključku odvoda kondenzata. Posoda mora biti iz nerjavne pločevine (SS304).
Ventilatorji
Dovodni in odvodni ventilatorji so standardno visoko-učinkovite EC izvedbe.
Uporabljeni EC ventilatorji naj bodo kovinske (aluminijaste) in higienik izvedbe (z dodatnim nanosom za čiščenje).
Če ni drugače navedeno, morajo vsi EC ventilatorji v vseh napravah dosegati razred energetske učinkovitosti IE5 (po EN 60034-30), skladno z minimalnim izkoristkom po EU 327/2011, ki je naveden ob vsaki sekciji.
Dušilniki zvoka
Sekcija dušilnikov zvoka naj je grajena skladno s specifikacijami preostale napravesestavljena iz v ohišje vgrajenih akustičnih lamel, prevlečenimi z materialom z visoko odpornostjo pred erozijo (odnašanje).
Material naj ne bo higroskopičen in naj ne omogoča bakterijskih razvojnih procesov, skladno z higienskimi smernicami.
Regulacija in krmilje naprave
Naprava naj bo opremljena s popolnoma integriranim krmilnim sistemom, z ustrezno zaščito IP, v ti. Plug & Play rešitev. Glavno krmilje naj je integrirano v napravo, uporabniku prijazen oddaljeni LCD prikazovalnik pa na zunaji strani naprave.
Krmilniki morajo biti moderni, mikroprocesorski, prostoprogramabilni, zadnje generacije, kar omogoča enostavno kontrolo nad napravo. Krmilnik naj omogoča možnost dostopa preko WEB ali drugega vmesnika (ModBus, BACnet, ipd.) povezati v centralno krmilje objekta ali za potrebe servisa in diagnostike na lokalne računalnike.
Inteligentno krmilje naj krmili napravo in njeno periferno opremo (moči izmenjevalnikov, ventilatorje, kontrolne točke, ipd.) na podlagi PID krmilne logike.
Standardna alarmna zgodovina naj prikazuje vsaj zadnjih 25 zapisov s časom in datumom.
Naprava mora imeti pripravljen vhod za požarni alarm, za enostavno priključitev vzorčnih komor ali kontaktov iz požarnih central objekta. Na podlagi vhodnega signala požarnega alarma naj bo možna tudi manipulacija požarnih loput s digitalnim izhodom iz krmilnika.
Oddaljeni tablo na napravi naj bo moderni LCD, z zaščito min. IP65, povezan s krmilnikom z enostavnim ethernet kablom.
Z napravo naj bo dobavljena še ločena posluževalna enota za namestitev v prostor, z integriranim temperaturnim tipalom, z možnostjo nastavitev temperatur in urnikov, ter kontrolo parametrov. Enota mora prikazovati vsaj morebitni trenutni alarm naprave ali minimalno zgodovino.
V "Plug & Play" kompaktni različici naprav morajo biti vsi elemeti naprave montirani, nastavljeni in testirani v tovarni pred dobavo. Vrtanja ohišja, panelov, profilov, ipd. na objektu naj se kar se da izogne!
Vsi električni priključki, ki so zunanji, naj so pripravljeni za enostavno stikanje in jasno označeni za hitro in zanesljivo delo.
Razpoložljive kontrolne možnosti: Dovodni zrak (vpih), odvodni ali prostorski zrak, kvaliteta ali vlažnost zraka (CO2 / VOC, %RH) na povratku, konstantni pretok zraka ali tlak v kanalski mreži.
Komponente, ki so izbrane kot dodatki k vsaki sekciji (tipala, pogoni, ventili, stikala ali tabloji), naj so zajete v dobavi naprave in naj so standardno montirane in ožičene v napravi.
Naprava KN CSOD
Opis prezračevalne naprave v projektu
Tip naprave: modularna dovodno-odvodna naprava, za zunanjo postavitev
Izvedba ohišja kot opisano v splošnem opisu.
Material panelov naprave:
- zunaj: pocinkana pločevina, prašno barvano, RAL 9002, C4 ali C5 po EN ISO 12944
- znotraj: pocinkana pločevina, Aluzinc® AZ-185, C4 po EN ISO 12944
- dno: pocinkana pločevina, Aluzinc® AZ-185, C4 po EN ISO 12944
Karakteristike ohišja naprave:
- Debelina materiala pločevine sten notranja/zunanja min. 1.0/0.7 mm
- Debelina panela min. 42 mm
- Tip izolacije: mineralna volna
- Klasifikacija mehanske stabilnosti D1 (EN 1886)
- Klasifikacija tesnosti ohišja L1 (EN 1886)
- Klasifikacija prehoda toplote min. T2 (prEN 1886)
- Klasifikacija toplotnih mostov min. TB2 (prEN 1886)
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z žaluzijo, vgrajeno v ohišje naprave kot opisano v splošnem delu opisa naprave, z odprtino po celotnem preseku.
Dodatki:
- pogon žaluzije, 24V, ON/OFF, z varnostno funkcijo (vzmetjo), montiran in ožičen v EKO
- fleksibilni priključki, kot opisano v splošnem opisu naprave
Predfilter
Klasifikacija filtra: G4/E7 ePM1 >65%
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 50%
Začetni padec tlaka: 52 Pa
Končni padec tlaka: 152 Pa
Dodatki:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- tlačno stikalo (presostat), montiran in ožičen v EKO
- vrata na robustnih tečajih s kljuko
Ploščni rekuperator
Ploščni rekuperator kot opisan že v splošnem opisu naprave, skupaj s sistemom obvodnih "by-pass" žaluzij (2 nasprotni odpirajoči se žaluziji).
Zima:
Količina zraka - dovod: 3.800 m3/h
Količina zraka - odvod: 3.800 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
Temperatura notranjega zraka: 21 °C / 35 %
Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 150 Pa
Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 150 Pa
Izkoristek ploščnega rekuperatorja: minimalno 83.3 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 76 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 15 °C
Minimalna vrnjena moč: 36 kW
Leto:
Količina zraka - dovod: 3.800 m3/h
Količina zraka - odvod: 3.800 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: 33 °C / 40 %
Temperatura notranjega zraka: 26 °C / 55 %
Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 150 Pa
Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 150 Pa
Izkoristek ploščnega rekuperatorja temp.: minimalno 76 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 27.6 °C / 54 %
Minimalna vrnjena moč: 6.8 kW
Dodatki:
- pogon žaluzije za obvod zraka (bypass), 24V, 0-10V (zvezno)
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine
- vrata na rekuperatorju na robustnih tečajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator - EC "Plug fan"
Sklop ventilatorja in motorja (ali več ventilatorjev - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Količina zraka - dovod: 3.800 m3/h
Št. ventilatorjev: 1
Zunanji statični tlak: 250 Pa
Skupni statični tlak: 624 Pa
Absorbirana električna moč: 1.17 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 66 %
SFP vrednost in razred: 991 W/(m3/s), SFP2
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, IE4, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 2.95 kW
Nominalni električni tok: 4.6 A
Dodatki:
- vrata na robustnih tečajih s kljuko
- priključki za kontrolo količine zraka
- aktivni tlačni senzor (pretok/tlak) za kontrolo količine zraka (konstantni pretok, ali konstantni tlak), 24V, montiran in ožičen v EKO
Dušilnik zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 6 / 8 / 13 / 18 / 23 / 21 / 15 / 15 dB
Dodatki:
- /
Grelno-hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Količina zraka - dovod: 3.800 m3/h
Vstopni zrak: 27.6 °C / 54 %
Izstopni zrak: 17 °C / 86 %
Maksimalni padec tlaka: 81 Pa (mokro)
Hladilni medij: hladivo R410a
Temperatura uparjanja hladilnega medija: 6°C
Hladilna moč: 21.2 kW
Razdalja med lamelami izmenjevalnika: min. 3mm
Zima - ogrevanje (simulirano, maksimalno):
Količina zraka - dovod: 3.800 m3/h
Vstopni zrak: 15 °C
Izstopni zrak: 35 °C
Maksimalni padec tlaka: 65 Pa
Grelni medij: hladivo R410a
Temperatura kondenzacije grelnega medija: 45°C
Grelna moč: min. 26 kW
Dodatki:
- /
Prazna komora za vgradnjo EEV
Prazna komora, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave, kot komora za vgradnjo periferije kompresorsko-kondenzacijskega sistema ogrevanja in hlajenja, vključno z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV) ter krmilnim sistemom hlajenja, dolžine min. 600mm
Dodatki:
- EEV komplet hladilno/ogrevalnega DX sistema, vključno z ustreznim krmilnikom za zvezno krmilje kapacitete
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave.
z odprtino po celotnem preseku naprave.
Dodatki:
- fleksibilni priključki, kot opisano v splošnem opisu naprave
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
z odprtino po celotnem preseku naprave.
Dodatki:
- fleksibilni priključki, kot opisano v splošnem opisu naprave
Panelni filter
Panelni filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 60%
Začetni padec tlaka: 63 Pa
Končni padec tlaka: 163 Pa
Dodatki:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- tlačno stikalo (presostat), montiran in ožičen v EKO
- vrata na robustnih tečajih s kljuko
Dušilnik zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 6 / 8 / 13 / 18 / 23 / 21 / 15 / 15 dB
Dodatki:
- /
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, za tovarniško vgradnjo krmilno-regulacijske opreme naprave, kot opisano v splošnem opisu naprave, dolžina sekcije min. 800mm
Dodatki:
- vrata na robustnih tečajih s kljuko
Ploščni rekuperator
Ploščni rekuperator kot opisan že v splošnem opisu naprave, skupaj s sistemom obvodnih "by-pass" žaluzij (2 nasprotni odpirajoči se žaluziji).
Tehnični podatki ploščnega rekuperatorja toplote so specificirani pri dovodni sekciji naprave.
Direktno gnani EC ventilator - EC "Plug fan"
Sklop ventilatorja in motorja (ali več ventilatorjev - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Količina zraka - odvod: 3.800 m3/h
Št. ventilatorjev: 1
Zunanji statični tlak: 250 Pa
Skupni statični tlak: 554 Pa
Absorbirana električna moč: 1.06 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 66 %
SFP vrednost in razred: 916 W/(m3/s), SFP2
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, IE4, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 2.95 kW
Nominalni električni tok: 4.6 A
Dodatki:
- vrata na robustnih tečajih s kljuko
- priključki za kontrolo količine zraka
- aktivni tlačni senzor (pretok/tlak) za kontrolo količine zraka (konstantni pretok, ali konstantni tlak), 24V, montiran in ožičen v EKO
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z žaluzijo, vgrajeno v ohišje naprave kot opisano v splošnem delu opisa naprave, z odprtino po celotnem preseku.
Dodatki:
- pogon žaluzije, 24V, ON/OFF, z varnostno funkcijo (vzmetjo), montiran in ožičen v EKO
- vremenska hauba na priključku, kot opisano v splošnem opisu naprave
Krmilno-regulacijska oprema naprave
Prezračevalna naprava mora biti opremljena s tovarniško vgrajeno in kablirano elektro komandno omaro, z vso potrebno močnostno in krmilno periferijo za varno, stabilno, zanesljivo in uporabniku prijazno delovanje, kot opisano že v splošnem opisu regulacije in krmilja naprave!
Naprava mora omogočati priključitev na CNS preko ModBus RTU (pred naročilom uskladiti).
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil naprave iz aluminija, višine min. 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- vodotesna streha naprave, po celi površini dimenzije 4200x 1200 mm, material poc. pločevina debeline 1,0 mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 71 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 61 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 52 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu zraka iz prostora: maks. 62 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpuhu odpadnega zraka v okolico: maks. 86 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 52 dB(A)
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU BVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: ploščni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 76.6%
Efektivna električna priključna moč: 2.25kW
SFP interni: 753 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 66% / 66%
Stopnja tesnosti (puščanje, zunanje), +400 Pa / -400 Pa: 1.15% / 0.57%
Stopnja tesnosti (puščanje, interno): maksimalno 1.5%
Ustrezna prezračevalna naprava, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
Tip naprave: D-AHU ADT03EDD1
Dimenzije (DxŠxV): 4.100 x 1.000 x 1.600 (maksimalno) mm
Teža naprave: 700 kg
Posluževalno stran prezračevalne naprave ter morebini priključek naprave na CNS (protokol) je potrebno nujno uskladiti pred naročilom opreme!
ali enakovredno
| kompl | kompl | 1 |  | 0
2.02 | Aluminijaste zunanje zaščitne rešetke za vgradnjo v kanal npr. Systemair PZ-ALS
| B x H =950x750 | kompl | 1 |  | 0
2.03 | Linijski difuzor za količino 700 m3/h npr Systemair KSV-1 1950 mm 3x in KSV-1 1050 mm 1x z regulacijskimi loputi in komoro, ter vsemi povezovalnimi in končnimi kosi
|  | kompl | 1 |  | 0
2.04 | Linijski difuzor za količino 600 m3/h npr Systemair KSV-1 1950 mm 3x z regulacijskimi loputi in komoro, ter vsemi povezovalnimi in končnimi kosi
|  | kompl | 2 |  | 0
2.05 | Linijski difuzor za količino 280 m3/h npr Systemair KSV-1 1050 mm 3x z regulacijskimi loputi in komoro, ter vsemi povezovalnimi in končnimi kosi
|  | kompl | 2 |  | 0
2.06 | Linijski difuzor za količino 160 m3/h npr Systemair KSV-1 1050 mm 2x z regulacijskimi loputi in komoro, ter vsemi povezovalnimi in končnimi kosi
|  | kompl | 2 |  | 0
2.07 | Linijski difuzor za količino 80-100 m3/h npr Systemair KSV-1 1050 mm 1x z regulacijskimi loputi in komoro, ter vsemi povezovalnimi in končnimi kosi
|  | kompl | 3 |  | 0
2.08 | Šobni difuzor za količino 500 m3/h za vgradnjo na spiro cev npr Systemair Cap-RD-3-100-315-SW 2x z ter vsemi povezovalnimi in končnimi kosi
|  | kompl | 1 |  | 0
2.09 | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v vrata, komplet z rezanjem vrat in montažnim materialom (kot npr. IMP, tip AR-4P)
| B x H = 425 x 125 | kompl | 5 |  | 0
2.1 | Prezračevalni ventili npr. Systemair DVS
| fi 125 | kos | 21 |  | 0
| fi 160 | kos | 4 |  | 0
| fi 125 dovod DVS-P | kos | 16 |  | 0
| fi 160 dovod DVS-P | kos | 3 |  | 0
2.11 | Okrogli (Spiro) kanali , vključno s fazonskimim kosi, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
| ø125 mm | m' | 42 |  | 0
| ø160 mm | m' | 72 |  | 0
| ø200 mm | m' | 78 |  | 0
| ø310 mm | m' | 4 |  | 0
2.11 | Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
|  | kg | 4050 |  | 0
2.12 | Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na
distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih
lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B-s3 po DIN EN 13501. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZAZ ZVZ, VTZ ODT zrak debelina d=19mm
Kot na primer :
Proizvod: ARMAFLEX
Tip: AC 19 mm
ali enakovredno
|  | m2 | 480 |  | 0
2.13 | Dobava in montaža vroče cinkanih profilov za izdelavo podporne konstrukcije za obešanje kanalov v skupni teži
|  | kg | 20 |  | 0
2.14 | Dodatna izolacija kanalov videnih vidno po fasadi z tervolom debeline 5 cm z kaširanim aluminijskim ovojem na zunanji strani
|  | m2 | 165 |  | 0
2.15 | Izdelave nosilne podkonstrukcije za prezračevalne kanale v slemenskem delu podstrešja, pritrditve na fasadi - ocenjeno kg. 120 - vključno z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter čiščenjem
|  | kompl | 1 |  | 0
2.16 | Vreguliranje sistema in nastavitev avtomatike, meritev prezračevanje in mikroklime preizkus funkcionalnosti sistema, izdelava poročila o meritvah
|  | kompl | 1 |  | 0
2.17 | Izdelava preboja skozi stene in stropne plošče
| 700/500 | kompl | 2 |  | 0
| 500/350 | kompl | 2 |  | 0
| 400/300 | kompl | 2 |  | 0
| fi 150 | kompl | 1 |  | 0
2.18 | KOMPRESORSKO-KONDENZACIJSKA ENOTA
Splošno
Zunanja enota, v ti. "VRV" izvedbi, za ogrevanje in hlajenje zraka v prezračevalni napravi.
Sistem deluje z ekološkim hladilnim sredstvom R410a.
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.
Sistem, ter proizvajalec sistema, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Sistem kot celota je lahko sestavljen iz ene ali več zunanjih enot, vsaka pa je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji, vsi popolnoma brezkoračno krmiljeni (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani.
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Ventilatorji imajo možnost povišanega zunanjega statičnega tlaka, z ustreznimi nastavitvami vse do 80Pa. Vsak ventilator je lahko nastavljen posebej.
Izpih zraka je lahko, odvisno od izvedbe naprave, vertikalni ali horizontalni.
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Glavne varnostne funkcije sistema so predvsem nemoteno in zanesljivo odtaljevanje ter vračanje olja kompresorja.
Notranje enote so z zunanjimi enotami povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjimi in zunanjimi enotami je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu, ter zaporedno priključena na posamezne enote sistema.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Sistem mora standardno omogočati ti. VRT ali "Variabile Refrigerant Temperature" regulacijo temperature hladilnega sredstva. Sistem na podlagi obremenitev objekta in notranjih pogojev samodejno uravnava (dviga ali spušča) temperaturo uparjanja ali kondenzacije sistema in s tem še dodatno poviša sezonsko učinkovitost sistema, vse skladno z zadnjimi evropskimi ErP direktivami.
Obenem sistem omogoča (v kolikor aplikacija to zahteva) fiksne temperature uparjanja in kondenzacije.
Opisana regulacija sistema istočasno omogoča različne načine obratovanja ob hladnih ali vročih zagonih sistema - npr.: hitro ogretje prostora, ter nato znižanje temperature za najvišjo možno sezonsko učinkovitost, ali obratno, počasno začetno ogrevanje ali hlajenje in zelo visoko sezonsko učinkovitost že v začetni fazi obratovanja.
Vsi parametri so enostavno dosegljivi in nastavljivi pooblaščenemu serviserju na zunanji enoti sistema, preko LCD posluževalnega tabloja ali PC orodja.
KKE za KN
Nominalni tehnični podatki:
- hladilna zmogljivost Qh = 22,4 kW
- grelna zmogljivost Qg = 25,0 kW
- priključna električna moč - hlajenje Pel = 4,29 kW
- priključna električna moč - ogrevanje Pel = 4,50 kW
- faktor učinkovitosti - hlajenje EER: > 4.29
- faktor učinkovitosti - ogrevanje COP: > 4.50
- maksimalni električni tok (MCA) = 18,5 A, 3~, 400V/50Hz
- zvočni tlak 1m od naprave in 1,5m od tal = 57 dB(A)
- teža = 187 kg
- dimenzije (ŠxVšG) 930 x 1.680 x 765 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
| Tip: ERQ250AW1 | kpl | 1 |  | 0
2.19 | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (aluminijast trak, zaščita pred direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 20 |  | 0
| zunanji premer R 3/4 (19,05 mm) | m | 20 |  | 0
2.2 | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, položeno in zaprto v kabelsko polico s pokrovom, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita)
| ali podobno | m | 20 |  | 0
2.21 | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi EEV enotami na prezračevalnih napravah, ter krmilno povezavo za preklop med ogrevanjem in hlajenjem
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 20 |  | 0
| - 3 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo (preklop OGR/HL) | m | 20 |  | 0
2.22 | Izvedba odtoka kondenzata od zunanje enote ob objektu, vključno z lovilnim koritom iz pocinkane pločevine nameščenim pod zunanjo enoto, opremljeno s samoregulirnim grelnim kablom, ki preprečuje zamrzovanje kondenzata v zimskih ekstremih, odtok speljan v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd.
| ali podobno | kpl | 1 |  | 0
2.311 | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, predvideno cca. 2kg)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
2.321 | Po tlačnem preizkusu, vakuumiranju in dopolnjevanju instalacije zagon obeh kompresorsko-kondenzacijskih enot, poskusno obratovanje, izdaja ustreznih zapisnikov in dokumentacije
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE PROSTOROV |  |  |  | 0

## S3¦Namest. termostatskih vent.
S3 | NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV |  |  |  |  | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
[5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
SANACIJA RAZSVETLJAVE
[5 empty] | NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV | 0 | 0
PREZRAČEVALNI SISTEM
VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
Št. | OPIS POSTAVKE | ME/ Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
3.01 | Radiatorski ravni termostatski ventil z dvojno regulacijo in termostatsko glavo vgrajen v dovodnem vodu, tesnjen kovina na kovino (holandec s konusom) npr. termostaska glava z varovalom proti kraji
| DN 15 , kos | 44 |  | 0
3.02 | Predelava priključkov na dovod v radiator z drobnim montažnim materialom - vezano na predhodno postavko (44 kpl)
| kpl | 1 |  | 0
Splošne postavke
3.03 | Praznenje ogrevalnega sistema pred pričetkom del in ponovno polnenje po končanih delih ter preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
| kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## S4¦Menjava WC kotličkov
S4 | MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI |  |  |  |  | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
[5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA
SANACIJA RAZSVETLJAVE
NAMESTITEV TERMOSTATSKIH GLAV IN VENTILOV
PREZRAČEVALNI SISTEM
VGRADNJA SISTEMA ZA UČINKOVIT ZAJEM TER OBDELAVO PODATKOV
SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA - VGRADNJA TČ
[5 empty] | MENJAVA ENOSTOPENJSKIH WC KOTLIČKOV Z DVOSTOPENJSKIMI |  | 0
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
Št. | OPIS POSTAVKE | ME/ Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
4.01 | Odstranitev obstoječih kotličkov - upotevati vse potrebno odstranitev ter odvodz na deponijo
| kos | 7 |  | 0
4.02 | Dobava in montaža nadometnih dvostopenskih kotličkov
| kos | 7 |  | 0
4.03 | Sistem pred inštalacije za dovod vode iz sistema zbiranja meteornih vod 2 faza ( v tej fazi priklop na vodovodno vodo)
Cevi izdelane iz RAU-VPE (Pe-Xa) s polietilenom, položena v tlaku, predelne stene in pod strop, za hladno, toplo vodo, komplet z fitingi iz medenine odpornimi proti razcinkanju, izdobavljena v palicah ali kolutih
in izolirana z izolacijo debeline 13mm hladna voda
f 16x2,2 - ocena 24m
f 26x2,6 - ocena 12m
f 32x3 - ocena 48m
| kompl | 1 |  | 0
Splošne postavke
4.04 | Ostala prirpavljana in zaključna dela:
Navezava novih razvodov na obstoječe dovode HV - 1 kpl
Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji, zaščita talni razvodov pred poškodbo - 1 kpl
Tlačna preizkušnja z tlakom p= 12 bar in regulacija - 1 kpl
Mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) s strani pooblaščene institucije - 1 kpl
| kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0