## rekapitulacija - str.inst.
Copyright© Savaprojekt
| 4/1.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  | 4/1.3.2 |  | 4/1.3 | 2
| 4/1.3.2.R REKAPITULACIJA |  |  |  | 4/1.3.2.R |  | 4/1.3 | 2.R
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
|  | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
4/1.3.2.0 SPLOŠNO |  |  |  |  | 0 |  | 0
4/1.3.2.1 OGREVANJE | [5 empty] | 1
4/1.3.2.2 PREZRAČEVANJE | [5 empty] | 1
4/1.3.2.3 VODOVOD - OBJEKT | [5 empty] | 1
NEPREDVIDENA DELA (7%) |  |  | 0 | 0 | 0
SKUPAJ (€): |  | 0 | 0
22% DDV (€):
SKUPAJ Z 22% DDV (€):

## 0.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
Copyright© Savaprojekt
| 4/1.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL | [5 empty] | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
4/1.3.2.0 SPLOŠNO
SPLOŠNE ZAHTEVE
Popis obravnava vsa gradbeno obrtniška dela na objektu.
Popis je celovit dokument le v kombinaciji z vsemi načrti. Zavezujoče je upoštevati tehnično poročilo, sestave konstrukcij (tlakov, streh, sten, fasad), sheme oken, vrat, risbe, detajle in priloge. Nujno je upoštevati tudi kombinacijo popisa s študijo požarne varnosti.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki ( če ni drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva slovenije. Vse konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upoštevati faktor raztresa (brez uveljavljanja dodatnih količin na faktor).
Ponudnik oz. izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.
V času gradnje je v sklopu ureditve gradbišča potrebno predvideti vsa potrebna zavarovanja pristopov. Terminski plan in dela je potrebno uskladiti (pred pričetkom in med gradnjo) z investitorjem.
Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant.
Izvajalec lahko v pisnem soglasju s projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela skladno z razpisnimi pogoji, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stroških izvedbe oz. stroške morebitnih potreb po spremembi projektne dokumentacije krije sam. Prav tako krije sam dodatne stroške projektanta vezane na morebitno analizo predlogov ter eventuelne spremembe s tem povezanih rešitev (tudi v primeru zavrnitve predloga).
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Opomba: Varovanje objekta, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, označevanje,zavarovanje, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
Vsa navedena komercialna imena so navedena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti!
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne signalizacije, splošni stroški pristojbin in taks upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ipd., upoštevati Varnostni načrt, št. VN-35/2020, izdelal Egal PB d.o.o.
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest,
- izvajalec si sam zagotovi potrebne priključke (npr. voda, elektrika) za potrebe izvajanja gradnje. Ta dela in te stroške je potrebno zajeti v ponudbi
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine vključno s plačilo vseh pristojbin za trajno deponiranje odpadkov in ostalega materiala in predajo ustreznih evidenčnih listov, odstranitvitev vseh gradbiščnih provizorijev in začasnih komunalnih priključkov po končanih delih
- stroški sprotnega čiščenje delovišča/gradbišča in prostorov/površin, ki se uporabljajo za dostop in so podvrženi vplivom izvajanja del ter končno gospodinjsko čiščenje prostorov.
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj (tudi na fazo PZI od soglasodajalcev), vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- stroške za izdelavo delavniške dokumentacije, ki jo potrdi projektant
- stroški za vso potrebno mehanizacijo in orodje za izvajanje del, vključno z žerjavi in dvigali, itd
- sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte (v digitalni obliki) vnešenih sprememb in odstopanj od načrtov PZR in PZI med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika)
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del
-morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov vodji projekta in investitorju
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje
- stroški za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov, ki so se poškodovali ali uporabili za potrebe gradbišča, v prvotno stanje
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- Izdelavo dokazil o zanesljivosti in vsa potrebna spremljajoča dela, skladno z veljavno zakonodajo.
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture ni dovoljena. Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
- Vsi jekleni elementi, (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je zagotovljen garanjcijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno z gradbenim dovoljenjem in PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti rekonstrukcije zgradbe, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
Kot spremembe PZI projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...
V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih proizvodih.
Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO:
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni z okoljskimi zahtevami in merili za stavbe, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,
– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,
– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
– izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
Kadar se pri gradnji:
– nosilne konstrukcije
– ostrešja
– fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
– stavbnega pohištva
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
– potrdilo FSC 13 ali PEFC 14 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
– dovoljenje FLEGT 15, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnejo zahteve
Določila pogodbe o izvedbi naročila
1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve
3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
Izvajalec mora v imenu investitorja pred izvajanjem del skleniti pogodbo s prevzemnikom odpadkov, za sprejem vseh odpadkov, skupaj s transportom in vsemi manipulativnimi stroški.
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a (strojne inštalacije) vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju.
| Zajeto v enotnih cenah izvedbe (glej SPLOŠNE ZAHTEVE)! | kpl
2 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. Vključen je tudi potovalni čas.
| Zajeto v enotnih cenah izvedbe oz. ni predmet ponudbe! | ur
3 | Izdelava dopolnilnih projektnih rešitev nastalih zaradi nepredvidenih okoliščin v času gradnje (npr. nepredvideno stanje terena, spremembe med gradnjo). Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. Vključen je tudi potovalni čas.
| Zajeto v enotnih cenah izvedbe oz. ni predmet ponudbe! | ur
4 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - kronsko vrtanje lukenj do Ø150, - izdelava zidnih rež, - pozidave in zametavanje prebojev oz. rež, … komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
| Zajeto v enotnih cenah izvedbe (glej SPLOŠNE ZAHTEVE)! | ur
5 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, polnila, tesnilne mase, pena, objemke ali požarna malta - proizvodi kot. npr Promat). Vgrajeni
| material za tesnenje mora imeti enako požarno odpornost kot material, skozi katerega poteka! OPOMBA: Rešitev mora biti odobrena in pregledana s strani izdelovalca požarnega izkaza. | kpl | 1
SKUPAJ: 4/1.3.2.0 SPLOŠNO

## 1.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
Copyright© Savaprojekt
| 4/1.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL | [5 empty] | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
4/1.3.2.1 OGREVANJE
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Biomasna kurilna naprava na sekance ali pelete kot npr. KWB ali enakovredno.
Gorilni sistem je primeren za izgorevanje sekancev B1 in B2 po CEN TC 335 in lesnih peletov po ÖNORM M 7135 kot tudi DIN 51731 ter industrijskih peletov.
Naprava je opremljena z vsemi varnostnimi napravami, ki so potrebne po TRVB H 118.
Naprava obsega:
- telo kotla z učinkovito toplotno izolacijo
- potisni vijačnik s pogonskim motorjem
- varnostni toplotni izmenjevalnik
- nadzorovan sesalno-vlečni ventilator z reguliranim številom vrtljajev
- stopenjsko oziroma pomično zgorevanje na rešetki
- samodejno čiščenje elementov stopenjske rešetke
- samodejno stresanje pepela s pomočjo prekucne rešetke
- samodejno čiščenje toplotnega izmenjevalnika
- izraba preostale toplote za ogrevanje
- deljena 2-conska zgorevalna komora
- zaščita pred povratnim ognjem
- temperaturno stikalo
- ročnosprožilna gasilna naprava
- naprava za nadzor tlaka
- naprava za nadzor temperature
- varovanje proti povratnemu vžigu
- vmesni zalogovnik z nadzorom nivoja z infrardečimi senzorji
- samodejni vžig s puhalom za vroč zrak
- samodejno iznašanje pepela iz gorilne komore in izmenjevalnika v zaboj za pepel
- navodilo za instalacijo in obratovanje
Integrirana mikroprocesorsko vodena upravljalna enota KWB Comfort3 z uporabniku prijazno VGA regulacijo in zaslonom na dotik, ter z:
- regulacijo kurjenja
- modulom za regulacijo v odvisnosti od zunanje temperature
- modulom upravljanja z zalogovnikom
- modulom za upravljanje polnjenja bojlerja (priprava tople vode)
- krmiljenjem dviga povratnega toka (motorni mešalni ventil in črpalka)
- krmiljenjem motornega ventila za hitro ogrevanje ogrevalnih krogov pri zalogovniškem obratovanju
- regulacija lambda sonde (krmili zrak za zgorevanje in dovod goriva)
Splošno:
Vsa potrebna tipala za priklop na hranilnik, set povratnega toka, črpalčni skupini ali priklop na TSV so že vključena v sklopu posameznih
modulov v sklopu kotla.
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (Modbus za povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
| - tip Powerfire TDS 240 Qk= 73,5-245kW (pri 30% vsebnoti vode) Qe= 4,5 kW (3x 400V/50Hz) | kpl | 1
Kotlu je pridružena pripadajoča oprema:
Set za varovanje temeperature povratka s tripotnim mešalnim ventilom z EM pogonom in obtočno črpalko
Modul toplotnega upravljanja Comfort 4:
Razširitveni vgradni modul za 2x mešalni krog
Razšeritveni vgradni modul za 2x direktni krog.
Razšeritveni modul za bojler TSV.
CAN-BUS kaskadni preklopnik.
Oddaljen dostop preko telefona ali računalnika.
Avtomatski odjem v zunanjo posodo za pepel za tip kotla KWB Powerfire, komplet vklj. polžem, predajno postajo, plezajočim polžem, pogonsko enoto vklj. s kabelsko povezavo, priključno pripravo na zabojnik pepela in 1 kos cinkan in vozljiv zabojnik pepela (vsebnost 240 litrov)
KWB modul za upravljanje toplote Autonom
Vmesni hranilnik KWB EmpaEco 4000 l
Vzpostavitev delovanja kotla in sistema dobave sekancev.
Zagon kotla in usposabljanje za uporabo, komplet.
|  | kpl | 1
2 | Samostojni, prostostoječ (troslojni) montažni dimnik, material: nerjavno jeklo 316L, kot npr. Schiedel ali enakovredno, komplet z dimnim nastavkom, s koleni, reducirnim kosom, (zunanjim talnim podstavkom), odvodom kondenza, komplet
z odprtinami za čiščenje, meritve, rozeto vsem materialom za pritrditev na steno in vsem montažnim materialom
| - nazivni premer fi 350 mm - višina H = 7 m od priključka - dimnični priključek fi 300 (ca 2,0 m od tal kotlovnice), l= 5 m, 2x koleno 90st., in prehodni kos d300/350 mm - tip: ICS 25 model 1 - priložiti ustrezen tehnični izračun dimnika | kpl | 1 |  |  |  | 9
3 | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem, kot npr. Mitsubishi, z uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. | [5 empty] | 119
Regulacijska omarica za sisteme s toplotnimi črpalkami zrak/zrak: PAC-IF013B-E (proizvajalca Mitsubishi Electric).
Kompletno s cevnimi povezavami med klimatom in zunanjo enoto, polnjenje s hladilnim mmedijem, montaža zunanje enote na strehi.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
| - tip PUHZ-P200YKA3 Qh= 9-22.4 kW Qe= 5,21 kW (3x 400V/50Hz) | kpl | 2
4 | Visokotemperaturna toplotna črpalka zrak/voda kot npr Kronoterm, za pripravo tople sanitarne vode. Maksimalna izstopna temperatura znaša 65 oC. Naprava je predvidena za zunanjo postavitev, kompletno z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Regulacija Termotronic 3000, protokol ModBus za priključitev na CNS.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec, opcija el. grelec 3x2kW.
| - tip WPL-23K1 HT Qg= 22.4 kW (A2/W55) Qe= 7,6 kW (3x 400V/50Hz) | kpl | 1
5 | Zaprta ekspanzijska posoda kot npr. PNEUMATEX IMI ali enakovredno, komplet z vsem montažnim materialom | [5 empty] | #REF!
| - SD25.3 (V= 25 l; p0= 1 bar) | kom | 1 |  |  |  | #REF!
| - SU800.6 (V= 800 l; p0= 3.5 bar) | kom | 1 |  |  |  | #REF!
| - ADF 80.10 (V= 80 l) | kom | 1
6 | Vzmetni varnostni ventil kot npr. LESER tip 440 (Sensor) ali enakovredno, izdelan po DIN 4751/2 (1993) in TRD 721, komplet | [5 empty] | #REF!
| - tip 440 20-2,5, DN 20/32, NP16 tlak odpiranja 3,5 bar(n) | kom | 2 |  |  |  | #REF!
7 | Vzmetni varnostni ventil kot npr. LESER tip 440 (Sensor) ali enakovredno, izdelan po DIN 4751/2 (1993) in TRD 721, komplet | [5 empty] | #REF!
| - tip 440 25-10, DN 32/50, NP16 tlak odpiranja 10 bar(n) | kom | 1 |  |  |  | #REF!
8 | Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje sistema centralnega ogrevanja, komplet
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (Modbus za povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
| - kot npr. tip: MAXIBOX 200 Q = 1,0 m3/h (1x 230V/50Hz) (CMC Ekocon) ali enakovredno | kom | 1
9 | Razdelilec oz. zbiralec (ogrevalna voda 70/50 st.C) iz jeklene cevi, brezšivne izvedbe po DIN 2448, toplotno izoliran, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo samougasljiv, ne širi ognja,
ne kaplja, kot npr. Armacell tip Armaflex AC, z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
| - razdelilnik - 1 x DN 20 (navojni) - 2 x DN 32 (navojni) - 1 x DN 40 (navojni) - 1 x DN 50 (navojni) - 1 x DN 65 (prirobnični) | kpl | 1 |  |  |  | #REF!
| - zbiralnik - 1 x DN 20 (navojni) - 2 x DN 32 (navojni) - 1 x DN 40 (navojni) - 1 x DN 50 (navojni) - 1 x DN 65 (prirobnični) | kpl | 1
10 | Lovilna posoda za odpadne odzračne vode, iz pocinkane pločevine s sifonom in odtokom fi 50, komplet z pritrdilnim materialom
| - dim. 600x150x250 mm | kpl | 1
11 | Grelnik za pripavo sanitarne tople vode toplotni vir: kotel, toplotna črpalka in el. grelec, V=2000 l, npr. Kronoterm, NP 10 bar,dvoslojno emajliran,
z zaščitno Mg anodo, s toplotno izolacijo 10 cm, oplaščeno z Al pločevino, s toplovodnim grelnim registrom 6 m2 ter priključno prirobnico in el. grelcem 6kW, komplet z vsemi potrebnimi priključki za toplo in hladno
vodo ter cirkulacijo, priklj.za termometer in manometer ter za potrebna tipala
enakovredno, komplet z izpustom in ventilom, s tesnilnim in montažnim materialom
| VT 2000 FRMR | kpl | 1
12 | Armatura in ostala oprema za priključitev grelnika na razvod hladne in tople vode ter cirkulacije, z opremo, v sestavi:
| - raztezna posoda za pitno vodo, Vn=80 l, pretočni priključek, delovni tlak 3,5 bar, kot npr. PNEVMATEX tip aquapresso ADF 80.10, s pretočnima priključkoma DN25, komplet | kom | 1
| - varnostni ventil z vzmetjo NO32, NP 10, tlak odpiranja ca 6 bar, kot npr. LESER tip 440 32-6 DN32/50 ali enakovredno | kom | 1
- elektronski mešalni ventil s termično dezinfekcijo, kot npr. Caleffi, Legiomix serija 6000 ali enakovredno, navojne izvedbe, DN32, komplet s servomotorjem, z digitalnim regulatorjem Legiomix, z vmesnikom za povezavo na CNS napravo,
s tipali odvodne mešane vode in povratka, z vsemi medsebojnimi el. povezavami, s termometrom odvodne mešane vode, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu.
| Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec). | kpl | 1
| - magnetni nevtralizator vodnega kamna kot npr. EKOM ali enakovredno, z navojnimi priključki, NO32 | kom | 1
| - kromirani krogelni ventil, NO20, NP 10, z dolgo ročico, s tesnilnim materialom | kom | 4
| - kromirani krogelni ventil, NO32, NP 10, z dolgo ročico, s tesnilnim materialom | kom | 5
| - navojni protipovratni ventil NO20, NP10, z montažnim materialom | kom | 2
| - navojni protipovratni ventil NO32, NP10, z montažnim materialom | kom | 2
| - termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, vključno s povratnim zapornim ventilom NO15, območje 0÷100 st.C (montiran na bojlerju) | kom | 1
| - manometer za območje 0÷10 bar, vključno s tropotno pipo za kontrolni manometer (montiran na bojlerju) | kom | 1
| - krogelni izpustni ventil NO20 | kom | 1
| - časovno stikalo (tajmer) za časovno krmiljenje cirkulacijske črpalke, kpl | kom | 1
13 | Obtočna črpalka, z elektronsko regulacijo za vodo do 110°C, NP6, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, naslednjih karakteristik:
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (Modbus za povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
| Čg.01 (kotlovska črpalka) Qč= 8,17 m3/h, Hč= 1,5 m, Pel = 62 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos tip Magna 40-40 F N | kom | 1
| Čg.10 (radiatorsko ogrevanje) Qč= 3,78 m3/h, Hč= 7,84 m, Pel = 171 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos tip Magna 32-100 | kom | 1
| Čg.11 (radiatorsko ogrevanje) Qč= 2,72 m3/h, Hč= 4,60 m, Pel = 94 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos tip Magna 25-60 | kom | 1
| Čg.12 (klimati) Qč= 1,36 m3/h, Hč= 3,72 m, Pel = 45 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos tip Alpha L 25-60 180 | kom | 1
| Čg.13 (STV1) Qč= 2,15 m3/h, Hč= 2,95 m, Pel = 45 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos tip Alpha L 25-60 180 | kom | 1
| Čg.14 (TČ) Qč= 1,93 m3/h, Hč= 2,42 m, Pel = 45 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos tip Alpha L 25-60 180 | kom | 1
| Čsv.01(STV2) Qč= 4,3 m3/h, Hč= 2,57 m, Pel = 84 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos tip Magna3 32-60 N | kom | 1
| Čsv.02 (cirkulacija) Qč= 1,00 m3/h, Hč= 2,55 m, Pel = 45 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos tip Alpha L 25-60 N 180 | kom | 1
14 | Dušilnik vibracij, medprirobnični | [5 empty] | #REF!
| - DN 65 | kom | 4
15 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil z navojnim priključkom (kot npr. "Danfoss", Lj.), NP16, 110 st.C, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - VRG3 25/10 - AME435/24, DN32 | kom | 1
| - VRG3 32/16 - AME435/24, DN40 | kom | 1
| - VRG3 50/40 - AME435/24, DN50 | kom | 1
16 | Montaža tripotnega regulacijskega motornega ventila z vsem montažnim in tesnilnim materialom (ventil dobavi dobavitelj klimata)
| - RV3, DN15 | kom | 2
| - RV3, DN25 | kom | 1
17 | Odzračni lonec, komplet z materialom za privaritev na cev
| - V = 2 l | kom | 14
18 | Avtomatski odzračevalni ventil kot npr. PNEUMATEX tip zeparo (IMI) ali enakovredno, komplet z vsem pritrdilnim materialom
| - ZUT , DN 15 | kom | 14 |  |  |  | #REF!
19 | Manometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
| - območje 0 ÷ 6 bar | kom | 12
20 | Termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, komplet
| - območje 0,0 ÷ +120,0°C | kom | 20
21 | Termomanometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
| - območje 0,0 ÷ +120,0°C - območje 0,0 ÷ 6,0 bar | kom | 12
22 | Ravni krogelni navojni ventil, NP16, komplet
| - DN 10 | kom | 12
| - DN 20 | kom | 2
| - DN 25 | kom | 8
| - DN 32 | kom | 8
| - DN 40 | kom | 7
| - DN 50 | kom | 3
23 | Ravni krogelni prirobnični ventil, NP16 | [5 empty] | #REF!
| - DN 65 | kom | 8 |  |  |  | #REF!
24 | Krogelni ventil z nastavkom za polnjenje, NP16, komplet
| - DN 15 | kom | 14
| - DN 20 | kom | 2
25 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom, kot npr. TA tip STAD (IMI) ali enakovredno, PN20, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, komplet toplotno izolirano.
Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa.
| Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. | [5 empty] | #REF!
| - STAD 20, DN 20 | kom | 2 |  |  |  | #REF!
| - STAD 32, DN 32 | kom | 2
| - STAD 40, DN 40 | kom | 2
| - STAD 50, DN 50 | kom | 1
26 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnim priključkom, kot npr. TA tip STAF (IMI) ali enakovredno, PN20, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, komplet toplotno izolirano.
Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa.
Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
| - STAF 65, DN 65 | kom | 1
27 | Ventil za consko regulacijo v sistemih ogrevanja z možnostjo hidravličnega uravnovešenja, z zveznim elektromotornim pogonom, z navojnim priključkom, kot npr.IMI ali enakovredno, PN16, namenjen za delovno temperaturo od –10 do 120°C.
Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (šibki tok, CNS).
| - TBV-C, DN 25 | kom | 4
28 | Prelivni regulator - regulator diferenčnega tlaka, za vodo temperature do 110 st.C, kot npr. TA tip BPV IMI ali enakovredno, PN10, ravni, navojni, skupaj s tesnilnim materialom, komplet
| - BPV 15, DN 15 | kom | 4 |  |  |  | #REF!
#REF!
29 | Nepovratni navojni ventil, NP16, komplet | [5 empty] | #REF!
| - DN 32 | kom | 2
| - DN 40 | kom | 2
| - DN 50 | kom | 1
30 | Nepovratna prirobnična loputa, NP16, komplet
| - DN 65 | kom | 1 |  |  |  | #REF!
31 | Lovilec nesnage navojni z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
| - DN 32 | kom | 2
| - DN 40 | kom | 2
| - DN 50 | kom | 1
32 | Lovilec nesnage prirobnični z nerjavečo mrežico
| - DN 65 | kom | 1
33 | Ploščni lotani prenosnik toplote kot npr. Danfoss ali enakovredno
Ogrevanje STV: -primarna stran - 70/50 oC, NP16, q1=2,58 m3/h
| -sekundarna stran - 60/10 oC, NP16, q2=4,3 m3/h Komplet z izolacijo, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom | kom | 1
34 | Ultrazvočni kalorimeter za ogrevanje, kot npr. Allmess tip CF-E II (Enerkon) ali enakovredno, NP16, 130 st.C, z vsemi tipali, vgradnim kompletom, pritrdilnim in tesnilnim materialom
Splošno:
| Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (šibki tok, CNS). | [5 empty] | #REF!
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (Modbus za povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
| (kotel) - DN50, prirobnični, L= 270 mm - q= 8,2 m3/h, - qn= 10,0 m3/h, | kom | 1
| (TČ) - DN25, prirobnični, L= 260 mm - q= 3,85 m3/h, - qn= 3,5 m3/h, | kom | 1
35 | CybleM-Bus modul za žično avtmatsko odčitavanje glavnega vodomera oz. za pretvorbo mehanskih števcev v podatkovne komunikacijske točke. | kom | 1
36 | Pločevinasti panelni radiatorji kot npr. VOGEL&NOOT tip COMPACT ali enakovredno, kpl. s klasičnim stranskim priključkom, s čepom, odzračnim ventilom, rozeto in konzolami, komplet z vsem montažnim materialom
| - 11K/600-600 | kom | 7
| - 11K/900-720 | kom | 3
| - 11K/900-1000 | kom | 4
| - 11K/300-1400 | kom | 2
| - 21K-S/600-1200 | kom | 12
| - 21K-S/600-1600 | kom | 2
| - 21K-S/900-520 | kom | 6
| - 21K-S/900-600 | kom | 4
| - 21K-S/300-1400 | kom | 6 |  |  |  | #REF!
| - 22K/600-1320 | kom | 4
| - 22K/600-1400 | kom | 12
| - 22K/600-1600 | kom | 14 |  |  |  | #REF!
| - 22K/900-520 | kom | 4 |  |  |  | #REF!
| - 22K/900-600 | kom | 41 |  |  |  | #REF!
| - 22K/900-800 | kom | 9 |  |  |  | #REF!
| - 22K/900-1000 | kom | 2 |  |  |  | #REF!
| - 22K/300-1400 | kom | 9 |  |  |  | #REF!
| - 22K/300-1600 | kom | 3 |  |  |  | #REF!
| - 33K/600-1400 | kom | 6 |  |  |  | #REF!
| - 33K/900-520 | kom | 14 |  |  |  | #REF!
| - 33K/900-1200 | kom | 1
37 | Cevni radiatorji kot npr. VOGEL&NOOT tip DION ali enakovredno, s čepi, odzračnim ventilom, konzolami, komplet z vsem montažnim materialom
| - 1100-750 | kom | 45
| - 1100-600 | kom | 10
| - 1570-750 | kom | 3
38 | Demontaža radiatorjev in ponovna montaža zaradi finalnega opleska | kom | 165
39 | Termostatska glava, montaža z inbus ključem kot npr. Danfoss ali enakovredno, z vgrajenim tipalom in zaščito pred nezaželjenim nastavljanjem, komplet
| - RA2920 | kom | 223
40 | Radiatorski termostatski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka, ki se regulira neodvisno od tlačne razlike npr. IMI ali enakovredno, kotna izvedba, z vgrajeno prednastavitvijo, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene cevi
| - Eclipse DN15 | kom | 223 |  |  |  | #REF!
#REF!
41 | Radiatorsko ravno zapiralo kot npr. IMI ali enakovredno, ravna izvedba, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene cevi | [5 empty] | #REF!
| - Regulux | kom | 223 |  |  |  | #REF!
42 | Bakrene cevi za razvod ogrevanja z vsemi fitingi za PRESS sistem, z okrasnimi rozetami na prehodu iz tlaka, zida in stropa, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, komplet
| - fi 15 x 1,0 | m | 2644
| - fi 22 x 1,2 | m | 480 |  |  |  | #REF!
| - fi 28 x 1,2 | m | 364 |  |  |  | #REF!
| - fi 35 x 1,5 | m | 56 |  |  |  | #REF!
| - fi 42 x 1,5 | m | 64 |  |  |  | #REF!
| - fi 54 x 1,5 | m | 66 |  |  |  | #REF!
43 | Jeklena cev za cevni navoj po DIN 2440 z varilnimi loki, z vsem obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z dodatkom za razrez, komplet
| - NO 10 | m | 34 |  |  |  | #REF!
| - NO 15 | m | 18
| - NO 20 | m | 24
| - NO 25 | m | 32
| - NO 32 | m | 36
| - NO 40 | m | 44
| - NO 50 | m | 48
44 | Jeklena brezšivna cev, izdelana po DIN 2448 z loki R=1,5d, s fazoni (kolena 90°), vsem obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z dodatkom za razrez, z vsem varilnim in pritrdilnim materialom, komplet
| - NO 65 | m | 34
45 | Čiščenje in miniziranje (2x) črnih cevi in pritrdilnega materiala z osnovno zaščitno barvo (en nanos pred montažo, drugi po montaži) | m2 | 27
46 | Finalni premaz vidnih delov cevi in pritrdilnega materiala z zaključno barvo odporno na temperature do 130°C (barva po izbiri arhitekta ali investitorja) | m2 | 220
47 | Dodatna toplotna izolacija za ogrevalne cevi v kotlovnici, z mineralno volno dodatno oplaščeno z Al pločevino, debelina izolacije po predpisih:
| - NO10 ÷ NO20 - s= 2 cm - NO25 ÷ NO32 - s= 3 cm - NO40 ÷ NO100 - s= enako kot NO - NO > NO100 - s= 10 cm | m2 | 24
48 | Toplotna izolacija za ogrevalne cevi, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo - samougasljiv, ne širi ognja, ne kaplja), kot npr. Armacell tip Armaflex AC ali
enakovredno, d=13 mm, cevi vodene vidno ali nad spuščenim stropom ali ob steni
| - (za Cu fi 35x1,5) | m | 56
| - (za Cu fi 42x1,5) | m | 64
| - (za Cu fi 54x1,5 | m | 66
49 | Tulka za potopno tipalo, dolžine 100 mm, nerjaveče jeklo
| - kot npr: TH08-VA 100mm, S+S Regeltechnik | kom | 27
50 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno z
| izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet OPOMBA: Temperatura medija do ca. 90ºC. | kg | 322
51 | Profilno železo za izdelavo podstavkov za naprave (kotlarna, …), z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet | kg | 310
52 | Demontaža obstoječe kotlovnice: 2x kotel elko/ 250 kW, grelnik STV/2000l, razdelilnik in zbiralnik, cevne povezave ter odvoz na deponijo | kpl | 1
53 | Demontaža obstoječega radiatorskega sistema, kompletno z radiatorji (150) in cevnimi razvodi ter odvoz na deponijo | kpl | 1
54 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" Zajeto v enotnih cenah izvedbe (glej SPLOŠNE ZAHTEVE)! | kpl
SKUPAJ: 4/1.3.2.1 OGREVANJE | [5 empty] | 0

## 2
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
Copyright© Savaprojekt
| 4/1.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL | [5 empty] | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
4/1.3.2.2 PREZRAČEVANJE
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Klima naprava PN-1 (kuhinja) za dovod zraka, ustreza Systemair tip KI-031-O ali enakovredno, zunanja izvedba, z zrakotesnima ZUZ žaluzijami z elektro motornim pogonom, elastičnimi priključki, filtrom (M5),ventilatorsko enoto in dušilnikom zvoka
Dx hladilnik zraka, Qh=17,6 kW, vgrajen v napravo
Regulacijski sistem:
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema električno omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, pogone, merilnike tlaka, termostate),
možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom (oddaljenost od klimata: 30 m), možnost priklopa na CNS, M-BUS, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, M-BUS, CNS).
Komplet naprava z vsem ožičenjem razen napajanja, finalno obarvano, z vsem obešalnim, montažnim in pritrdilnim materialom.
| Tehnični podatki: Vzdov= 3300 m3/h delta pex= 350 Pa | kpl | 1
2 | Klima naprava PN-2 (jedilnica) za dovod in odvod zraka, ustreza Altrea tip Duplex 3500 Multi Eco-N ali enakovredno, zunanja izvedba, z zrakotesnima ZUZ in ZAZ žaluzijami z elektro motornim pogonom, elastičnimi priključki, filtri (ZUZ - F7; ZAZ - G4),
| rezervnimi filtri, s protitočnim ploščnim rekuperatorjem z visokim izkoristkom (89%), z ventilatorsko dovodno in odvodno enoto, kanalskim toplovodnim grelnikom zraka: | [5 empty] | #REF!
| Qg= 5 kW medij= voda, 55/40°C; Tvtz=20°C, dt=30°C z regulacijsko progo gretja,črpalko, s presostati, temperaturnimi tipali | [5 empty] | #REF!
| Dx hladilnik zraka, Qh=19 kW, vgrajen v napravo | [5 empty] | #REF!
| Regulacijski sistem: | [5 empty] | #REF!
| Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema električno omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, pogone, merilnike tlaka, termostate), | [5 empty] | #REF!
| možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom (oddaljenost od klimata: 30 m), možnost priklopa na CNS, M-BUS, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon. | [5 empty] | #REF!
| Splošno: | [5 empty] | #REF!
| Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, M-BUS, CNS). | [5 empty] | #REF!
| Komplet naprava z vsem ožičenjem razen napajanja, finalno obarvano, z vsem obešalnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | [5 empty] | #REF!
| Tehnični podatki: Vzdov= 3000 m3/h Vzodv= 3000 m3/h delta pex= 500 Pa | kpl | 1 |  |  |  | #REF!
#REF!
3 | Klima naprava PN-3 (garderobe) za dovod in odvod zraka, ustreza Altrea tip Duplex 1100 Flexi RD5 ali enakovredno, zunanja izvedba, filtri (ZUZ - F7; ZAZ - G4), | [5 empty] | #REF!
| rezervnimi filtri, s protitočnim ploščnim rekuperatorjem z visokim izkoristkom (84%), z ventilatorsko dovodno in odvodno enoto, kanalskim toplovodnim grelnikom zraka: | [5 empty] | #REF!
| Qg= 2,8 kW medij= voda, 55/40°C; Tvtz=24°C, dt=34°C z regulacijsko progo gretja,črpalko, s presostati, temperaturnimi tipali | [5 empty] | #REF!
| Regulacijski sistem: | [5 empty] | #REF!
| Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema električno omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, pogone, merilnike tlaka, termostate), | [5 empty] | #REF!
| možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom (oddaljenost od klimata: 30 m), možnost priklopa na CNS, M-BUS, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon. | [5 empty] | #REF!
| Splošno: | [5 empty] | #REF!
| Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, M-BUS, CNS). | [5 empty] | #REF!
Komplet naprava z vsem ožičenjem razen napajanja, finalno obarvano, z vsem obešalnim, montažnim in pritrdilnim materialom.
| Tehnični podatki: Vzdov= 1000 m3/h Vzodv= 1000 m3/h delta pex= 200 Pa | kpl | 1
4 | Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa s sistemom vračanja toplote odpadnega zraka s ploščnimi prenosniki toplote s temperaturnim izkoristkom tudi preko 65% izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301,
ustreza MEDIA RBT-D 2200x2200 sredinska izvedba ali enakovredno. Po celotnem zgornjem obodu varčne kuhinjske nape je sistem vpihovalnih rež za distribucijo svežega zraka okoli termičnih elementov za kuhanje.
Poleg enakomerne distribucije zraka z minimalno možnostjo prepiha okoli termičnih elementov omogoča ta sistem vpihovanja zraka tudi učinkovitejše sesanje odpadnega zraka pod napo.
Manjši del svežega zraka se vpihuje skozi ozke reže v spodnjem delu stranic nape nazaj v napo, s čimer se poveča učinkovitost sesanja tudi za več kot 30%.
'Varčna kuhinjska napa vključuje še: - vodni grelnik za dogrevanje zraka na željeno temperaturo. - »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran preko motornega pogona,
- visoko učinkovit tristopenjski sistem filtriranja odpadnega zraka z učinkovitostjo filtracije tudi preko 95%, ki vključuje labirintni filter,
kovinski pleteni filter in ploščni prenosnik toplote. Ploščni prenosnik toplote ima ob vračanju toplote zraka s sistemom vrtinčenja zraka znotraj prenosnika tako tudi funkcijo zadnje stopnje filtracije:
- svetilke za osvetlitev termičnih elementov pod napo, vgrajene nad kaljenim steklom
- osnovni kanalski priključki za dovod in odvod zraka, ki so jim po potrebi dodani še kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od termičnih blokov bolj oddaljeni
| - ustrezna temperaturna tipala in diferenčni merilnik tlaka za signalizacijo zamazanosti kovinskega pletenega filtra. | [5 empty] | #REF!
| Pretok zraka in padec tlaka v napi Pretok odvod: 2800 m3/h Padec tlaka v napi odvod: 180 Pa Pretok dovod: 3250 m3/h Padec tlaka v napi dovod: 180 Pa | [5 empty] | #REF!
Grelnik vodni: Qg= 16 kW medij voda, 55/40 °C, z regulacijsko progo gretja,črpalko, s presostati, temperaturnimi tipali
| dx hladilnik: Qh= 18 kW | [5 empty] | #REF!
| Končna sestava nape na objektu zajema: končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. | [5 empty] | 2
Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih.
Inox obloga med napo in ravnim stropom enake višine. Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu proizvajalca nape. Montaža inox obloge za napo.
| Krmilna omara nadometne izvedbe, izdelana v zaščiti IP20. Na prednji strani omare je upravljalni panel z LCD prikazovalnikom in tipkami ter glavno električno stikalo. V omarici so vgrajeni poleg elementov stikalne tehnike, zaščit in sponk tudi: | [5 empty] | #REF!
| - PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema varčne kuhinjske nape, - frekvenčni pretvorniki za vodenje dovodnega in odvodnega venitilatorja - TAC krmilniki za vodenje EC ventilatorjev za dovod svežega zraka iz nape v sosednje oz. pomožne prostore kuhinje. | [5 empty] | #REF!
Glavne krmilne funkcije: - vodenje dovodnega in odvodnega ventilatorskega sistema s pripadajočimi filtri in žaluzijami - vzdrževanje nastavljene temperature vpiha oz. prostora
- upravljanje z razsvetlajvo nape - možnost samodejnega vklapljanja in izklapljanja nape po nastavljeni tedenski časovni shemi - urniku
- nastavljanje in spremljanje obratovalnih parametrov sistema preko upravljalskega panela, - prikaz meritev in stanj elementov avtomatske regulacije sistema - izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij
- alarmiranje motenj in izpadov - zgodovina motenj in izpadov - vodenje ventilatorja za dovod zraka v sosednje oz. pomožne prostore kuhinje - tvorba signala potrebe po gretju in hlajenju
- vodenje primarne črpalke za dovod ogrevne vode v toplotni postaji objekta - kompenzacija vplivov dodatnega odvoda zraka iz kuhinje, ustreza krmilna omara ORM ali enakovredno.
Krmilni panel je nadometne izvedbe pritrjen v neposredni bližini nape z naslednjimi funkcijami: - ročno izbiranje pretoka zraka - upravljanje z razsvetljavo varčne nape - izvajanje preklopov med letnim in zimskim režimom - resetiranje napak sistema
| - signaliziranje skupne napake, zamašenosti dovodnega filtra in zamašenost odvodnega filtra, ustreza krmilni panel KPM ali enakovredno. | [5 empty] | #REF!
Periferna tipala: - kanalsko temperaturno tipalo zunanjega zraka - kanalsko temperaturno tipalo zavrženega zraka - prostorsko temperaturno tipalo - naležno temperaturno tipalo grelni medij dovod - naležno temperaturno tipalo grelni medij povratek.
| Krmilno regulacijski modul - toplotna črpalka za vodenje vklapljanja in preklopov režima delovanja (gretje/hlajenje) toplotne črpalke po nastavljivi časovni programski shemi oz. na osnovi grelne/hladilne sezone za varčno kuhinjsko napo. | [5 empty] | #REF!
| Montaža elementov avtomatike zajema regulacijo sistema z opremo in ostalih elementov avtomatike (krmilna omara, krmilni panel, temperaturna tipala, tlačna stikala, servopogoni, ...). | [5 empty] | #REF!
| Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro ter | [5 empty] | #REF!
| v razdelilno omarico ter označeni skladno z načrtom električnih kablov, zagon sistema, šolanje in prilagoditve sistema uporabniku. | [5 empty] | #REF!
| Sistem za varnostni izklop plina: dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja sistema za varnostni izklop plina v primeru nezadostnega prezračevanja prostorov kuhinje. | kpl | 1
5 | Strešni ventilator PN-4 (odvod iz kuhinje), kot npr. ventilator Systemair tip DVNI 500EC ali enakovredno Vz= 3800 m3/h Δp= 400 Pa kompletno z zapiralno žaluzijo z motornim pogonom, dušilnikom zvoka in vsem montažnim materialom za namestitev na ravni strehi | kom | 1 |  |  |  | #REF!
#REF!
6 | Kanalski ventilator PN-5 za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore; ustreza PRIO 250EC L s TAC motorjem za zvezno regulacijo, ali enakovredno Vz= 1250 m3/h Δp= 150 Pa kompletno z vsem montažnim materialom | kom | 1 |  |  |  | #REF!
#REF!
7 | Napa (konvektomat), izdelana iz inox pločevine - vidne površine brušene izvedbe, ustreza Provent Klasik E 1000x1200 ali enakovredno, s priključki po načrtu, Vz= 600 m3/h | [5 empty] | #REF!
| komplet z labirintnimi filtri, rezervnimi filtri, razsvetljavo, diferenčnim tlačnim stikalom 20-300Pa, obešalnim in montažnim materialom | kom | 1 |  |  |  | #REF!
#REF!
8 | Napa (pomivalni stroj), izdelana iz inox pločevine - vidne površine brušene izvedbe, ustreza Provent Klasik E 1000x1200 ali enakovredno, s priključki po načrtu, Vz= 600 m3/h | [5 empty] | #REF!
| komplet z labirintnimi filtri, rezervnimi filtri, razsvetljavo, diferenčnim tlačnim stikalom 20-300Pa, obešalnim in montažnim materialom | kom | 2 |  |  |  | #REF!
#REF!
9 | Stenski ventilator,kot npr. Limodor tip LF/M100 ali enakovredno Vz= 60 m3/h Δp= 100 Pa z vsem montažnim materialom | kom | 54 |  |  |  | #REF!
#REF!
10 | Dušilnik zvoka, pravokotne izvedbe, kot npr. tip DZ-2 (Lindab) ali enakovredno, komplet z materialom za montažo
| - DZ-2/100/7, 700x500x1500 | kom | 2
11 | Prezračevalna okrogla zaščitna rešetka, ustreza Lindab OZR-1 ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom | [5 empty] | #REF!
| - OZR-1 vel.400 | kom | 2 |  |  |  | #REF!
12 | Prezračevalna pravokotna aluminijasta rešetka ustreza Lindab tip AD ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - AD-11 500x100 | kom | 3
| - AD-22 500x300 | kom | 4 |  |  |  | #REF!
#REF!
13 | Prezračevalna rešetka za montažo v okrogle kanale ustreza Lindab tip SK4 ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom | [5 empty] | #REF!
| - SK4 525x125 | kom | 4 |  |  |  | #REF!
#REF!
14 | Prezračevalna vratna rešetka kot npr. Lindab tip AR-4/P ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom | [5 empty] | #REF!
| - AR-4/P vel. 425 x 325 | kom | 1 |  |  |  | #REF!
| - AR-4/P vel. 625 x 425 | kom | 1 |  |  |  | #REF!
#REF!
15 | Stropni difuzor za dovod zraka,kot npr. Lindab tip RS14 ali enakovredno, z nastavitvijo srednje plošče difuzorja in možnostjo nastavitve smeri curka, z okroglo masko, z vsem montažnim materialom | [5 empty] | #REF!
| - RS14-H-S-200 | kom | 2 |  |  |  | #REF!
| - RS14-H-S-250 | kom | 6 |  |  |  | #REF!
#REF!
16 | Rzvlaževalnik zraka kot kompaktna prenosna naprava s kapaciteto 50 l/dan, pretok zraka 200 m3/h kot npr. SPC tip WDH-500AH | kpl | 1 |  |  |  | #REF!
17 | Elastični izolirani kanali kot npr. SONODEC-25 "DEC" ("Energo plus", Lj.) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom
| - fi 250 | m | 12
18 | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, okrogle in spiro oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, z montažnim materialom in izolacijo 9 mm
| OPOMBA: V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah in strehi za vodenje kanalskih razvodov | [5 empty] | #REF!
| - fi 125 | m | 56
| - fi 100 | m | 132
| - fi 200 | m | 23
| - fi 250 | m | 31
19 | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, kvadratne oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, z montažnim materialom
| OPOMBA: V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah in strehi za vodenje kanalskih razvodov | kg | 1040
20 | Izolacija kanalov z izolacijo na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo ognjeodporno in samougasljivo, debeline 13mm, komplet z vsem pomožnim materialom | m2 | 115
21 | Izolacija kanalov z izolac. na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo, ognjeodporno in samougasljivo,
| debeline 19mm, z dodatno izolacijo s tervolom 5cm, oblečeno z Al pločevino, komplet s pomožnim materialom (kanali vodeni zunaj - streha, za dovod in odvod) | m2 | 51
22 | Barvanje vidnih delov kanalov z emajl lakom po prehodni pripravi površine, barva po izbiri arhitekta notranje opreme | m2 | 10
23 | Profilno železo za izdelavo obešal in pritrdil za kanale, podstavke za klimate, z vsem montažnim materialom, antikorozijsko zaščiteno in finalno obravano | kg | 233
24 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. RAL 7001 siva barva. | m2 | 10
25 | Demontaža obstoječega prezračevalnega sistema v kuhinji: 3x nape, klimat (4800m3/h) v kleti, hladilni agregat na strehi, kanalski razvodi, rešetke/difuzorji in odvoz na deponijo | kpl | 1
26 | Demontaža obstoječega prezračevalnega sistema v jedilnici: klimat (2500m3/h)na strehi, hladilni agregat na strehi, kanalski razvodi, rešetke/difuzorji in odvoz na deponijo | kpl | 1
27 | Demontaža obstoječega prezračevalnega sistema v garderobah: klimat (1000m3/h) v kleti,kanalski razvodi,rešetke in odvoz na deponijo | kpl | 1
28 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". Zajeto v enotnih cenah izvedbe (glej SPLOŠNE ZAHTEVE)! | kpl
SKUPAJ: 4/1.3.2.2 PREZRAČEVANJE | [5 empty] | 0

## 3
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
Copyright© Savaprojekt
| 4/1.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL | [5 empty] | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
4/1.3.2.3 VODOVOD - OBJEKT
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
- | Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom,
s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
- | Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
1 | Keramični umivalnik dim. cca 600x450, srednjega višjega cenovnega razreda, komplet z odtočnim ventilom,
| sifonom, masko sifona, opremljen z enoročno stoječo baterijo s krmilnim vložkom in varnost. obročkom proti poparitvi, kot npr. HANSA ali enakovredno, s kotnima ventiloma NO15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom | kom | 52
2 | Keramični umivalnik za invalide, kompletno s pripadajočim odtoč. setom, z enoročno stoječo zdravniško baterijo s krmilnim vložkom in varnostnim obročkom proti poparitvi,
kot npr. CERAMICA DOLOMITE ali enakovredno,s kotnima ventiloma NO15 z okrasno kapo in rozeto,s povezovalnimi kromanimi cevkami, s pritrdilnim materialom za pritrditev na podkonstrukcijo knauf stene
| (barva in tip umivalnika in mešalne zdravniške baterije po izbiri investitorja ali arhitekta !) | kom | 4
3 | Pločevinasti (ali iz umetne mase) umivalnik s prednjo steno (kotlarna, tehnični prostor), komplet s sifonom,opremljen z izpustno pipo NO15 s holender nastavkom za gumi cev, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, s tesnilnim materialom | kom | 1
4 | Oprema za umivalnike, nameščena pri vseh umivalnikih v prostorih,oprema srednjega višjega cenovnega razreda, v sestavi:
-ogledalo dim. cca 60x50cm s fasetiranimi robovi, zavarovano s folijo,da se pri razbitju ne razletijo (pri dobavi in montaži se posvetovati s predstavnikom uporabnika!)
| -držalo za tekoče milo -podajalnik za papirne brisače (vse po izbiri predstavnika uporabnika oz. arhitekta) | kom | 52
5 | Oprema za umivalnike v sanitarijah za invalide, v sestavi:
| - nagibno ogledalo dim. cca 65x100cm komplet z držalom - držalo za tekoče milo - držalo za papirne brisače | kom | 4
6 | WC školjka konzolne izvedbe, srednjega višjega cenovnega razreda, s keramično sedežno desko na tečajih in s pokrovom, kpl z montažnim elementom za stenski WC,
kot npr. GEBERIT tip Duofix ali enakovredno, za suhomontažno vgradnjo (sistem mavčno kartonskih plošč z nosilnimi profili), za predstensko montažo ali vgradnjo v opečni zid, s pripadajočim montažnim okvirjem, s PO
izplakovalnim kotličkom s priklj. za vodo, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikac. proizvajalca,s
| varčevalno dvodelno aktivirno tipko (max. 6 l za polno splakovanje in max.3 l za delno splakovanje),aktiviranje spredaj, z montažnim materialom za vgadnjo | kom | 44
7 | WC školjka konzolna za invalide, kot npr. CERAMCA DOLOMITE ali enakovredno, pritrjena na nosilni okvir v mavčnokartonski steni, komplet s plastific. sedežno desko na tečajih in s pokrovom, s pripadajočim montažnim
okvirjem, s PO izplakovalnim kotličkom
s priklj. za vodo, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikac. proizvajalca, s
| varčevalno dvodelno aktivirno tipko (max. 6 l za polno splakovanje in max.3 l za delno splakovanje),aktiviranje spredaj, z montažnim materialom za vgadnjo (vse po izbiri investitorja ali arhitekta) | kom | 4
8 | Oprema pri vseh WC školjkah, srednjega višjega cenovnega razreda, v sestavi: - podajalnik za WC papir - posodica z metlico - koš za smeti (po izbiri investitorja ali arhitekta) | kom | 48
9 | Ročaji in nosilci za opremo sanitarij za invalide, kot npr. CERAMICA DOLOMITE ali enakovredno, v sestavi: - oporni ročaj pri umivalniku art. J2059, zg.rob na h=80cm
| - konzolni ročaj pri WC školjki art. J2060, zg.rob na h=75cm komplet z vsem pritrdilnim materialom | kom | 4
10 | Pršna kad iz akrila, kot npr kot npr. Kolpasan, z drsnimi vrati, s transparentnim steklom Reflex,
dim kadi 90x70 cm, z odtočnim ventilom in sifonom, opremljena z enoročno stensko baterijo z gibljivim tušem in pomično konzolo na zidu, s krmilnim
| vložkom in varnost. obročkom proti poparitvi, kot npr. HANSA ali podobno, z vsem montažnim materialom | kom | 30
11 | Pršna kad iz akrila, kot npr kot npr. Kolpasan, z drsnimi vrati, s transparentnim steklom Reflex, | [5 empty] | #REF!
| dim kadi 80x80 cm, z odtočnim ventilom in sifonom, opremljena z enoročno stensko baterijo z gibljivim tušem in pomično konzolo na zidu, s krmilnim | [5 empty] | #REF!
| vložkom in varnost. obročkom proti poparitvi, kot npr. HANSA ali podobno, z vsem montažnim materialom | kom | 13 |  |  |  | #REF!
12 | Enoročna stenska baterija z gibljivim tušem in pomično konzolo na zidu, s krmilnim
vložkom in varnost. obročkom proti poparitvi, kot npr. HANSA ali podobno, z vsem montažnim materialom, s talnim sifonom, fi50
| z masivnejšo inox zgornjo ploščo 150*150 mm, z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito, ustreza npr. tip HL ali enakovredno, z montažnim materialom in smradno zaporo. Kompletno z vodoravnim in navpičnim oprijemalom in zložljivim sedežem za tuširanje | [5 empty] | #REF!
| Montirano v sanitarijah za invalide (mesto predvideno za tuširanje) | kom | 3 |  |  |  | #REF!
#REF!
13 | Oprema pri tuših v sestavi: - kromirano držalo za brisače (montirano na "suho" mesto) - držalo za milo | kom | 44 |  |  |  | #REF!
#REF!
14 | Fajančevinasti pisoar srednjega višjega cenovnega razreda (sanitarije odrasli), s podometno elektronsko senzorsko armaturo 9V, baterijsko napajanje, s podometno vezno cevko, s sifonom, s podometnim ventilom,
| z okrasno kapo in rozeto, s tesnilnim materialom | kom | 2
15 | Krogelni navojni ventil NP 10, z izpustom, s tesnilnim materialom | [5 empty] | #REF!
| - NO15 | kom | 3 |  |  |  | #REF!
| - NO20 | kom | 10 |  |  |  | #REF!
| - NO25 | kom | 15 |  |  |  | #REF!
| - NO65 | kom | 2
16 | Modularni termostatski cirkulacijski ventil, osnovna izvedba z dodatnim modulom (samodejno dezinficiranje brez pomožne energije), kot npr. MTCV ventil, proizvod Danfoss Ljubljana - Šentvid ali enakovredno, komplet z | [5 empty] | #REF!
nastavitvijo po priporočilu proizvajalca, s tesnilnim in montažni materialom
| - NO15 | kom | 14
#REF!
17 | Ultrazvočni vodovodni števec, kot npr. Itron Intelis ali enakovredno, z vgradnim kompletom, pritrdilnim in tesnilnim materialom | [5 empty] | #REF!
| Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (Modbus za povezavo na CNS). | [5 empty] | #REF!
| (STV) - DN32, prirobnični - q= 8,0 m3/h, - qn= 10,0 m3/h, | kom | 1
#REF!
18 | Vodovodna cev kot npr. Uponor ali enakovredno, za hladno in toplo sanitarno vodo ter cirkulacijo, dobava v palicah,izolirana z izolacijo kot npr.
TUBOLIT DG oz. ARMAFLEX AC deb. 13 mm (ARMACEL) ali enakovredno, montaža po navodilih proizvajalca, komplet s pritrdilnim materialom
OPOMBA: V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj
| - NO 15 (fi 20) | m | 1117
| - NO 20 (fi 25) | m | 277
| - NO 25 (fi 32) | m | 169
| - NO 32 (fi 40) | m | 77
| - NO 40 (fi 50) | m | 145 |  |  |  | #REF!
| - NO 50 (fi 63) | m | 81 |  |  |  | #REF!
19 | PP kanalizacijska cev z dušenjem zvoka ustreza npr. POLO-KAL NG ali enakovredno,z vsemi fazoni, vgradnja
| po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom | [5 empty] | #REF!
OPOMBA: V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj
| - fi 50 | m | 206
| - fi 75 | m | 259
| - fi 110 | m | 508
20 | Strešna kapica za zaključek kanalizacijskih odduhov, izdelana iz Cu pločevine, komplet
| - za fi 50 | kom | 2
| - za fi 75 | kom | 12
| - za fi 110 | kom | 16
21 | Inox revizijska vratca pri čistilnem komadu, komplet z vzidnim okvirjem, s pritrdilnim materialom (v vznožju kanalizacijskih vertikal)
| - dim: 200x200 mm | kom | 30
22 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno z
| izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet | kpl | 1
23 | Zamenjava enostopenjskih kotličkov z dovstopenjskimi. Dobava in montaža. Nadometni splakovalnik z dvokoličinskim splakovanjem. Območje nastavitve: mala splakovalna količina 3-4 l, velika splakovalna količina 6-9 l.
| Kot npr. tip: Monolith (Geberit) ali enakovredno, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, povezovalno cev, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikac z montažnim materialom za vgadnjo | kpl | 21 |  | 0
24 | Demontaža obstoječih kotličkov, vključno z odvozom na deponijo | kpl | 21 |  | 0
25 | Popravila stene (ploščice, omet), ki nastanejo zaradi menjave ktličkov | kpl | 1 |  | 0
26 | Preizkus tesnosti kanalizacijskih cevi s potrebnim materialom ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | kpl | 1
27 | Demontaža sanitarne opreme v skupnih kopalnicah in sanitarijah: tuši-24, umivalniki-30, wc-24, pisoarji-12, kompletno s cevnimi povezavami vodovod/kanalizacija in odvoz na deponijo | kpl | 1
28 | Pregled in označitev obstoječih mikrolokacij vodovodnih cevi za prevezavo na nov vodovodni razvod, organizacijska dela in sama izvedba prevezave,preverba funkcionalnosti, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1
29 | Organizacijska dela in sama izvedba prevezave novih kanalizacijskih cevi na obstoječ kanalizacijski razvod,preverba funkcionalnosti, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1
30 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". Zajeto v enotnih cenah izvedbe (glej SPLOŠNE ZAHTEVE)! | kpl
SKUPAJ: 4/1.3.2.3 VODOVOD - OBJEKT | [5 empty] | 0