## rekapitulacija - str.inst.
Copyright© Savaprojekt
| 4/2.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  | 4/2.3.2 |  | 4/2.3 | 2
[5 empty] | 4/2.3.2.R |  | 4/2.3 | 2.R
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA - ZALOGOVNIK
|  | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
4/2.3.2.0 SPLOŠNO |  |  |  |  | 0 |  | 0
4/2.3.2.1 OGREVANJE | [5 empty] | 1
4/2.3.2.2 PREZRAČEVANJE | [5 empty] | 1
NEPREDVIDENA DELA (7%) |  |  | 0 | 0 | 0
SKUPAJ (€): |  | 0 | 0
22% DDV (€):
SKUPAJ Z 22% DDV (€):

## 0.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
Copyright© Savaprojekt
| 4/2.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL | [5 empty] | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
4/2.3.2.0 SPLOŠNO
SPLOŠNE ZAHTEVE
Popis je celovit dokument le v kombinaciji z vsemi načrti. Zavezujoče je upoštevati tehnično poročilo, sestave konstrukcij (tlakov, streh, sten, fasad), sheme oken, vrat, risbe, detajle in priloge. Nujno je upoštevati tudi kombinacijo popisa s študijo požarne varnosti.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki ( če ni drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva slovenije. Vse konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upoštevati faktor raztresa (brez uveljavljanja dodatnih količin na faktor).
Ponudnik oz. izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.
V času gradnje je v sklopu ureditve gradbišča potrebno predvideti vsa potrebna zavarovanja pristopov. Terminski plan in dela je potrebno uskladiti (pred pričetkom in med gradnjo) z investitorjem.
Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant.
Izvajalec lahko v pisnem soglasju s projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela skladno z razpisnimi pogoji, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stroških izvedbe oz. stroške morebitnih potreb po spremembi projektne dokumentacije krije sam. Prav tako krije sam dodatne stroške projektanta vezane na morebitno analizo predlogov ter eventuelne spremembe s tem povezanih rešitev (tudi v primeru zavrnitve predloga).
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Opomba: Varovanje objekta, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, označevanje,zavarovanje, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
Vsa navedena komercialna imena so navedena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti!
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne signalizacije, splošni stroški pristojbin in taks upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ipd., upoštevati Varnostni načrt, št. VN-35/2020, izdelal Egal PB d.o.o.
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest,
- izvajalec si sam zagotovi potrebne priključke (npr. voda, elektrika) za potrebe izvajanja gradnje. Ta dela in te stroške je potrebno zajeti v ponudbi
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine vključno s plačilo vseh pristojbin za trajno deponiranje odpadkov in ostalega materiala in predajo ustreznih evidenčnih listov, odstranitvitev vseh gradbiščnih provizorijev in začasnih komunalnih priključkov po končanih delih
- stroški sprotnega čiščenje delovišča/gradbišča in prostorov/površin, ki se uporabljajo za dostop in so podvrženi vplivom izvajanja del ter končno gospodinjsko čiščenje prostorov.
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj (tudi na fazo PZI od soglasodajalcev), vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- stroške za izdelavo delavniške dokumentacije, ki jo potrdi projektant
- stroški za vso potrebno mehanizacijo in orodje za izvajanje del, vključno z žerjavi in dvigali, itd
- sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte (v digitalni obliki) vnešenih sprememb in odstopanj od načrtov PZR in PZI med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika)
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del
-morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov vodji projekta in investitorju
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje
- stroški za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov, ki so se poškodovali ali uporabili za potrebe gradbišča, v prvotno stanje
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- Izdelavo dokazil o zanesljivosti in vsa potrebna spremljajoča dela, skladno z veljavno zakonodajo.
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture ni dovoljena. Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
- Vsi jekleni elementi, (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je zagotovljen garanjcijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno z gradbenim dovoljenjem in PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti rekonstrukcije zgradbe, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
Kot spremembe PZI projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...
V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih proizvodih.
Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO:
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni z okoljskimi zahtevami in merili za stavbe, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,
– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,
– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
– izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
Kadar se pri gradnji:
– nosilne konstrukcije
– ostrešja
– fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
– stavbnega pohištva
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
– potrdilo FSC 13 ali PEFC 14 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
– dovoljenje FLEGT 15, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnejo zahteve
Določila pogodbe o izvedbi naročila
1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve
3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
Izvajalec mora v imenu investitorja pred izvajanjem del skleniti pogodbo s prevzemnikom odpadkov, za sprejem vseh odpadkov, skupaj s transportom in vsemi manipulativnimi stroški.
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a (strojne inštalacije) vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju.
| Zajeto v enotnih cenah izvedbe (glej SPLOŠNE ZAHTEVE)! | kpl
2 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. Vključen je tudi potovalni čas.
| Zajeto v enotnih cenah izvedbe oz. ni predmet ponudbe! | ur
3 | Izdelava dopolnilnih projektnih rešitev nastalih zaradi nepredvidenih okoliščin v času gradnje (npr. nepredvideno stanje terena, spremembe med gradnjo). Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. Vključen je tudi potovalni čas.
| Zajeto v enotnih cenah izvedbe oz. ni predmet ponudbe! | ur
4 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - kronsko vrtanje lukenj do Ø150, - izdelava zidnih rež, - pozidave in zametavanje prebojev oz. rež, … komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
| Zajeto v enotnih cenah izvedbe (glej SPLOŠNE ZAHTEVE)! | ur
5 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, polnila, tesnilne mase, pena, objemke ali požarna malta - proizvodi kot. npr Promat). Vgrajeni
| material za tesnenje mora imeti enako požarno odpornost kot material, skozi katerega poteka! OPOMBA: Rešitev mora biti odobrena in pregledana s strani izdelovalca požarnega izkaza. | kpl | 1
SKUPAJ: 4/2.3.2.0 SPLOŠNO

## 1.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
Copyright© Savaprojekt
| 4/2.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL | [5 empty] | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
4/2.3.2.1 OGREVANJE
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Pogonska enota za dozirni polž in mešalni disk, sestoječ iz motornega pogona s čelnim ozobjem 0,75 kW, verižniki in pogonsko verigo. Primerno za dozirne naprave z dolžino polža do 6m in naklonom kanala do 20°. Primerno za tipe kotlov TDS 240 in TDS 300 (samo delovanje na sekance). | [5 empty] | 26
| Transportni kanal (L=3,6 m) za namestitev na plezajoči polž s predajo navzdol. Transportni kanal v vijačeni izvedbi s snemljivim pokrovom, vključno z loputo s končnim stikalom kot zaščita pred prenapolnitvijo in stalno mazanim, dvojno zatesnjenim KWB gonilom za težje obremenitve RI130 brez potrebe po vzdrževanju. Transportni polž je zaradi preprečevanja zastojev opremljen s progresivno naraščajočo spiralo polža, območje zajemanja je iz plemenitega jekla. Transportni polž in kanal sta primerna za sekance granulacije do maks. P31S po ISO 17225-4 in za pelete po ISO 17225-2. Primerno za tipa kotlov TDS 240 in TDS 300 (samo za obratovanje na sekance) za prigradnjo na KWB plezajoči polž s predajo navzdol. Kanalöffnung: 2.5 m | [5 empty] | 479
| Mešalni disk primeren za dozirno napravo za iznos materiala iz prostora neposredno ob kotlovnici, okroge ali pravokotne oblike. Sestoji iz pločevinaste plošče z 2 rokama iz ploščatega jekla z zamenljivima paketoma listnatih vzmeti. Izvedba rok iz ploščatega jekla zagotavlja enakomeren prenos moči preko celotnega premera. Pogon mešalnega diska se vrši preko transportnega polža s pomočjo zunaj ležečega motornega pogona s čelnim ozobljenjem. Primerno za tipe kotlov TDS 240 in TDS 300 (samo delovanje na sekance). | [5 empty] | 264
| Plezajoči polž s predajo navzdol Primeren za plezajoče polže z dolžino do 8m pri nagibu kanala 20° oz. do dolžine polža 5m pri nagibu kanala 40°. Vklj. plezajoči kanal, polž (vklj. polž do dolžine 2,5m, v nasprotnem primeru potreben dodaten podaljšek), uležajenje in pogonska enota z motorjem 0,75 kW. Plezajoči polž primeren za sekance granulacije do maks. P31S (po ISO 17225-4) ter pelete po ISO 17225-2. Primeren za tipe kotlov TDS 240/300 z delovanjem na sekance. | [5 empty] | 216
Podaljšek kanala (3,5m) plezajočega polža s predajo navzdol za dolžine daljše od 2,5m. Primerno za tipe kotlov TDS 240/300 z obratovanjem na sekance.
Obloga za zaščito (L=2m) pred obrabo za dvžni polž, priporočena je pri napravah > 100 kW in/ali abrazivnih sekancih. Ojačitev je treba predvideti na 1/3 dolžine.
Regulacija napolnitve s svetlobnim senzorjem za plezajoč polž, skupaj z KWB modulom dozirne naprave omogoča optimalno delovanje dozirne naprave in plezajočega kanala KWB. Obvezno uporabiti pri KWB plezajočem polžu v kombinaciji z tujo dozirno napravo.
KWB modul dozirne naprave za krmiljenje drugega pogona
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Vzpostavitev delovanja kotla in sistema dobave sekancev.
|  | kpl | 1
2 | Profilno železo za montažo transportne naprave z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet | kg | 220
3 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" Zajeto v enotnih cenah izvedbe (glej SPLOŠNE ZAHTEVE)! | kpl
SKUPAJ: 4/2.3.2.1 OGREVANJE |  |  |  |  | 0

## 2
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
Copyright© Savaprojekt
| 4/2.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL | [5 empty] | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
4/2.3.2.2 PREZRAČEVANJE
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Prezračevalni kanali/cevi iz PP, z zamreženo dovodno/odvodno odprtino v prostoru in zaključno kapo na dovodu in odvodu zunaj, kompletno z montažnim materialom
| OPOMBA: V postavko je vključena tudi izdelava odprtin/prebojev v zidovih za vodenje kanalskih razvodov in zemeljska dela vezana na razvod cevi v terenu, L=18 m | [5 empty] | #REF!
| - fi 200 | m | 26
2 | Profilno železo za izdelavo obešal in pritrdil za kanale, podstavke za klimate, z vsem montažnim materialom, antikorozijsko zaščiteno in finalno obravano | kg | 33
3 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. RAL 7001 siva barva. | m2 | 2
4 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". Zajeto v enotnih cenah izvedbe (glej SPLOŠNE ZAHTEVE)! | kpl
SKUPAJ: 4/2.3.2.2 PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0