## 3_REK
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
3/1.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
INVESTITOR: |  | Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
OBJEKT: |  | Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča
SESTAVIL: |  | Damjan Mežič, mag. inž. energ.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, oktober 2020
3 - NAČRT ELEKTROTEHNIKE
REKAPITULACIJA: |  | 3/1 - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - SPLOŠNO
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
1. | SPLOŠNO |  | 0 | 0
2. | MOČ |  | 0 | 0
3. | CNS, ENERGETSKI MONITORING |  | 0 | 0
4. | RAZSVETLJAVA |  | 0 | 0
5. | MULTIMEDIJSKA OPREMA |  | 0 | 0
6. | SOS SISTEM |  | 0 | 0
7. | IZENAČITEV POTENCIALOV |  | 0 | 0
9. | STRELOVOD, OZEMLJITVE |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | DEMONTAŽNA DELA |  | 0 | 0
10. | NEPREDVIDENA DELA | 7% |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  | 0 | 0
| DDV (22%) |  | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0 | 0

## 3_1.SPL
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, sprotno čiščenje delovišča.
Upoštevati je potrebno ves droben montažni material in pribor kot so doze, sponke, nosilci, …
Pred naročilom opreme preveriti dejanske potrebe na objektu. Lahko prihaja do manjših odstopanj v količinah.
Kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: takšen ali enakovredni. Naročnik v nobenem primeru ne pogojuje dobave določene znamke ali tipa opreme, ki sta kot vzorčni model navedena v popisu.
Izvajalec mora imeti takoj na začetku gradnje angažiranega preglednika za elektro inštalacije, ki mora slediti gradnji in opravljati vmesne preglede ter meritve!
Priprava dokumentacije z registracijo sprememb za potrebe izdelave PID dokumentacije vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami…. Seznam z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju.
Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklopi.
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora. Upošteva se % celotne investicije načrta elektrotehnike
1. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Preučitev obstoječega stanja razsvetljave, označenje tokokrogov, odklop napajanja dela objekta, ki se ureja, zagotoviti breznapetostno stanje pred pričetkom del, obesiti opozorilne table
| komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop (klimati, T.Č., kotel)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacije za razvod, kot so izdelava preboja, dolbljenje žlebov ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo:
4 | - gradbena dela z materialom (energetska sanacija) | ur | 30 |  | 0
5 | - gradbena dela z materialom (adaptacija) | ur | 40 |  |  | 0
6 | - preboj do fi-100mm (energetska sanacija) | kom | 5 |  | 0
7 | - preboj do fi-100mm (adaptacija) | kom | 3 |  |  | 0
Dobava in vgradnja materiala za tesnjenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli v skladu s ŠPV in montažo obstojne nalepke izdelovalca. Komplet za načrt elektrotehnike
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
8 | - požarni zaščitni kit za tesnjenje odprtin do 100 cm2 (energetska sanacija) | kom | 5 |  | 0
9 | - požarni zaščitni kit za tesnjenje odprtin do 100 cm2 (adaptacija) | kom | 3 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0

## 3_2_MOČ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
2. | MOČ
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016:
| - NHXMH HP 2x1,5 mm2 | m | 24 |  |  | 0
| - NHXMH HP 3x1,5 mm2 | m | 283 |  |  | 0
| - NHXMH HP 5x1,5 mm2 | m | 42 |  |  | 0
| - NHXMH HP 3x2,5 mm2 | m | 2105 |  |  | 0
| - NHXMH HP 5x2,5 mm2 | m | 63 |  |  | 0
| - FG16M16 3x1,5mm2 | m | 106 |  | 0
| - FG16M16 3x1,5mm2 | m | 28 |  |  | 0
| - FG16M16 5x1,5mm2 | m | 16 |  | 0
| - FG16M16 3x2,5mm2 | m | 59 |  | 0
| - FG16M16 3x2,5mm2 | m | 15 |  |  | 0
| - FG16M16 5x2,5mm2 - kotel, klimat | m | 63 |  | 0
| - FG16M16 5x4mm2 - klimat | m | 47 |  | 0
| - FG16M16 5x6mm2 - P.P. | m | 68 |  |  | 0
| - FG16M16 5x10mm2 - T.Č., H.A. | m | 96 |  | 0
| - FG16M16 4x16mm2 - AKN | m | 8 |  | 0
| - FG16M16 4x35mm2 - Rkot | m | 34 |  | 0
| - SFTP cat.6 - P.P. | m | 42 |  |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom, brezhalogenske:
| - fi-16 | m | 1315 |  |  | 0
| - fi-23 | m | 34 |  |  | 0
| - fi-23 | m | 63 |  | 0
| - fi-32 | m | 72 |  | 0
| - fi-50 | m | 33 |  | 0
3 | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet z OG distančniki in priborom za montažo
| - PN/T-16 mm | m | 113 |  | 0
| - PN/T-23 mm | m | 25 |  | 0
4 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 | m | 24 |  | 0
| - pk 100 | m | 6 |  |  | 0
| - pk 100 | m | 18 |  | 0
| - pk 200 | m | 15 |  |  | 0
| - pk 200 - INOX - streha | m | 14 |  | 0
5 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
| komplet z montažo | m | 120 |  |  | 0
6 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo | kg | 30 |  |  | 0
7 | Izdelava "fajfe" za dovod kablov na streho iz PVC cevi fi-160mm, komplet s prebojem in tesnjenem
| komplet z montažo | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci,
| komplet z montažo | kpl | 1 |  |  | 0
9 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 75 |  |  | 0
10 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, dvojna, 16A, 250V, komplet s priborom za montažo, dozo napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 1 |  |  | 0
11 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, trojna, 16A, 250V, komplet s priborom za montažo, dozo napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 97 |  |  | 0
12 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, trojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali instalacijski stebriček ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež (skladno z IPK) | kos | 14 |  |  | 0
13 | Vtičnica enofazna 16A, 250V, IP44 za p/o montažo, vgrajena do pokrova, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež (skladno z IPK) | kos | 48 |  |  | 0
14 | Vtičnica trifazna 16A, 400V, IP65 za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež (skladno z IPK) | kos | 1 |  |  | 0
15 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakotočno instal., s pokrovom, spojkami,
ozemlj. sponkami in priborom za montažo na steno, montiran horizontalno ter vertikalno
| enakovredno: Elba | m | 11 |  |  | 0
16 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 170/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami,
ozemlj. sponkami in priborom za montažo na strop, montiran na hodnikih za nov razvod - glej detajl montaže v arhitekturni načrt
| enakovredno: Elba | m | 266 |  |  | 0
17 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 170/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami,
ozemlj. sponkami in priborom za montažo na steno, montiran v jedilnici, vertikalno, za napajanje klimatov in T.Č.
| enakovredno: Elba | m | 5 |  | 0
18 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
| - na klimat in posluževalni tablo | kos | 2 |  | 0
| - ventilator | kos | 52 |  |  | 0
| - na črpalke | kos | 4 |  | 0
| - na krmilno omaro kotla | kos | 1 |  | 0
| - na el.magnetni ventil | kos | 4 |  | 0 | 0
| - na ostale naprave do 5 kW | kos | 5 |  |  | 0
19 | Predelava obstoječe KPMO, odklop napajanja, stroški upravljavca, strokovni pregled s strani preglednika elektro inštalacij in Elektra Primorska, demontaža določene opreme, prevezave, potrdilo o ustreznosti KPMO | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža el. razdelilca ER:
- prostostoječa razdelilna omara, kovinska, dim. 2000x600x400mm + 100mm podstavek, v zaščiti IP55 enakovredno: "SCHRACK" KS 206040
| - priključna sponka za 185 mm sestav | kos | 1
| - zbiralke Cu za 185 mm sestav, nosilec zbiralk, zaščita pred dotikom | kos | 3
| - varovalčni ločilnik NV vel. 00, do 160A, M8 zgoraj, 185mm, kot npr. Scharck serija WR | kos | 6
| - varovalčni vložek vel. 00, 16A | kos | 3
| - varovalčni vložek vel. 00, 63A | kos | 6
| - varovalčni vložek vel. 00, 80A | kos | 3
| - varovalčni vložek vel. 00, 100A | kos | 6
| - prenapetostni odvodnik razred I | kos | 3
| - zbiralka PEN Cu 20x5mm | kos | 1
| - tokovni transformator 150/5A, za AKN | kos | 1
| - ožičenje s kablom Cu 95mm2, L=2m, kabelski končniki | kos | 4
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
21 | Predelava električnega razdelilca R20 po opisu:
- ohišje razdelilca je podometno in je obstoječe dim 900x700mm
- odklop napajanja, označitev kablov, demontaža vseh elementov, vgradnja sledečih elementov:
| - glavno stikalo 80A, 3p, 400V | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/230V - montaža na letev | kos | 1
| - kontaktor 20A, 1p, 230V | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 9
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
| - KZS stikalo, 10-16A, 0,03A | kos | 11
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  |  | 0
22 | Predelava električnega razdelilca R30 po opisu:
- ohišje razdelilca je podometno in je obstoječe dim 790x680mm
- odklop napajanja, označitev kablov, demontaža vseh elementov, vgradnja sledečih elementov:
| - glavno stikalo 80A, 3p, 400V | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/230V - montaža na letev | kos | 1
| - kontaktor 20A, 1p, 230V | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 9
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
| - KZS stikalo, 10-16A, 0,03A | kos | 11
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  |  | 0
23 | Predelava električnega razdelilca R40 po opisu:
- ohišje razdelilca je podometno in je obstoječe dim 860x680mm
- odklop napajanja, označitev kablov, demontaža vseh elementov, vgradnja sledečih elementov:
| - glavno stikalo 80A, 3p, 400V | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/230V - montaža na letev | kos | 1
| - kontaktor 20A, 1p, 230V | kos | 1
| - impulzni rele 20A, 1p, 230V | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 9
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
| - KZS stikalo, 10-16A, 0,03A | kos | 11
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  |  | 0
24 | Dobava in montaža el. razdelilca Rkot:
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 1400x1000x300 mm, v zaščiti IP54 enakovredno: "SCHRACK" tip WST1410302 | kos | 1
| - glavno stikalo 100A, 3p, 400V, ročica na vratih | kos | 1
| - stikalo 20A/1p/1-0-2/230V - montaža na letev | kos | 4
| - močnostni kontaktor 20A,AC1 3p, 230V | kos | 4
| - signalna svetilka - zelena | kos | 3
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/1 | kos | 13
| - instalacijski odklopnik C 10-20/3 | kos | 6
| - instalacijski odklopnik C 20-32/3 | kos | 3
| - tokovni transformator 80/5A | kos | 3
| - merilec električne energije 5A, montaža na vrata električnega razdelilca, kot npr. tip Circutor CVM-NRG96, Modbus | kom | 1
| - pozicijsko stikalo, vtičnica, svetilka | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 3
| - zbiralka Cu 10x3mm | kos | 3
| - zbiralka N in PE Cu 10x3mm | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
25 | Pregled obstoječih tokokrogov v el. razdelilcu kuhinja R201, odklop, demontaža neuporabnih, kablov, priklop novih naprav na proste odcepe, poročilo o ustreznosti razdelilca
| komplet | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža avtomatske kompenzacijske naprave, 30kVAr (2x7,5+1x15) kVAr, 400 V, Iv=3x63A, dim. ca. vxšxg: 600x600x250mm komplet s priborom za montažo na steno
| - enakovredno: ASK1-30/400 | kos | 1 |  | 0
27 | Dobava in montaža enojne polnilne postaje za električna vozila moči 11kW (3x16A), vtičnica tip 2 (IEC 62196), dinamični nadzor moči, tokovni transformator vgrajen v ER, števec kilovatnih ur, priključne sponke 6mm2, zaščitno tokovno stikalo tipa B, UV odporno ohišje, IP54,
| - enakovredno: Metron Standard 3x16A/11kW | kos | 1 |  |  | 0
28 | Izvedba meritev jalove energije in višjih harmonskih komponent pri polnem obratovanju objekta, izdelava poročila, nastavitev kompenzacijske naprave, zagotoviti izvajanje meritev in nastavitev v obdobju 1 leta od montaže komp. naprave
| komplet | kos | 1 |  | 0
29 | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm p/o,
| - kpl za cel objekt in vse inštalacije adaptacije | kpl | 1 |  |  | 0
30 | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm p/o,
| - kpl za inštalacije energetske sanacije | kpl | 1 |  | 0
31 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za predmetne el. inštalacije | kpl | 1 |  | 0
32 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd.
| - v 1 izvodu | kpl | 1 |  |  | 0
33 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - MOČ |  |  |  | 0 | 0

## 3_3_EM
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
3. | CNS, ENERGETSKI MONITORING
Krmilna oprema
1 | Krmilnik s priključnimi sponkami in aplikacijskim modulom (10 UI, 4 DI, 4 AO, 8 DO), spomin 1GB DDR3-RAM, procesor 1GHz ARM Cortex - A8, 4Gb flash storage micro-SD, Dual Ethernet 10/100 Mb Port, 2x RS485 Port, 1x RS232 Port, napajanje 24 VAC/DC 0,5 A. Krmilnik mora vključevati:
• integriran Web Server s podporo za HTML5,
• dostop preko internetnega brskalnika (Chrome, Firefox)
• vizualizacija ekranskih prikazov na nivoju krmilnika,
• možnost oddaljenega dostopa neomejeno število sočasnih uporabnikov z uporabo osebnega računalnika, tablice ali mobilne naprave
• prilagojene ekranske prikaze za mobilne naprave
• energetski management na nivoju krmilnika,
• Dual Ethernet Port omogoča daisy chain vezavo brez dodatnih switch-ov in možnost povezavo v dve ločeni ethernet omrežji.
• alarmiranje preko SMS ali e-maila, zgodovina parametrov, različni nivoji pravic uporabnikov,
• možnost dodatnih razširitvenih I/O modulov,
• urniško delovanje z uporabo tedenskega, letnega koledarja in definiranja praznikov
• različne protokole: BACnet MSTP in IP, Modbus RTU in TCP/IP, DALI, KNX IP, LON IP, OPC DA, SNMP, M-BUS, FOX, C-BUS, EnOcean, MQTT…
• arhiviranje podatkov z možnostjo pregledovanja zgodovine
• beleženje sprememb s strani uporabnikov (audit trail)
• vključuje licence nadgradenj in posodobitev programske opreme za prvih 18 mesecev.
| kot npr: Eaglehawk NX, CLNXEHSERIES26ND, Honeywell | kos | 1 |  | 0
2 | Licenca za krmilnik, 100 komunikacijskih točk, 255 Panelbus + IO, SMA 18 mesecev
| kot npr: CLNXEH-BASLIC, Honeywell, Eaglehawk NX | kos | 1 |  | 0
3 | Licenca za energetski management na nivoju krmilnika - do 12 meritev.
| kot npr: CLNXEMC12, Honeywell | kos | 1 |  | 0
4 | Kombinirani modul - 8 AI, 8AO, 12DI in 6DO
| kot npr: CLIOP831A Honeywell | kos | 2 |  | 0
5 | Vrstični LCD terminal z tipkami in navigacijskim gumbom, možnost montaže na steno oz. vrata elektro omare, povezava z krmilnikom preko Ethernet kabla (max 5m)
| kot npr: CLEAHMI21, Honeywell | kos | 1 |  | 0
6 | M-Bus koncetrator, do 3 M-Bus naprave
| kot npr: PW3, Honeywell | kos | 1 |  | 0
7 | Pretvornik 220/24V AC, 6A
| kot npr: CRT6, Honeywell | kos | 1 |  | 0
Komunikacijska oprema
8 | Modbus / Ethernet gateway, 4 x RS232/422/485 Port
| kot npr: MGATE MB3480, Moxa | kos | 1 |  | 0
Periferna oprema
9 | Potopno tipalo, dolžine 100 mm, -30..+150 C, NTC20kOhm
| kot npr: THERMASGARD TF43 NTC20K 100MM, S+S Regeltechnik | kos | 15 |  | 0
10 | Potopno tlačno tipalo, dolžine 100 mm,
| kot npr: S+S Regeltechnik | kos | 1 |  | 0
11 | Tulka za potopno tipalo, dolžina 100mm, nerjaveče jeklo
| kot npr: TH08-VA 100mm, S+S Regeltechnik | kos | 16 |  | 0
12 | Potopno tipalo, dolžine 200 mm, -30..+150 C, NTC20kOhm
| kot npr: THERMASGARD TF43 NTC20K 200MM, S+S Regeltechnik | kos | 2 |  | 0
13 | Tulka za potopno tipalo, dolžina 200mm, nerjaveče jeklo
| kot npr: TH08-VA 200mm, S+S Regeltechnik | kos | 2 |  | 0
14 | Tipalo zunanje temperature, fasadna montaža, -50..+90 C, NTC 20 kOhm, IP67 zaščita
| kot npr: THERMASGARD ATF1 NTC20K, S+S Regeltechnik | kos | 1 |  | 0
Programiranje krmilni nivo
15 | Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za toplotno postajo
izdelava programske opreme na krmilnem nivoju
izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov
parametriranje komunikacijskih povezav
zagon in nastavitev parametrov delovanja
testiranje delovanja sistema
Obseg:
- 2x merjenje porabe el. energije
- 2x vodomerni števec
- 2x kalorimeter
- kotel
- toplotna črpalka
- 18x tipalo
- termična dezinfekcija
- 4x črpalka
- 4x ogrevalni krog
- 7x ventil
- oz. skladno s tehnološko shemo
| komplet | kpl | 1 |  | 0
Programiranje nadzornega sistema - WEB Server
16 | Izdelava nadzornega sistema na web serverju krmilnika - (ekranski prikazi, shematski prikazi, zgodovina parametrov, alarmiranje, urniki delovanja) naprave:
- krmilnik za toplotno postajo
- toplotna črpalka (Modbus RTU) - do 20 parametrov
- kotel (Modbus RTU) - do 20 parametrov
- sistem za termično dezinfekcijo (Modbus RTU) - do 20 parametrov
- kalorimetri, vodomeri, električni števci (M-Bus, Modbus RTU)
testiranje delovanja programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
izdelava navodil za uporabo sistema
| šolanje uporabnikov sistema | kpl | 1 |  | 0
Programiranje sistem za energetski management
17 | Izdelava programske opreme za energetski management znotraj nadzornega sistema z naslednjimi funkcijami:
• uvoz meritev
• dashboard prikaz za hiter pregled nad porabo energije,
• spremljanje porabe energije na dnevni, tedenski, mesečni in letni ravni,
• prikaz stroška porabe energije,
• ročni vnos ostalih stroškov za delovanje objekta
• prikaz meritev v numerični in grafični obliki,
• primerjava porabljene energije glede na pretekla obdobja,
• ciljno spremljanje rabe energije,
• samodejno generiranje in pošiljanje energetskih poročil preko e-pošte v PDF in CSV formatu,
• vremenska normalizacija meritev,
• kreiranje ključnih kazalnikov porabe energije.
testiranje delovanja programske opreme
izdelava navodil za uporabo sistema
| šolanje uporabnikov sistema | kpl | 1 |  | 0
Kabliranje
Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o v izol. cevi, perforiranih kabelskih policah in inštalacijskih parapetnih kanalih ali pritrjeni z OG distančniki, komplet z inštalacijskim materialom, priborom in priklopom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016:
18 | - LiHH 2x0,75 mm2 | m | 221 |  | 0
19 | - LiHH 4x0,75 mm2 | m | 102 |  | 0
20 | - RS485 (s konektroji) | m | 189 |  | 0
21 | - U/UTP Cat6A | m | 75 |  | 0
22 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom, brezhalogenske:
| - fi-16 | m | 326 |  | 0
23 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
| komplet z montažo | m | 195 |  | 0
Krmilna omara za CNS
24 | Dobava in montaža el. razdelilca R-CNS v sestavi kot npr.:
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 1200x800x300 mm, v zaščiti IP54 enakovredno: "SCHRACK" tip WST1208300 | kos | 1
| - glavno stikalo 25A, 3p, 400V, ročica na vratih | kos | 1
| - stikalo 20A/1p/1-0-2/230V - montaža na vrata | kos | 8
| - močnostni kontaktor 20A,AC1 3p, 24V | kos | 8
| - signalna svetilka - zelena | kos | 3
| - signalna svetilka - rdeča | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 10
| - tranasformator 230/24V, 100W | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 3
| - zbiralka Cu 16mm2 | kos | 5
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
- vgradnja krmilnih elementov za CNS (navedeni zgoraj)
(napaja in krmili 4 črpalke, 6 ventilov, … )
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
25 | Izvedba komunikacijskega priklopa na glavni števec električne energije, sodelovanje in pridobitev dovoljenja s strani Elektra Primorska, priklop na CNS oz. energetski monitoring | kpl | 1 |  | 0
26 | Izdelava izvedbenih detajlov, el. shem, dokumentacije, na podlagi končnih podatkov tehnologije in opreme za CNS, po potrebi izdelava sprememb, usklajevanje v času gradnje z dobavitelji tehnologije in strojne opreme | kpl | 1 |  | 0
27 | Izdelava shem izvedenega stanja komplet CNS sistema, predaja projektantu in investitorju v pdf in aktivni verziji | kpl | 1 |  | 0
28 | Po končanih delih in optimizaciji izdelava arhiva nastavitev na USB ključku za potrebe ponastavitve na "tovarniške" nastavitve, predaja USB investitorju | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - CNS, ENERGETSKI MONITORING |  |  |  | 0 | 0

## 3_4_RAZ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
4. | RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016:
| - NHXMH HP 2x1,5 mm2 | m | 112 |  |  | 0
| - NHXMH HP 3x1,5 mm2 | m | 240 |  | 0
| - NHXMH HP 3x1,5 mm2 | m | 2650 |  |  | 0
| - NHXMH HP 4x1,5 mm2 | m | 115 |  |  | 0
| - NHXMH HP 5x1,5 mm2 | m | 185 |  |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-16 | m | 180 |  | 0
| - fi-16 | m | 265 |  |  | 0
3 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo,
| - različnih dimenzij | m | 196 |  | 0
Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati,
jamstvo min. 7 let, življenjska doba min. 50.000h L80 B10 pri 35°C, CRI min 80, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let:
4 | S1 - demontaža obstoječe fluo svetilke 2x18W, T8, demontaža predstikalne naprave, servisiranje in čiščenje svetilke, dobava in vgradnja LEDtube 2x8W, 840, 1050lm, ponovna montaža svetilke
| (jedilnica) | kpl | 12 |  | 0
5 | S2 - vgradna svetilka LED, 6000lm, 4000K, min. 105 lm/W, ohišje pločevina, bela, modul 600x600mm kot npr. Intra DEMI HP, 6000lm, 55W, 840
| (jedilnica) | kos | 4 |  | 0
6 | S3 - nadgradna svetilka LED, industrijska, 7200lm, min 110 lm/W, 4000K, IP65, ohišje PC kot npr. Intra 5700, 7200lm, 62W, 840, IP66
| (tehnični prostori) | kos | 43 |  | 0
7 | S4 - nadgradna svetilka LED, 4900lm, min 110lm/W, 4000K, IP43, bele barve, optika prizmatika PMMA kot npr. Intra 216 PR, 4900lm, 43W, 840, IP43
| (pisarne) | kos | 21 |  | 0
8 | S5 - vgradna svetilka LED, 6000lm, min 105lm/W, 4000K, 300x1200 mm, bele barve, ohišje pločevina kot npr. Intra DEMI RV HMP, 6000lm, 55W, 840, IP20
| (predavalnica) | kos | 27 |  | 0
9 | S6 - stenska okrogla svetilka LED 1500lm, min 100lm/W, 4000K, ohišje polikarbonat, bela kot npr. Intra Etea D, 1500lm, 13W, 840, IP43
| (hodniki) | kos | 63 |  | 0
10 | S7 - stropna okrogla svetilka LED 1500lm, min 100lm/W, 3000K, ohišje polikarbonat, bela kot npr. Intra Etea D, 1500lm, 13W, 830, IP43
| (bivalne sobe) | kos | 60 |  | 0
11 | S8 - stenska/stropna okrogla svetilka LED 1500lm, min 100lm/W, 3000K, ohišje polikarbonat, bela kot npr. Intra Etea D, 1500lm, 13W, 830, IP43
| (nove kopalnice) | kos | 60 |  |  | 0
12 | S9* - stenska okrogla svetilka LED 1350lm, min 100lm/W, 3000K, ohišje polikarbonat, bela, s senzorjem kot npr. Intra Etea D, 1350lm, 13W, 830, IP43, s senzorjem gibanja
| (novi predprostori, sanitarije) | kos | 40 |  |  | 0
| (obstoječ vetrolov) | kos | 2 |  | 0
13 | S10 - linijska stenska svetilka - LED 7700lm, min 100lm/W, 4000K, L=2,8m, ohišje aluminij, bela kot npr. Intra Minus C, 7700lm, 76W, 840, IP40, L2805mm, bela
| (stopnišča) | kos | 7 |  | 0
14 | S11 - linijska stenska svetilka - LED 4600lm, min. 100lm/W, 4000K, L=1,7m, ohišje aluminij, bela kot npr. Intra Minus C, 4600lm, 44W, 840, IP40, L1685mm, bela
| (stopnišča) | kos | 1 |  | 0
15 | Stikalo za p/o montažo 16 A, 250 V, komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež (soft)
| - navadno | kos | 76 |  |  | 0
| - menjalno | kos | 10 |  |  | 0
| - serijsko | kos | 57 |  |  | 0
16 | Stikalo za n/o montažo 16 A, 250 V, odporno na mehanske udarce, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga,
| - serijsko | kos | 2 |  |  | 0
| - menjalno | kos | 2 |  |  | 0
17 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave (z relejem), nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°, IP45
| - enakovredno: Tridonic | kos | 2 |  | 0
18 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave (z relejem), nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 120°, IP45
| - enakovredno: Tridonic | kos | 1 |  | 0
19 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, 500W, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°,
| - enakovredno: Tridonic (bivalni del) | kos | 25 |  | 0
20 | Obešalni pribor za obešanje svetilk
| komplet z montažo | kpl | 5 |  | 0
21 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo | kg | 25 |  | 0
22 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci,
| komplet z montažo | kpl | 1 |  | 0
23 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije - za predmetne prostore
| komplet | kpl | 1 |  | 0
24 | "Armstrong" plošča 60x60cm, za montažo na lokacijo, ker bodo vgrajene manjše svetilke (predavalnica)
| komplet z montažo | kos | 27 |  | 0
25 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0 | 0

## 3_5_UOZ_
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
5. | MULTIMEDIJSKA OPREMA
1 | Računalniški kabel tip U/UTP Cat6A, 4x2xAWG23/1, LS0H, 625MHz, položen na kabelske police, v parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
| enakovredno: "SCHRACK" | m | 245 |  |  | 0
2 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
| komplet z montažo | m | 90 |  |  | 0
3 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci,
| komplet z montažo | kpl | 1 |  |  | 0
4 | Vtičnica dvojna 2xRJ 45 U/UTP CAT6A, za montažo v parapetni kanal, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo, protiprašno zaščito in priborom za montažo, montaža v predavalnico
| enakovredno: CAT6 "SCHRACK" | kos | 3 |  |  | 0
5 | Vtičnica dvojna 2xRJ 45 U/UTP CAT6A, za n/o montažo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo, protiprašno zaščito in priborom za montažo, montaža v kurilnico za CNS
| enakovredno: CAT6 "SCHRACK" | kos | 1 |  | 0
6 | Komunikacijska omara - vozlišče KO (klet), obstoječa, predvidena dograditev:
| - dobava in zaključevanje modularnega Patch panela 19" 24 priključkov U/UTP CAT6A RJ 45 | kos | 1
| - organizator kablov 1HE, 19" | kos | 1
7 | Zaključevanje UTP kablov na vtičnicah,
| komplet | kom | 8 |  |  | 0
8 | Zaključevanje UTP kablov na Patch panelih,
| komplet | kom | 8 |  |  | 0
9 | Označevanje posameznih vtičnic in pripadajočih kablov s trajnimi oznakami
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
10 | Meritev U/UTP razvoda cat 6A; izdelava poročila
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
11 | Razdelilne doze, priključne doze, drobni potrošni in pritrdilni material, stroški dostave, manipulativni stroški, dokumentacija
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
12 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol | kpl | 1 |  |  | 0
MULTIMEDIJSKA OPREMA
(količine so predvidene za opremo 3 učilnic)
13 | FUL-HD video projektor 3500 lumnov, belo ohišje, RS232, audio out, HDMI, VGA , instalacijski kot npr. SEA Vivitek, tip DH268 | kom | 3 |  |  | 0
14 | Elektromotorno projekcijsko platno 240 x 135 cm, kvalitetno, bela Al kaseta | kom | 3 |  |  | 0
15 | Stropna teleskopska konzola za videoprojektor, bela | kom | 3 |  |  | 0
16 | Enota za avtomatiziran vklop projektorja in pogon elektro platna, komplet s priključki VGA, zvok, HDMI, ojačevalnik 2 x 15W, tipka za proženje - vklop in izklop sistema, tipki za pogon elektro platna med delovanjem sistema, stenska izvedba za ob parapetni kanal , barva bela kot npr. SEA, tip SMM2020 | kom | 3 |  |  | 0
17 | Dvosistemski zvočnik 20W/8 Ohm, beli, s konzolo, možna horizontalna ali vertikalna montaža, obračanje, kot npr. PB720W | kom | 6 |  |  | 0
18 | Instalacijski kabli in dela:
19 | Kabel VGA Tasker C258 | m | 45 |  |  | 0
20 | Avdio kabel Tasker C118 | m | 45 |  |  | 0
21 | NHXMH HP 3 x 1,5 mm2 | m | 45 |  |  | 0
22 | NHXMH HP 4 x 1,5 mm2 | m | 30 |  |  | 0
23 | HDMI kabel z ojačevalnikom, 15m | kom | 3 |  |  | 0
24 | Instalacijska cev, brezhalogenska fi-50 mm | m | 45 |  |  | 0
25 | Izvedba instalacije v predpripravljenih ceveh | kpl | 3 |  |  | 0
26 | Konektiranje kablov | kpl | 3 |  |  | 0
27 | Montaža elektro platna | kpl | 3 |  |  | 0
28 | Montaža videoprojektorja in konzole (odpiranje spuščenega stropa, izdelava odprtine) | kpl | 3 |  |  | 0
29 | Zagon, nastavitve sistema, za vse 3 sklope | kpl | 1 |  |  | 0
30 | Manipulativni stroški, za vse 3 sklope | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  | 0 | 0

## 3_6_SOS
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
6. | SOS SISTEM
OPOMBA: SOS naprava mora biti certificirana za uporabo v sanitarijah za invalide!
1 | Sanitarije za invalide Naprava za SOS signalizacijo sestavljena iz centrale s svetlobnim in zvočnim signalizatorjem ključem za razrešitev, napajalnikom,
1x poteznim stikalom za dozo Fi 60 z oznako SOS in LED indikacijo, 1x SVETILKO za signalizacijo ALARMA in zvočnim signalom, 1x vtičem za razrešitev POZIVA v prostoru, 1x RJ 45 delilna letev 4-delna montirana v n/o dozi
| enakovredno: SOS-1PS-S "SEA" | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Sobe za invalide Naprava za SOS signalizacijo sestavljena iz centrale s svetlobnim in zvočnim signalizatorjem ključem za razrešitev, napajalnikom,
3x poteznim stikalom za dozo Fi 60 z oznako SOS in LED indikacijo, 1x SVETILKO za signalizacijo ALARMA in zvočnim signalom, 3x vtičem za razrešitev POZIVA v prostoru, 3x RJ 45 delilna letev 4-delna montirana v n/o dozi
| enakovredno: SOS-03 "SEA" | kpl | 3 |  |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla, komplet komplet s konektorji in priklopom
| - UTP cat 5e | m | 136 |  |  | 0
3 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o oz. NIK kanal komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom | m | 114 |  |  | 0
4 | Funkcionalni preizkus, spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja, izdelava navodil, sodelovanje pri tehničnem pregledu in izdaje potrdila o brezhibnosti sistema
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
5 | Droben nespecificiran material ( doze, ...), manipulativni stroški in el. meritve
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - SOS SISTEM |  |  |  | 0 | 0

## 3_7_IP
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
7. | IZENAČITEV POTENCIALOV
1 | Omarice z zbiralko za etažno izenačitev potencialov ZIP po opisu: - tipsko ohišje za p/o montažo - kos 1 - zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1 - drobni montažni material in pribor - kpl 1
| komplet | kos | 1 |  |  | 0
2 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip za p/o montažo
| komplet | kos | 24 |  |  | 0
3 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov za montažo na kabelsko polico
| komplet | kos | 2 |  |  | 0
4 | Vodnik položen p/o v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016:
| - FG17 1x35 mm2 | m | 35 |  | 0
| - FG17 1x25 mm2 | m | 16 |  |  | 0
| - FG17 1x16 mm2 | m | 85 |  | 0
| - FG17 1x16 mm2 | m | 420 |  |  | 0
| - FG17 1x10 mm2 | m | 122 |  | 0
| - FG17 1x10 mm2 | m | 58 |  |  | 0
| - FG17 1x6 mm2 | m | 198 |  | 0
| - FG17 1x6 mm2 | m | 221 |  |  | 0
5 | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in
| priborom za montažo | m | 46 |  |  | 0
6 | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in
| priborom za montažo | m | 128 |  | 0
7 | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z dozami in
| priborom za montažo | m | 495 |  |  | 0
8 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnih omaricah (ER, Rkot)
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 2 |  | 0
9 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v ostalih električnih omaricah
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 3 |  |  | 0
10 | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, vodovod, cevi centralnega ogrevanja, prezr. kanale, kovinsko konstrukcijo spuščenega stropa s kab. čevljem in vijakom
| ali pa z objemko in vijakom | kos | 42 |  |  | 0
11 | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, vodovod, cevi centralnega ogrevanja, prezr. kanale, kovinsko konstrukcijo spuščenega stropa s kab. čevljem in vijakom
| ali pa z objemko in vijakom | kos | 38 |  | 0 | 0
12 | Izdelava stika na kovinski podboj vrat s kab. čevljem in vijakom
| komplet | kos | 128 |  |  | 0
13 | Izdelava stika na kovinski podboj vrat s kab. čevljem in vijakom
| komplet | kos | 4 |  | 0
14 | Električne meritve, drobni montažni material in pribor ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0 | 0

## 3_8_STR
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
9. | STRELOVOD, OZEMLJITVE
1 | Izkop zemljine je v večji meri zajet v sklopu gradbenih del - hidroizolacija objekta
2 | Izkop preostalega dela zemljine, širina 0,5m, globina 1m, odlaganje ob rob izkopa, zapolnitev, povrnitev v prvotno stanje
| komplet | m3 | 45 |  |  | 0
3 | Dodatek za delo v bližini obstoječega ozemljila objekta, varovanje, zaščita
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
4 | Valjanec Rf 30x3,5 mm položen delno direktno v izkopan jarek na razdalji 1-2m od objekta, delno na fasado do merilnega spoja
| enakovredno: Hermi RH1 | m | 312 |  |  | 0
5 | Strelovodna žica Al-8 mm, legirana, položena na strešne podpore horizontalno in fasadne nosilce vertikalno
| enakovredno: Hermi AH1 | m | 598 |  |  | 0
6 | Lovilna palica, H=1m
| enakovredno: Hermi | kos | 3 |  |  | 0
7 | Lovilna palica, H=3m
| enakovredno: Hermi | kos | 2 |  | 0
8 | Lovilna palica, H=4m
| enakovredno: Hermi | kos | 2 |  | 0
9 | Strešna podpora za Al žico fi-8mm, primeren za ravne strehe, skladno z veljavnim predpisom,
| enakovredno: Hermi SON17 C | kos | 86 |  |  | 0
10 | Strešna podpora za Al žico fi-8mm, primeren za montažo na atiko, skladno z veljavnim predpisom,
| enakovredno: Hermi SON16 | kos | 262 |  |  | 0
11 | Zidni nosilec za Al žico fi-8mm, primeren za montažo na kontaktno fasado, skladno z veljavnim predpisom,
| enakovredno: Hermi ZON | kos | 98 |  |  | 0
12 | Križna sponka žica-žica, material Rf
| enakovredno: Hermi | kos | 35 |  |  | 0
13 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf,
| enakovredno: Hermi KON02 | kos | 15 |  |  | 0
14 | Ploščica iz Rf s številko merilnega stika
| enakovredno: Hermi | kos | 15 |  |  | 0
15 | Vertikalna zaščita primerna za kontaktno fasado, dolžine 1,5m
| enakovredno: Hermi VZ08 | kos | 15 |  |  | 0
16 | Izolacijska cev fi-29mm položena p/o
| komplet s polaganjem | m | 78 |  |  | 0
17 | Izdelava stika kovinsko konstrukcijo s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom
| komplet | kos | 24 |  |  | 0
18 | Izdelava stika na žlebove in odtočne cevi, z ustrezno objemko
| komplet | kos | 12 |  |  | 0
19 | Izdelava stika na obstoječe temeljsko ozemljilo objekta
| komplet | kom | 19 |  |  | 0
20 | Izdelava stika na kovinsko ograjo, kovinski podboj vrat in kovinsko konstrukcijo z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara
| komplet | kos | 23 |  |  | 0
21 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji (nova, obstoječa), material Rf
| komplet | kos | 52 |  |  | 0
22 | Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - STRELOVOD, OZEMLJITVE |  |  |  | 0 | 0

## 3.9_DEM
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
9. | DEMONTAŽNA DELA
Točno oceno demontažnih del obstoječih električnih inštalacij in opreme poda ponudnik (izvajalec) po ogledu objekta in tehnične dokumentacije.
V ceno je zajeta demontaža vseh obstoječih el. inštalacij (jaki tok, šibki tok,…) pregled in sortiranje materiala ter oddaja materiala in opreme na odpad, vključno s stroški transporta in odpada
ADAPTACIJA
1 | Demontaža električne opreme in el. inštalacij v bivalnem delu, kjer se vgrajujejo nove kopalnice in predelujejo prostori: - za moč (inštalacije, vtičnice,..), - svetilke, - izenačitev potencialov, - kabli
- predaja uporabnega materiala investitorju, neuporabnega na deponijo, vključno s stroški deponije
| Komplet | m2 | 1900 |  |  | 0
2 | Demontaža svetilk varnostne razsvetljava na območju bivalnih prostorov, izdelava seznama svetilk in tlorisnega prikaza (da se ohrani prvotno stanje po ponovni montaži) skladiščenje, čiščenje, ponovna montaža,
| priklop, zagon, test | kom | 42 |  |  | 0
3 | Pregled sistema APZ - varnostna razsvetljava (ponovni pregled po posegu), izdaja potrdila o brezhibnem delovanju
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
ENERGETSKA SANACIJA
4 | Demontaža strelovodne inštalacije na objektu (na strehi in fasadi), odklop (tračno in tempeljsko ozemljilo, strojna oprema, kovinske mase), dolžina strelovodne inštalacije ca. 500m
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | Odklop napajanja, demontaža kablov, demontaža opreme v električnih razdelilnikih za vso strojno opremo, ki se demontira (klimat, toplotna črpalka, prezračevanje, …), odvoz na deponijo, vključno s stroški deponije
| komplet | ur | 16 |  | 0
6 | Demontaža obstoječih svetilk splošne razsvetljave, odvoz na deponijo, vključno s stroški deponije
| komplet | kom | 233 |  | 0
| REKAPITULACIJA - DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0